## sheet23
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
|  | 磁致伸缩液位计 |  |  |  | 工程号 ENG. NO. |  |  |  | 主项号 PROJ.NO.
|  | MAGNETIC LEVEL METER |  |  |  | 图号 DWG. NO.
|  | 合同号 CONT. NO. |  |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  | 第 1 张 共 1 张 SHEET OF
位号 TAG NO. |  |  | LT -15901
用途 SERVICE |  |  | 除雾器液位
数量 |  |  | 1
设备位号 EQUIP. NO.
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 甲醇
操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  |  | 5.2
设计压力 DES.PRESS.Mpa（G） |  |  | 6.8
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 常温
设计温度 DES.TEMPER.℃ |  |  | 常温
操作密度 DENS.AT OPER.Kg/m3 |  |  | 780
介质粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s
法兰间距 FLANGE DISTAN. (mm) |  |  | 0-1000
液位计规格 LEVEL GAUGE SPECIFICATION
型号 MODEL
型式 TYPE |  |  | 杆式(外绑）
测量范围 MEAS.RANGE |  |  | 0-1000
精度 ACCURACY |  |  | 0.03%
触点容量 CONTACT RATE
电源 POWER SUPPLY |  |  | 24VDC
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4--20mA，HART，带LCD
上限报警设定值 HIGH SET POINT
下限报警设定值 LOW SET POINT
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2”NPT
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | ExiaIICT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65
浮子材质 MAGNETIC FLOAT MATERIAL |  |  | 316L
探杆材质 BODY MATERIAL |  |  | 316L
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  | ANSI 600LB
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | 2” RF
附件 ACCESSORIES
制造厂 MANUFACTURER |  |  | SWISA,K-TEK,magnetrol
备注：1.配测量筒及过程连接法兰（材质304 ），带就地磁翻板 （法兰间距需厂家现场测量） ； 2.所有附件均为原厂制造，不得在外加工。
修 改 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  | 日 期 DATE