高压电房电动机绝缘

智能测试系统技术要求

1、总则

本技术要求仅适用于索普醋酸片区电机控制中心变、总降6kV开关室以及碳回收10kV电房高压电动机绝缘智能测试项目。

2、基本要求

2.1乙方的设备需完全符合本技术要求。

2.2 乙方承诺免费负责现场设备安装及系统调试等工作。

2.3 乙方负责高压电缆、控制电缆的敷设、做头、接线等工作。

2.4  乙方负责对装所有高压模块的所有柜门加装电磁锁，当电动机柜断路器在合闸状态时，无法打开内部装有高压模块的门。

2.5  甲方负责现场设备停电、办理电气工作票、布置安全措施等工作。

2.6  甲方应协助乙方办理人员及车辆进、出厂等手续。

2.7  甲方负责控制柜体、高压模块柜的吊装、柜体现场安装定位工作，柜内所有接线工作均由乙方负责。

2.8 控制机柜至电气主控室的远程通讯测试光缆的敷设、熔接由甲方负责。

2.9 乙方投标前应至甲方现场实地勘察现场情况，充分了解涉及改造的高压开关柜设备状况及改造的具体要求，否则投标作为废标处理。

3、执行标准

1）《电气装置安装规程》（GB50169-2006）

2）GB50171－2022-电气装置安装工程-盘、柜及二次回路接线施工验收规范。

3）电气装配装置工程接地装配施工及验收标准GB50169－2018。

4）GB50150—2006《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》

5)GB50147—2010《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》

6)GB50150—2006《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》

7)GB50168—2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

4、 技术要求

4.1  安全要求

4.1.1为确保电机绝缘测试更加安全可靠，要求设备在运行（断路器在合闸状态）中，绝缘智能测试系统无法进行电机绝缘测试，只有当开关（断路器）在分闸状态方可进行电机绝缘测试。

4.1.2高压一次带电部分与绝缘测试控制部分设备至少应有两至三级高压隔离措施。

4.1.3所供产品需取得武高所、西高所或其他权威部门出具的检测报告。

4.2功能

- 报警功能：当高压监测单元检测到系统内有高电压时，系统立即发出报警，同时闭锁测试系统，不允许进行绝缘测试工作。

- 急停功能：在测试过程中遇到紧急情况或需要中断测试时，只需按下紧急停止按钮，系统立即复位，并退出测试工作。

- 自动显示功能：测试数据可以自动在LED触摸屏上进行自动显示。

- 记忆功能：可以将测试数据存储在存储器中，可记录30条历史信息。

- 就地操作功能：本系统可在就地控制机柜触摸屏上进行绝缘测试，并在相应的数据库建立电动机绝缘历史台账。

- 测试精度检查功能：系统可以检查测试系统的精度，在本地触摸屏上可以对系统测试精度进行检查核对。

4.3主要技术指标

- 适用范围：6~10kV系统；

- 工作电源：交流 220V ±20％，50 Hz；

- 检测回路数：1~20路,（可扩）；

- 整机功耗：≤10 W；

5 、实施方案

本次醋酸片区增加高压电动机绝缘智能测试系统项目涉及3个变电所、25台高压电动机柜，具体安排及布局如下：

- 电机控制中心（东、西）

- 电控中心变电所分东、西两部分，其中东部有8台高压电动机柜，西部有5台高压电动机柜。

- 电控中心变电所（含东、西两部分）共用1台控制机柜，可以满足13台高压电机的绝缘智能测试的需要。

- 电控中心变电所东面部分8台高压电动机柜由于闲置空间太小，无法安装高压模块，因此需新增加高压开关柜专门用于安装高压模块，其高压柜上下分成4层，前后隔成两半，一台空置高压柜最多可安装8台高压模块，因此电控中心变电所东部8台高压模块仅需1台空置高压开关柜即可。

- 新增的1台空置高压开关柜与1台控制机柜并排放置，安装在电控中心变电所西部的开关柜空隙处。

- 电控中心变电所西部5台高压模块安装在相对应电机柜的前下方空闲处。

- 公共模块安装在西面PT柜内，其他隔离刀闸、保护器、电压监测装置安装在东面PT柜内。

- 总降6kV开关室

- 总降6kV开关室共有5台高压电动机柜，设置1台控制机柜，安装在开关柜旁边。

- 此5台高压电动机柜有2台具备安装高压模块的条件，有3台高压电动机柜内无法安装高压模块，因此将1#循环泵（6412）安装在分段柜（6400）前下方柜内，12#循环泵（6414）安装在隔离柜（64002）前下方柜内，2#循环泵（6438）安装在隔离柜（66002）前下方柜内。

- 总降6kV开关室PT柜下方有安装公共模块、隔离刀闸、保护器等设备的空间。

- 碳回收10kV变电所

- 碳回收10kV变电所共有7台高压电动机柜，设置1台控制机柜，安装在开关柜旁边。

- 本变电所7台高压电动机柜，7台高压电动机柜内均无法安装高压模块，需新增加1台空置的高压开关柜专门用于安装高压模块。

- 新增的1台空置高压开关柜与1台控制机柜并排放置，安装在开关柜旁边。

- 本变电所PT柜下方有安装公共模块、隔离刀闸、保护器等设备的空间。

- 主要设备及材料

6.1 主要设备一览表（由投标方提供）

表1  醋酸片区变电所高压电机绝缘智能测试系统主要设备及材料清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压模块 | SQ-1016、LX0301、JYZC-01 | 台 | 25 | （其他型号提前与甲方沟通并提供相关资料） |
| 2 | 公共高压模块 | SQ-1016、LX-0301、JYZC-01 | 台 | 3 | （其他型号提前与甲方沟通并提供相关资料） |
| 3 | 高压模块柜 | 800*15000*2200 | 台 | 2 | 不含高压模块 |
| 4 | 控制机柜 |  | 台 | 3 | 含控制单元、测试单元、显示单元、检测单元及软件 |
|  |  | 800*600*2200 |  |  |  |
| 5 | 高压保护器 | 10kV,0.5A | 台 | 3 |  |
| 6 | 高压监测装置 | DXN-10 | 套 | 3 |  |
| 7 | 电磁锁 |  | 套 | 25 |  |
| 8 | 服务器+显示器 | AOC ，显示器27”，G5905/8G内存/240固态硬盘 | 台 | 1 | 电脑一体机（含鼠标），质保3年 |
| 9 | 光纤收发器 | 0-20KM 80168 | 套 | 3 | 两只装 |
| 10 | 光缆 | 单模 | 米 | 1100 | 4 |
| 11 | 高压电缆 | YJLV-8.7/10kV 1*50 | 米 | 500 |  |
| 12 | 控制电缆 | RVVP/8*1.5 | 米 | 900 |  |
| 13 | 辅材 |  |  | 若干 |  |

7、 检查和试验

7.1 乙方设备在出厂前应进行试验并出具试验报告。

7.2 乙方应进行功能试验以确保满足甲方规定的所有功能要求。

7.3试验项目应按下表进行，如果买、卖双方取得协商，对于试验要求可另作规定，试验项目也可以增减（具体试验项目内容见表2）。

表2  高压电动机绝缘电阻智能测试系统出厂试验项目内容

| 序号 | 试验类型 | 出厂 | 选择 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | √ |  |
| 2 | 交流供电检测 | √ |  |
| 3 | 直流供电检测 | √ |  |
| 4 | 启动试验 | √ |  |
| 5 | 绝缘试验 | √ |  |
| 6 | 温升测定 |  | √ |
| 7 | 各路监测通道功能检测 | √ |  |
| 8 | 面板指示灯检测 | √ |  |
| 9 | 设备网口功能检测 | √ |  |
| 10 | 故障信号仿真试验 | √ |  |
| 11 | 设备告警功能试验 | √ |  |
| 12 | 设备告警蜂鸣功能试验 | √ |  |

8 防腐

8.1 所有金属部分应根据制造厂的防腐标准和指定的环境条件进行防腐处理。

8.2 机柜的面层颜色应按制造厂的标准（或用户规定颜色）。

9、技术资料

- 投标方中标产品应提供的技术文件清单

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品说明书 |  |
| 2 | 产品检验合格证 |  |
| 3 | 电机绝缘智能测试一次系统图 |  |
| 4 | 电机绝缘智能测试系统测试报告 |  |
| 5 | 高压电缆及模块耐压试验报告 |  |
| 6 | 高压电动机绝缘智能测试系统调试方案 |  |
| 7 | 高压模块箱及电缆安装示意图 |  |
| 8 | 绝缘测试系统联锁原理简图及端子图 |  |
| 9 | 绝缘测试系统结构框图 |  |

10、质保及售后服务

10.1由卖方负责为用户免费安装调试设备，使用单位派专人配合协调。

10.2为保证设备安全、正常投运，设备安装调试期间，卖货方将派合格的现场服务人员到现场服务；并对使用单位运行、维护人员进行不少于1天的技术培训。

10.3设备自验收之日起质保一年，质保期内如发生质量问题卖方为用户免费进行修理或更换。

10.4设备在运行期间出现异常，卖方保证在接到维修通知后，技术人员24小时内到达现场服务。