## 烟气温度
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
[5 empty] | 一体化温度变送器 |  |  |  |  | 工程号 ENG. NO. |  |  |  | 主项号 PROJ.NO.
[5 empty] | INTEGRATIVE TEMPERATURE TRANSMITTER |  |  |  |  | 图号 DWG. NO.
[5 empty] | 合同号 CONT. NO. |  |  |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  | 第 1 张 共 2 张 SHEET OF
位号 TAG NO.
用途 SERVICE | [5 empty] | 炉气温度
P&ID号 P&ID NO.
管道编号/设备位号LINE NO./ EQUIP.NO.
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID | [5 empty] | SO2
操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  |  | MPa(G) | (G) |  | 47.7KPa
操作温度 OPER.TEMPER.℃ | [5 empty] | 0-1300
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
型号 MODEL | [5 empty] | 罗斯蒙特/威卡/ABB
测量范围 MEAS.RANGE | [5 empty] | 0~1300℃
测温元件类型 THERMO ELEMENT STYLE | [5 empty] | 热电偶
分度号 MARK GRADUATION | [5 empty] | S
精度 ACCURACY | [5 empty] | ±0.15℃
电源 POWER SUPPLY | [5 empty] | 24VDC
输出信号 OUTPUT SIGNAL | [5 empty] | 4~20 mA带Hart
输出指示表 OUTPUT INDICATOR
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE | [5 empty] | 1/2"NPT
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS
测温元件规格 THERMO ELEMENT SPECIFICATION
测量元件数量 THERMO ELEMENT QNTY. | [5 empty] | 双支
结构形式 CONSTRUCTION STYLE | [7 empty] | 装配
保护管直径 THERMO-WELL DIAMETER（mm） | [5 empty] | Φ25+
全长 OVERALL LENGTH（mm） | [5 empty] | 1150
插入深度 INSERT LENGTH（mm） | [5 empty] | 1000
接线盒防护等级 ENCLOSURE PROOF | [5 empty] | IP67
安装固定方式 |  | MOUTING STYLE |  |  |  | 法兰连接
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING | [5 empty] | HG/T20592-2009 PN16
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING | [5 empty] | DN40 RF
接线盒材料 TERMINAL BOX MATERIAL | [5 empty] | 铝合金
保护管材料 THERMO-WELL MATERIAL | [5 empty] | 刚玉
套管材料 WELL MATERIAL | [5 empty] | 刚玉+涂层
断偶保护输出 BREAKING PROTEC.OUTPUT | [5 empty] | Upscale
制造厂 MANUFACTURER
数量 QUANTITY | [5 empty] | 2
备注 REMARKS | [5 empty] | 提供近三年硫酸行业使用业绩
修 改 REV. | 说 明 DESCRIPTION |  |  |  | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE |  | 校 核 CHED |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  | 日 期 DATE