1.总则

1.1设备名称：仪表杂件

1.2本技术规格书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本技术规格书和有关最新工业标准的产品。

1.3本技术规格书适用于醋酸造气节能减排改造项目，它包括仪表的功能设计、性能、结构、制造、试验、安装和质量保证等各方面的技术要求。

1.4本招标要求所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高较严的标准执行。2. 产品描述

2.1 本批仪表具体清单如下：

| 序号 | 位号 | 类型 | 规格 | 数量 | 备注 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TE-201101 | 铂热电阻 |  | 1 |  |  |
| 2 | TE-201106 | 铂热电阻 |  | 1 |  |  |
| 3 | LT-215613 | 磁性浮子液位计 | 0~4105mm | 1 | 带远传变送器 |  |
| 4 | LG-215702 | 磁性浮子液位计 | 0~2000mm | 1 |  |  |
| 5 | TG-01925 | 双金属温度计 |  | 1 | 现场损坏仪表 |  |
| 6 | 2152LS-170B | 液位开关 | HH值4970mm | 1 | 24v，两线制，液位计参数见数据表 |  |
| 7 | 2152LS-253 | 液位开关 | HH值700mm | 1 | 24v，两线制，液位计参数见数据表 |  |
| 8 |  | 一拖二安全栅 | MTL4544D | 20 |  | MTL |
| 9 |  | 温度变送器 | TMT72 | 20 |  | E+H |
| 10 |  | 温度变送器 | TMT82 | 20 |  | E+H |
| 11 |  | 不锈钢压力表 | 0-1Mpa，φ40，R1/8 | 15 | 现场损坏，空气过滤器用 |  |
| 12 |  | 不锈钢压力表 | 0-1Mpa，φ40，R1/4 | 15 | 现场损坏，空气过滤器用 |  |

2.2 本批招标仪表不得转包和供应贴牌产品。

3．设计依据

3.1仪表的设计和选型应完全满足或优于仪表数据表的要求，能满足招标方和招标方设计院提出的任何其它技术要求。

3.2环境状况：

年平均气温：                                  15.4℃；

极端最低气温：                                －12.4℃；

极端最高气温：                                40.9℃

年平均相对湿度：                              76%；

年平均大气压：                                101.4kPa

其它：仪表气源                                0.40~0.7MPa(G)

3.3仪表及所配电气附件防护要求：

防护等级：IP65

防爆等级：ExdII CT4，ExiaIICT4

4.供货及技术要求

4.1双金属温度计

4.1.1双金属温度计品牌要求为：川仪、威卡、北京布莱迪。

4.1.2采用万向型结构形式，精度要求±1.5%。

4.1.3 保护管采用整体转孔304锥套管，凸台高度H=140mm。

4.1.4双金属温度计及其附件应在工厂成套组装，并经调试合格后整体供货。

4.1.5双金属温度计在供货时应带有铭牌，铭牌采用不锈钢材质，并永久牢固地固定在温度计上，刻有位号、压力等级、套管长度/材质等内容。

4.1.6双金属温度计带保护套管（特殊注明的除外），选型中应说明套管的材质和材料的耐温、耐压、抗腐蚀性能。要求选用的温度传感器套管的材质不小于工艺规格。蒸汽、烟气等工况，套管须考虑表面耐磨硬化处理。

4.1.7温度计套管配不锈钢永久性堵头，并带150mm长的不锈钢铰链。

4.1.8双金属温度计及其附件应在工厂成套组装，并经调试合格后整体供货。

4.1.9温度计套管出厂前应全部进行打压试验及氦气渗透检测。

4.1.10投标方需提供投标产品的计量器具型式批准证书及制造商的计量管理认证证书（计量合格或保证体系或测量管理体系ISO10012（AA）以上）

4.2一体化温度铂热电阻

4.2.1品牌要求：重庆川仪、浙江伦特、安徽天康。

4.2.2精度： A级。

4.2.3安装方式采用螺纹连接。

4.2.4套管须棒材整体钻孔加工，套管出厂前应全部进行打压试验及氦气渗透检测。

4.2.5带有304不锈钢铭牌，牌上打印制造厂名称、商标、位号、产品型号等主要内容；铭牌牢固的固定在接线盒上。

4.2.6投标产品必须满足以上技术要求，投标文件必须陈述所供产品的实际技术参数、工作原理及标书中未提及的其它各项指标，如长期稳定性、温度漂移、静压影响、工艺电气连接方式等。

4.2.7投标方须提供有效期内的粉尘防爆认证合格证书（符合中国国家防爆标准GB3836要求）。

4.2.8投标方须提供投标产品的计量器具型式批准证书及制造商的计量管理认证证书（计量合格或保证体系或测量管理体系ISO10012（AA）以上）。

4.3压力表

4.3.1压力表品牌要求为：重庆川仪、威卡、北京布莱迪。

4.3.2压力表的性能参数及材质要求：详见仪表数据表。

4.3.3每一设备应用永久性的、字迹清楚的、安装后易观测的标签。标签应为不锈钢片，最小厚度1.0mm，并带有锚固链条。标签最小尺寸为120mm*60mm，每一个标签上至少应刻有下列内容：设备名称，仪表位号。

4.3.4所有防腐处理设施应在本项目工况下具有长期、较强的抗腐蚀性。

4.2.5压力表带过压保护功能。

4.2.6 回差：仪表示指回差不大于基本误差限的绝对值。

4.2.7指针偏转平稳性要求;在测量过程中，仪表的指针不出现跳动和停滞现象。

4.2.8轻敲位移：在测量范围内的任何位置上，用手指轻敲仪表外壳时，指针示值变化量应不大于基本误差绝对值的1/2。

5.检验与验收

5.1仪表发货前要按照有关最新国际标准进行检验，生产厂签字盖章的检验报告要求附在随机资料中随设备发运。

5.2投标方负责将所供设备运送到招标方指定地点。

5.3货到现场后，招标方应在开箱验收前三天和投标方联系以便投标方按时派验货人员到现场进行开箱验收。投标方应及时将验货人员到达时间通知招标方，如三天内投标方人员不答复，或三天内不到招标方现场，招标方可自行验货，出现问题由投标方负责。投标方应免费进行现场服务。

5.4性能考核：单体试车后1个月内仪表不发生质量故障，视为最终验收合格。

5.5由于招标方责任出现的仪表故障，不在此范围之内。

6.质量保证

6.1质量保证期为投运验收合格后12个月。质保期内出现产品质量事故，质保期应从投标方修复或更换该仪表后重新计算12个月。招标方责任出现仪表故障不在此范围内。

6.2 投标方所有产品都无材料或加工缺陷，完全能够满足招标方工况的要求。如果因仪表部件先天缺陷导致该仪表失效，投标方应无偿更换同型号、同品质的仪表。

6.3质保期内的备品备件均由投标方免费提供(不包括在订购的备件数量内）。合同内备件的提供时间满足招标方要求。

7.售后服务

7.1为使招标方人员能正常地进行操作和维修，投标方应免费在调试前对招标方人员进行技术培训，在调试期间对招标方人员进行操作和维修培训。

7.2投标方免费提供指导现场安装及调试的服务，包括单台调试及联调工作，时间根据工程需要确定。

7.3如质保期内仪表质量存在问题，投标方在接到招标方通知24小时内到达招标方现场，对存在问题的仪表免费维修或更换。

8.资料交付

8.1 投标方必须提供仪表的出厂检验报告、材料证明单、计算书、规格表、外协部件合格证等必要的质量控制和保证文件。

8.2配套资料

8.2.1合格证书、出厂校验证书、记录单及安装、操作、维修说明书

8.2.2对于防爆产品，供货厂商必须提供防爆认证证书复印件。

8.2.3对于有SIL要求的仪表，供货厂商必须提SIL证证书复印件。

8.2.4 计量器具型式批准证书

8.2.5安装及使用说明

9.其他要求

9.1投标书中必须对售后服务状况进行说明：是否由投标方或原生产厂商承担，并据此分别作相应承诺，明确详细列出售后服务方案。

9.2投标书必须对设备验收提出详细方案。

10.附件

仪表数据表（见附页）