电气、仪表系统设备卫星对时系统技术要求

1. 使用条件

1.1 环境条件

时间同步装置均为户内安装，所供设备与元器件应能在下述环境下正常运行，并应该具备防潮湿、防霉菌功能。

- 运行环境					   户内

- 海拔高度 			         <1000m

- 周围空气温度

－ 多年平均气温 		       14.1℃

－ 极端最高气温 		       38.4℃

－ 极端最低气温		      -11.7℃

- 平均相对湿度

－日平均相对湿度              ≯95%

－月平均相对湿度              ≯90%

- 抗地震能力 				        7度

水平加速度                     0.2g

垂直加速度                     0.1g

- 污秽等级        		  	    IV级

2.时间同步装置技术条件

2.1 标准和规范要求

卫星时间同步对时装置按下列标准和规定进行设计、制造、检验和安装。所用的标准必须是其最新版本。如果这些标准内容矛盾时，应按最高标准的条款执行标准执行。

| 标准号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GJB 2242 | 时钟设备通用规范 |
| GJB 2991 | B 时间码接口终端 |
| GJB 2715 | 国防计量通用术语 |
| GB 11014 | 平衡电压数字接口电路的电气特性 |
| GB/T 13729 | 远动终端设备 |
| GB/T 15527 | 船用全球定位系统（GPS）接收机通用技术条件 |
| GB/T 6107 | 使用串行二进制数据交换的数据终端设备和数据电路终接设备之间的接口 |
| GB/Z 14429 | 远动设备和系统 第 1～3 部分：总则 术语 |
| GB/T 16435.1 | 远动设备和系统 接口（电气特性） |
| GB/T 17463 | 远动设备和系统 第 4 部分：性能要求 |
| GB/T 18657.5 | 远动设备和系统 第 5 篇 基本应用功能 |
| IEC 60870-5-103 | 继电保护设备信息接口配套标准 |
| GB/T 11287 | 电气继电器 振动试验 |
| GB/T 14537 | 电气继电器 冲击与碰撞试验 |
| GB/T 13926 | 工业过程测量和控制装置的电磁兼容性 |
| GB/T 17626 | 电磁兼容 试验和测量技术抗扰度试验 |
| EIA485 | 用在平衡数字多点系统中的信号发生器和接收器接口的电气特征（RS485 接口） |
| GJB 2242 | 时钟设备通用规范 |
| GJB 2991 | B 时间码接口终端 |
| GJB 2715 | 国防计量通用术语 |
| GB 11014 | 平衡电压数字接口电路的电气特性 |
| GB/T 13729 | 远动终端设备 |
| GB/T 15527 | 船用全球定位系统（GPS）接收机通用技术条件 |
| GB/T 6107 | 使用串行二进制数据交换的数据终端设备和数据电路终接设备之间的接口 |

2.2 时间同步装置技术指标要求

2.2.1 时间信号接收（输入）单元

（1）地面有线授时网络的技术指标

物理接口： G.703 标准，非平衡， 75Ω；平衡 120Ω。（可选）

数据速率： 2.048Mbps（+/50ppm）

帧结构： 非成帧方式

同步方式： 设备本端同步（主同步）； 提取同步（从同步）（可选）

通道工作方式：通道可以配置成保护方式

通道保护方式： 1+1 保护、通道保护、复用段保护、子网保护

通道同步方式：通道两端的通信系统必须保持全同步方式

本项技术指标只在采用地面有线授时时采用

（2）无线时间信号接收单元

① 接收天线

天线环境要求：工作温度： 40℃～+70℃，工作湿度：20%～80％ 不结露。

天线安装要求：接收天线需和安装底座一起供货，详细列出天线尺寸（直径和高度）、重量（包括安装底座）及安装方式。天线安装位置应视野开阔，可见绝大部分天空，可能安装在屋顶。高出屋面距离不要超过正确安装必需的高度，以尽可能减少雷击危险。

天线电缆根据其长度选择RG-59型、RG-58型或其他合适的型号，以保证接收器需要的信号强度。天线电缆应按照正确的工艺安装，穿在建筑物预留管道或电线管道中到电缆层。

② GPS 接收器

接收载波频率：1575.42MHz（L1信号）

接收灵敏度：< -163dBW

同时跟踪：装置冷起动时，不少于 4 颗卫星；装置热起动时，不少于 12 颗卫星

捕获时间：装置热起动时，< 30S；装置冷起动时，< 60S

定时准确度：≤1μs（1pps 相对于 UTC 时间）

③ 北斗卫星接收器

接收载波频率： 2491.75MHz

接收灵敏度： < -165dBW

授时精度： ≤100ns（单向）

2.2.2 守时单元

频率准确度：高级配置时≤3×10-10，普通配置时≤1×10-9

保持时间：高级配置时≥1h，普通配置时≥16 min （在 1μs 精度的约束下）

内部电池：保证供电≥6h

2.2.3 时间信号输出单元

输出的时间信号类型与电接口应符合规定，各接口在电气上均应相互隔离。各种同步信号的数量可根据实际需要组合，每个信号输出接口只能接入1台需授时的装置/系统。能提供下列时间同步信号输出：

① 1PPS和1PPM脉冲信号（TTL电平）输出，作为检测口

② 每路可选择的1PPS/1PPM/1PPH无源空接点脉冲信号

③ 可选择的1PPS、1PPM  RS-422电平脉冲信号（差分电平）

④ 支持时间日期报文串口（RS-232、RS-422或光纤）输出

⑤ IRIG-B码（RS-422电平）输出

⑥ IRIG-B码（TTL电平）输出

⑦ IRIG-B（AC）时码输出

⑧ DCF77时码（空接点或光纤）输出

⑨ 测频数据输出

⑩ NTP网络输出

⑪ PTP网络输出

2.2.4 电源

（1）交流电源

额定电压： 220V，允许偏差为–20％～+15％

频率： 50Hz，允许偏差±5％

交流电源波形为正弦波，谐波含量小于 5％

（2）直流电源

额定电压： 220V 、110V、48V，允许偏差为–20％～+15％

直流电源电压纹波系数小于 5％

（3）供电方式采用双电源供电

2.2.5环境要求

（1）工作环境条件

环境温度： 5℃～+45℃

相对湿度： 5％～93％（装置内部应无凝露，也不结冰）

大气压力： 66 kPa～108 kPa

（2）贮存、运输极限环境温度

贮存、运输环境温度极限值为25℃～+70℃，在不施加任何激励量的条件下，装置应不出现不可逆变化。温度恢复正常后，装置的性能应仍符合本部分中的有关要求。

2.2.6时间同步功能

时间同步装置以北斗对时及GPS卫星对时的时间同步相关标准为依据，同时具备时间同步信号输出和时间同步信号监测两部分功能。

3.实现功能要求

本次技改新增卫星时间同步装置涉及工段主要有：甲醇片区动力厂、151中控室系统、热电片区、醋酸片区等。各个片区的装置有不同厂家自动化及控制系统，要求改造完成后各系统均具备全网统一的时间。

时间同步装置需配置，提供时间同步信号输出功能。根据时钟模式的不同，可支持卫星时源 (北斗、GPS)、地面时源 IRIG-B (DC) 等多路时钟源接入，灵活构建时间同步系统。

时间同步监测部分与时间同步输出部分相对独立，专用于监测时间同步信号的时差和状态，对接入的时间信号进行分析和测量，实现对被监测设备时间准确度的实时监测，支持监测数据远传，可用于构建时间同步监测系统。

卫星时间同步装置能满足不同热控厂家的控制系统和变电站微机综保装置、智能装置及自动化系统厂家的需求对时接口、对时规约、信号组成等需求，同时应预留各类对时接口以便将来扩展；对微机综保装置要求采用二种硬对时B码或脉冲方式；后台系统要求采用NTP对时。

下面列出本次技改的具体电房、片区及其控制系统信息；

配置原则：1）在变电站及电房单独配置卫星时间同步装置，按现在综保装置数量配置B码对时输出接点，电气后台系统采用NTP对时方式；2）DCS、PLC、GDS、SIS系统的后台系统都统一搬迁或预计搬迁至醋酸集控中心，为这部分后台监控主机配置独立的NTP接口。卫星时间同步装置配置输出接口数量考虑充分预留，为后期装置及系统扩建做准备。

4.供货范围

| 序号 | 片区 | 装置名称 | 系统 | 供货配置明细 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 醋酸厂35kV变电站4个电房 | 微机综保及后台监控系统 | 威泰迅C5 | 配置4台卫星同步时钟装置（含8路B码、1路NTP),计4台； |
| 2 | 万吨污水电房 | 微机综保及后台监控系统 | 威泰迅C5 | 配置1台卫星同步时钟装置（含8路B码、1路NTP),计1台； |
| 3 | 甲醇片区302电房 | 微机综保及后台监控系统 | 南瑞中德NSP700 | 配置1台卫星同步时钟装置（含8路B码、1路NTP),计1台； |
| 4 | 甲醇片区303电房 | 微机综保及后台监控系统 | 南瑞中德NSP700 | 配置1台卫星同步时钟装置（含8路B码、1路NTP),计1台； |
| 5 | 甲醇片区304电房 | 微机综保及后台监控系统 | 南瑞中德NSP700 | 配置1台卫星同步时钟装置（含8路B码、1路NTP),计1台； |
| 6 | 110kV索普西变电所 | 微机综保及后台监控系统 | 南京瑞电PRD-9000 | 配置1台卫星同步时钟装置（含8路B码、1路NTP),计1台； |
| 7 | 甲醇片区动力厂 | 一期循环水 | 西门子S7 | 配置卫星同步时钟装置（每台含10路NTP)，计4套； |
|  |  | 二期循环水 | 川仪PAS300 |  |
|  |  | 老污水 | 西门子S7 |  |
|  |  | 火炬 | 西门子S7 |  |
|  |  | 万吨污水 | 西门子S7 |  |
|  |  | 原料储运 | 西门子S7 |  |
| 8 | 151中控室系统 | DCS系统（一期） | 霍尼韦尔PKS R301 |  |
|  |  | DCS系统（二期） | 霍尼韦尔PKS R500 |  |
|  |  | SIS系统（一期） | HIMA |  |
|  |  | SIS系统（二期） | HIMA |  |
|  |  | GDS | 康吉森 |  |
|  |  | 老硫回收 | 和利时MACS |  |
| 9 | 热电片区 | 化水 | 西门子S7 |  |
|  |  | 老环保 | 西门子S7 |  |
|  |  | 老脱硫 | 西门子S7 |  |
|  |  | 脱硝 | 和利时MACS |  |
|  |  | 脱硫1号炉 | 和利时MACS |  |
|  |  | 脱硫2号炉 | 和利时MACS |  |
|  |  | 脱硫3号炉 | 和利时MACS |  |
|  |  | 热电锅炉 | 和利时MACS |  |
|  |  | 新硫回收 | 和利时MACS |  |
| 10 | 醋酸片区 | 醋酸一期(DCS) | 在建（系统未招标） |  |
|  |  | 醋酸二期(DCS) | 艾默生 Deltav |  |
|  |  | 醋酸三期(DCS) | 福克斯波罗（Foxboro） I/A |  |
| 11 |  | SIS系统（醋酸） | TRICON |  |
|  |  | 乙酯中控 | 和利时 |  |
|  |  | 碳回收 | 和利时 |  |
|  |  | 尾气回收 | 西门子S7 |  |
|  |  | 醋酸污水 | 西门子S7 |  |
|  |  | 水汽 | 研华 |  |
|  |  | 12000空分 | 福克斯波罗（Foxboro） I/A |  |
|  | 每套系统配置必要辅材（含电源、通信辅材等） |  |  |  |

5、质保期要求

时间同步装置质保期不低于2年，投标方需免费提供3年、每年不少于1次的现场设备巡检服务，每次服务时间不少于1天。以上条款将作为合同附件，与合同一并生效，投标方需严格履行。

6、验收

6.1设备由投标方进行各项技术参数的检验和试验并将测试结果记录在产品的“出厂检验报告”中。

6.2设备运抵甲方后，由买卖双方联合进行外观验收。

6.3系统技改完成后，由投标方出具该单元系统设备的相关试验报告，交由甲方审核。审核通过后投运，投运时投标方、设备厂商技术人员应到场。

6.4本项目的最终验收为全部设备安装、调试结束，并在最晚改造单元完成后，经72小时试运行，由甲方进行验收。

7、其他要求

1、投标方投标前必须至甲方现场勘察，充分了现场情况及要求，否则投标作为废标处理。2、本次技改为交交钥匙工程，涉及本次技改的所有施工工作均有投标方负责。

3、对时装置与现有电气、仪表系统的对接涉及多家单位的后台系统，对接工作全部由投标方负责，包括产生的费用。