新增气化过滤机真空泵软启动柜及中压变频器室模拟屏等技术规范书

1.工程概况：

1.1项目名称：气化过滤机真空泵软启动配电柜：GGD柜2台、40000空分及精制中压变频器模拟屏2块（宽2000mm*高1500mm ABS模块）、空分照明箱一只。

1.2安装地点：气化过滤机真空泵操作室、空分及精制中压变频器室。

1.3型号数量：GGD柜2台，柜宽600（见“电气图纸”）；

供货清单：

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气化过滤机真空泵软启动柜 | GGD | 2台 | 详见图纸 |
| 2 | 空分、精制中压变频器室模拟屏 |  | 2台 | 详见图纸 |
| 3 | 空分三防照明配电箱 | 铸铝合金外壳,挂式安装下进下出线，进出线口径1*G1''+12*G1/2'',防护等级:IP55, WF1 | 1只 |  |
| 4 | 防爆操作柱 | BZC81-A2B1(400/1A)D2K1LWF1 | 2 套 |  |

# 2.基本要求：

2.1 生产厂应具备生产高级型低压成套开关柜的资格。

2.2 开关柜需通过型式试验（附型式试验报告），并通过3C认证证书。

2.3开关柜的生产厂家必须是通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证的生产厂家。

2.4 考虑到本次改造停电时间短，改造现场比较复杂（低压柜），在价格相近时优先考虑距离我公司较近的合作过的合格供货商，以确保改造顺利完成。

# 3.供货要求：

3.1用途：用于0.4kV三相五线制50HZ交流单母线系统。

3.2开关柜主要类型：低压出线柜（电缆出线）。

3.3投标方应按招标方提供的“电气图纸”要求加工制作，开关柜内主要元器件按推荐厂家名单选型，其它元器件应按招标方设计院提供的图纸选型，如投标方在投标中有遗漏项必须按招标方招标图纸如实提供。

3.4需配侧板，母线末端须留有预留搭接孔，便于后期的改造。母排拼接：原母排图纸参考规格：TMY-2*100*10  具体按现场实际拼接。由供货商负责拼柜并协助调试。

# 4.技术条件：

4.1开关柜技术标准：

GB7251－87《低压成套开关设备》；

ZBK36001－89《低压抽出式成套开关设备》；

IEC439；VDEO6600-5、BS5486-1、VTE63-410；

其它国家的权威性标准；

凡上述标准未提及的还应按有关国标和IEC标准执行。

4.2使用环境条件：

安装位置：户内低压开关室；  环境温度：－10～＋40℃

海拔高度：1000米及以下；  地震条件：水平分量  0.2g；  垂直分量  0.1g

4.3电气要求：

4.3.1低压开关柜制造应做到保障人身安全，供电可靠，技术先进和维护方便。

4.3.2 低压开关柜外壳的防护等级不应低于IP4X，柜架和外壳有足够的强度和刚度，能承受所安装元件短路时所产生的动、热稳定，同时不因成套设备的吊装、运输等情况影响设备的性能；柜架、柜体、抽屉底板采用敷铝锌板，柜架且配有E=25MM的安装孔；框架钢板厚度不小于2.5MM，门板不小于2.0MM，以铆钉、专用螺丝组合成坚固的结构；柜体底板设有供电缆进出柜体的可拆卸口，并带有塔型阻燃橡皮圈。

具体要求见:索普工科相关图纸。

低压开关柜主要元器件推荐厂家名单（气化变电所、除盐水变电所元器件选择）

| 序号 | 名称 | 主要技术规格(包括主要技术参数、技术指标等) | 型号 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压塑壳断路器 | Ie按图纸要求采用电子脱扣器。（固定柜时采用插拔断路器） | 施耐德NSX ABB-Tmax/XT 3VA | 施耐德 ABB 西门子 |  |
| 2 | 多功能数显表 | 一路模拟量输出，Modbus通讯，单相表需采用一致厂家。 | 特尔MDM3100S 海派诺PMAC625 | 亚特尔 珠海派诺 |  |
| 4 | 其它低压元器件（接触器等） |  |  | ABB 、施耐德、西门子 |  |

- 供货周期：中标后15天。

- 另附：本次招标相关图纸。