| 位号 TAG NO. | 数量 NO. |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用途 SERVICE |  | 料位计 |  |
| P&ID号 P&ID NO. |  |  |  |
| 设备位号 VESSEL.NO. |  |  |  |
| 操作条件 OPERATING CONDITIONS |  |  |  |
| 工艺介质 PROCESS FLUID |  | 煤粉 |  |
| 操作压力 OPER.PRES.Mpa（A） |  |  |  |
| 操作温度 OPER.TEMPER.℃ |  |  |  |
| 操作密度 OPER.DENSITY kg/Nm3 |  | 3.39 |  |
| 设备尺寸 VESSEL SIZE （mm） |  | 安装立管800mm |  |
| 设备形式 VESSEL TYPE |  | 非接触式带吹扫 |  |
| 变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION |  |  |  |
| 型号 MODEL |  |  |  |
| 仪表名称 NAME |  | 雷达料位计 |  |
| 测量范围 MEAS.RANGE |  | 12米，量程可调 |  |
| 精度 ACCURACY |  | ±0.25%量程 |  |
| 元件形式 ELEMENT TYPE |  | 喇叭口 |  |
| 元件材料 ELEMENT MATERIAL |  | 316SS |  |
| 输出信号 OUTPUT SIGNAL |  | 4~20mA，HART |  |
| 频率 |  | FM25GHZ FMCW |  |
| 电源 POWER SUPPLY |  | AC220V 四线制 |  |
| 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  | 1/2”NPT（F） |  |
| 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  | ExdIIBT4 |  |
| 外壳 |  | 铸铝，涂漆 |  |
| 防护等级 ENCLOSURE PROOF |  | IP67 |  |
| 工艺连接形式 |  | 法兰连接 |  |
| 法兰标准及等级 FLANGE STD.&RATING |  | ANSIB16.5 150LB |  |
| 法兰尺寸、密封面 、材质 |  | 6”RF 316SS |  |
| 附件 ACCESSORIES |  | 304SS配对法兰 |  |
| 制造厂 MANUFACTURER |  | SIEMENS/E+H/艾默生/科隆 |  |
| 备注 |  | 煤仓测量点下方有横梁，厂家所提供的料位计需要满足现场实际测量条件 |  |