## sheet1
|  |  | 热电偶 |  |  |  |  | 工程号 ENG. NO. |  | 201329 |  | 主项号 PROJ.NO. |  | 01
|  |  | THERMOCOUPLE |  |  |  |  | 图号 DWG. NO. |  |  | 201329-01K03-03/0
施工图
| 操作条件 OPERATING CONDITIONS |  |  |  | 长度 LENGTH(mm)
位号 | 工艺介质 | 压力MPa G |  | 温度 ℃ | 全长/插入深度 (mm) |  | 刻度范围 ℃ |  | P&ID号 |  |  |  | 备注
TAG NO. | FLUID | PRESSURE |  | TEMP. | OVERALL/INSER.LENG. |  | SCALE |  | P&ID NO. |  |  |  | REMARKS
TE-045 | 燃料气 | 0.055 |  | 1019 | 750/500 |  | 0-1600 |  | 201329-01P03-06 |  |  |  | 1支
TE/TT-008 | 过程气 | 0.055 |  | 1019 | 870/620 |  | 0-1600 |  | 201329-01P03-06 |  |  |  | 1支
TE/TT-009 | 过程气 | 0.055 |  | 1019 | 870/620 |  | 0-1600 |  | 201329-01P03-06 |  |  |  | 1支
TE/TT-010 | 过程气 | 0.055 |  | 1019 | 870/620 |  | 0-1600 |  | 201329-01P03-06 |  |  |  | 1支
热电偶规格 THERMOCOUPLE SPECIFICATION
型号 MODEL | [5 empty] | SBWRP-4452
分度号 MARK GRADUATION | [5 empty] | S
测温元件数量 THERMO ELEMENT QNTY. | [5 empty] | 1
热电偶材料 THERMOCOUPLE MATERIAL | [5 empty] | 铂铑10-铂
结构形式 CONSTRUCTION STYLE | [5 empty] | 铠装
测温端形式 HOT JUNCTION STYLE
保护管直径 THERMOWELL DIAMETER (mm) | [5 empty] | Φ8
精度 ACCURACY | [5 empty] | ±0.5%
输出信号 OUTPUT SIGNAL | [5 empty] | 4～20mA带Hart
电源 POWER SUPPLY | [5 empty] | 24VDC
接线盒防护等级 ENCLOSURE PROOF | [5 empty] | IP65
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS | [5 empty] | ExiaIICT4
安装固定方式 MOUNTING STYLE | [5 empty] | 法兰连接
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING | [5 empty] | ANSI B16.5 150lb
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING | [5 empty] | 2" WN RF
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE | [5 empty] | M20X1.5
制造厂 MANUFACTURER
带温度变送器：罗斯蒙特、WIKA、ABB、E+H
套管材质：刚玉 ，套管直径：Φ30+涂层
热偶丝必须要达到测量点头部
制硫炉
修 改 REV.
设计阶段
STAGE
合同号
第 1 张 共 4 张
SHEET OF
仪表数据表
INSTRUMENT DATA SHEET
CONT.NO.
日期
DATE
说 明
DESCRIPTION
校 核
CHKD.
日期
DATE
日期
DATE
审 核
APPD.
设 计
DESD.
备注 REMARKS
仪表数据表
INSTRUMENT DATA SHEET
备注 REMARKS
仪表数据表
INSTRUMENT DATA SHEET
设计阶段
STAGE
CONT.NO.
日期
DATE
说 明
DESCRIPTION
设 计
DESD.
校 核
CHKD.
日期
DATE
审 核
APPD.
日期
DATE