## Sheet1
疏水阀数据表
设备位号 | ST3101
数量 | 1
正常排水量kg/h | 12365
选用排量 倍率K | 2.5
设计排水量kg/h | 30913
正常操作压力Mpa(G) | 0.19
最大入口压力 Mpa(G) | 0.08
最高操作温度 ℃ | 156
正常压差Mpa(G) | 0.11
排水方式 | 连续
服务设备 | 加热器
入口连接尺寸Inch | DN100
出口连接尺寸 Inch | DN100
入口法兰等级 | HG/T20592 PN16 RF
出口法兰等级 | HG/T20592 PN16 RF
阀体阀盖材料 | WCB
浮球材料 | SS
过滤器 | F304
型号