## Table 1
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 旋进流量计 VORTEX PRECESSION FLOWMETER
[7 empty] | 工程号 ENG. NO. |  |  |  | 主项号 PROJ.NO.
|  | 合同号 CONT.NO. |  |  |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  | 第 1 张 共 1 张 SHEET OF
位号 TAG NO. |  |  | FE/FT-607F/ |  |  | FE/FT-608F/
用途 SERVICE |  |  | 进酯化塔再沸器E101F/G蒸汽流量 |  |  | 进酯化釜R101F/G蒸汽流量
P&ID号 P&ID NO. |  |  | 202103-49-01P03-01/0 |  |  | 202103-49-01P03-01/0
管道编号 LINE NO. |  |  | MS102F/G-100-M1B-H |  |  | LS202F/G-80-M1B-H
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 蒸汽 |  |  | 蒸汽
操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  |  | 0.6 |  |  | 0.6
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 165 |  |  | 165
最大流量 MAX.FLOW |  |  | 3000kg/h |  |  | 300kg/h
正常流量 NOR.FLOW |  |  | 2000kg/h |  |  | 200kg/h
最小流量 MIN.FLOW |  |  | 1000kg/h |  |  | 100kg/h
操作状态粘度 VISC.AT OPER. mPa.s
操作状态密度 DENS.AT OPER. Kg/m3 |  |  | 3.67 |  |  | 3.67
分子量 MOLECULAR WEIGHT
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
型号 MODEL
测量范围 MEAS.RANGE |  |  | 0~4000kg/h |  |  | 0~400kg/h
公称通径 NOMINAL DIAMETER (mm) |  |  | DN100 |  |  | DN40
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4~20mA带HART (二线制) |  |  | 4~20mA带HART (二线制)
管道连接形式 PROCESS CONN. STYLE |  |  | 法兰连接 |  |  | 法兰连接
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  | HG/T20592-2009 PN16 |  |  | HG/T20592-2009 PN16
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | DN100 RF |  |  | DN40 RF
本体材质 BODY MATERIAL |  |  | 316SS |  |  | 316SS
漩涡发生体材质 VORTEX SHEDDER MATER. |  |  | 316SS |  |  | 316SS
精度 ACCURACY |  |  | ±0.5% |  |  | ±0.5%
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT |  |  | 1/2"NPT
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | ExdIICT4 |  |  | ExdIICT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65 |  |  | IP65
附件 ACCESSORIES
制造厂 MANUFACTURER
备注 REMARKS |  |  | 1台 |  |  | 1台
|  |  | 法兰间距345mm |  |  | 法兰间距195mm
修 改 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  | 日 期 DATE