## Table 1
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 管道法兰式平衡流量计 Balanced FLOWMETER
[8 empty] | 工程号 ENG NO |  |  |  | 主项号 PROJ NO
|  |  | 合同号 CONT. NO. |  |  |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图
位号 TAG NO. | [6 empty] | FE/FT-607F
用途 SERVICE | [6 empty] | 进酯化塔再沸器E101F/G蒸汽流量
P&ID号 P&ID NO. | [6 empty] | 202103-49-01P03-01/0
管道编号 LINE NO. | [6 empty] | MS102F/G-100-M1B-H
管道材质 LINE MATERIAL | [6 empty] | 20#
管道内径 PIPE INTER.DIAM.(mm)
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID | [6 empty] | 蒸汽
操作压力 OPER.PRES.MPa(G) | [6 empty] | 0.6
操作温度 OPER.TEMPER. ℃ | [6 empty] | 165
流量 FLOW |  | 气体 GAS Nm3/h 蒸汽 VAPOR Kg/h 液体 LIQUID m3/h | 最大 MAX. |  |  |  | 3000kg/h
|  |  | 正常 NOR. |  |  |  | 2000kg/h
|  |  | 最小 MIN. |  |  |  | 1000kg/h
基准密度 REFER.DENSITY Kg/Nm3
操作密度 OPER.DENSITY Kg/m3 | [6 empty] | 3.67
分子量 MOLECULAR WEIGH
动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s
相对湿度 RELATIVE HUMIDITY
压缩系数 COMPRESS FACTOR
等熵指数 ISENTROPIC-EXPONENT
允许压力损失 ALLOW.PRESS.LOSS | [6 empty] | 14KPa
地区平均大气压 LOCAL AVER.ATM.PRESS. | [6 empty] | 101400 Pa
节流装置规格 PRIMARY ELEMENT SPECIFICATION
节流元件形式 ELEMENT.TYPE | [6 empty] | 平衡式流量计
取压方式 TAPING TYPE | [6 empty] | 行径取压
制造厂 MANUFACTURER
计算标准 CALCULATION STANDARD | [6 empty] | ISO5167
刻度流量 SCALE FLOW | [6 empty] | 4000kg/h
计算最大差压 CALC.DIFF.PRESS.
节流孔直径 BOR.DIAM.(mm)
节流元件材料 ELEMENT MATERIAL | [6 empty] | 316
法兰标准及等级 FLANGE STD.& DEGREE | [6 empty] | HG/T20592-2009 PN16
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & SEALING | [6 empty] | DN100 RF
法兰材质 FLANGE MATERIAL | [6 empty] | 316
取压短管及截止阀 NIPPLE & VALVE | [6 empty] | 带取压短管阀门及五阀组
备注 REMARKS |  |  |  | 1、配罗斯蒙特/西门子/横河/霍尼韦尔/E+H差压变送器一体化出厂; 2、节流装置精度为±1.0%，差压变送器精度为±0.075%；3、法兰间距345mm
修 改 REV. | 说 明 DESCRIPTION |  | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  | 日 期 DATE