## SHEET1
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
|  | 一体化铂电阻 |  |  |  | 工程号 ENG. NO. |  |  |  | 主项号 PROJ.NO.
|  | INTEGRATIVE TEMPERATURE TRANSMITTER |  |  |  | 图号 DWG. NO.
|  | 合同号 CONT. NO. |  |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图
位号 TAG NO. |  |  | TT-215506
用途 SERVICE
P&ID号 P&ID NO.
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO.
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 反应气
操作压力 OPER.PRES.MPa(G) |  |  | 7.85～8
操作温度 OPER.TEMPER. ℃ |  |  | 228～263
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
型号 MODEL
测量范围 MEAS.RANGE |  |  | 0~400 ℃
测温元件类型 THERMO ELEMENT STYLE |  |  | 多点热电阻
分度号 MARK GRADUATION |  |  | Pt100
精度 ACCURACY |  |  | A级
电源 POWER SUPPLY
输出信号 OUTPUT SIGNAL
输出指示表 OUTPUT INDICATOR
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT*4
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | Exia IICT4
测温元件规格 THERMO ELEMENT SPECIFICATION
测量元件数量 THERMO- ELEMENT QNTY. |  |  | 4支（三线制）
结构形式 CONSTRUCTION STYLE |  |  | 铠装
保护管直径 THERMOWELL DIAMETER (mm) |  |  | Φ6
全长 OVERALL LENGTH (mm) |  |  | 全长由供货商确定
插入深度 INSERT LENGTH (mm) |  |  | 分别为2610,4410,6160,7910
接线盒防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65
安装固定方式 MOUNTING STYLE |  |  | 弹簧式1/2”NPT外螺纹连接
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  | HG/T206151 900LB
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | 1-1/2” RJ
接线盒材料 TERMINAL BOX MATERIAL |  |  | 304
保护管材料 THERMO-WELL MATERIAL |  |  | 316L
套管材料 WELL MATERIAL |  |  | 316L
套管内径 WELL DIAMETER(ID)(mm)
断偶保护输出 BREAKING PROTEC.OUTPUT
数量 QUATITY |  |  | 1
备注 REMARKS |  |  | 不需要带温度变送器，严禁使用铜和铜合金，接线盒内要有4组接线端子排
修 改 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  | 日 期 DATE
说 明
DESCRIPTION
说 明
DESCRIPTION
说 明
DESCRIPTION