温度变送器参数：

1、品牌：ROSEMOUNT/威卡/ABB

- 仪表尺寸约为 Ø44.4*24.7（mm）;

- 5点标定证书；

- 1个传感器输入；

- 热电偶冷端补偿；

- 输出（4-20）mA+Hart协议；

- 输入类型：

- 热电阻（IEC 60751；JIS C1604-81；MIL-T-24388；DIN 43760；Cu；Pt100、）；电阻测量（0 ... 500 Ω）；

- 热电偶符合（IEC 60584；DIN 43710；ASTM E-988；K型 、J型 、 N型 、 R型 、 S型 、 T型、E型 、 B型、L型 、 U型、C型 、 D型）；电压测量（-125 ... 125 mV）；

- 传感器电路（二、三、四线制）；

- NEPSI 本质安全型保护；

- 电源电压：10~30VDC

- 环境温度：（-40~85）℃；最大允许湿度：100%相对湿度