江苏索普化工股份有限公司招标文件

    我公司现需维修项目名称：2024年度分体式空调年度维保维修，采用自主公开招标的方式选定供应商，特邀请贵单位参与投标。

     一、招标概况：
（一）维修项目名称：2024年度分体式空调年度维保维修；

（二）交货时间：合同期限从2024年5月1日至2025年4月30日止。合同签订后，日常维保在入夏和入冬两季节前完成，发现问题及时解决；故障检修在招标人要求的时间内完成，并验收合格运投入运行，具体要求中控室、机房、配电房等重要部位应在2小时内响应，6小时内到现场处理，其余场所应在4小时内响应，24小时内到场处理。（如无法满足请在报价时注明）；

（三）交货地点：江苏索普化工股份有限公司；

    （四）投标截止时间2024年4月23日14时（北京时间）；

（五）开标时间2024年4月23日14时（北京时间）；

（六）开标地点：江苏索普(集团)有限公司招标中心；

    （七）中标公示：中标信息将于开标后在索普集团官网公示，请各投标人登录http://www.sopo.com.cn查询。
    二、招标内容：
    （一）标的物内容    

    754台分体式空调年度维保维修。日常维护：在入夏和入冬季节前对所有空调进行两次清洗保养，视检查情况作相应处理，所用制冷剂种类包括F22、F32、R410A；故障处理在招标人要求的时间内完成。具体内容详见2024年度分体式空调年度维保维修方案；

中标后，签订合同前需根据维保维修的实际情况，结合招标文件中技术文件中的要求，制定实际维保维修方案，经双方确认后实施。进厂施工前需提供所有参与施工人员保险证明（工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明等）；特种作业人员提供资质证明（电工证、焊工证、架子工、吊装证、登高作业证等）；符合安全标准的设备、设施；专业安全管理人员资格证书；施工人员年龄原则上要求在18至60周岁；提交近1个月内的体检报告，存在重大疾病的不得在公司作业，存在职业禁忌的，不得从事与职业禁忌相关工作；

（二）技术要求

详见附件1：2024年度分体式空调年度维保维修方案；

 三、投标人资质与要求：
    （一）投标人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质。

    （二）其他资质要求：

1.具有与维修项目相对应的技术能力，投标时需提供企业营业执照副本、相关资质材料和与维修同类型项目业绩（至少3家，需提供合同复印件）。在我公司有同类维修业绩的可免提供以上文件。

确定中标后，在签订合同前，投标人需提供如下有效资质文件：《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一）、一般纳税人证明材料，来我公司现场施工的单位，签合同时需提供工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明，施工现场做好施工人员的个人防护，施工过程中发生意外伤害由投标人自行负责等。
2.如投标人为代理商，必须具有合法代理资质。代理商必须提供厂家授权的代理证明材料和合法代理资质的验证渠道，以便招标人验证真伪。保证授权验证方式的真实性，承担相关法律责任。并提供授权方关于本标的物所需的相关生产及销售资质证书。（厂家要求必须满足1.条款）。

   （三）不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人投标；

   （四）投标人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后10分钟内必须给予回复，明确解决方案，必要时需来我公司作技术指导；

   （五）投标人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由投标人承担一切后果，招标人不承担任何责任；

   四、投标：
（一）报价方式：报价为含增值税送到价或现场检修验收合格价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票；

（二）付款方式：维保维修结束，验收合格，增值税专用发票到后，90天内支付90%，余款质保期满运行正常后付清。质保期：更换压缩机质保1年，其他更换备件质保3个月。质保期限内因投标人原因造成的问题由投标人负责免费维修，质保期限从验收合格起重新计算。付款方式为电汇或承兑（合同总价大于等于20万的，付款方式为承兑）。如投标人不接受招标人提出的付款方式，可在线下报价书中明确能够接受的付款方式及付款时间，评标时作为参考。报价为含税价，税率13%，如有不同请注明。如付款方式涉及到预付款，投标人必须在投标文件中提供开标前3个月内中国人民银行征信中心出具的企业信用报告并加盖企业公章。
（三）本项目投标通过线下进行：

    采用线下投标应将报价书及相关资料以标袋形式送达，标袋外包装必须用“封条”密封，封条“格式自定”，另需加盖公章、法人章，填写密封日期；在标袋封面上需注明“投标项目名称，投标方名称、地址、联系人、联系电话”等，快递邮件邮递需在快递面单上注明投标项目名称；如快递邮件破损或封面无投标注释被误拆，我方概不负责；且必须在投标截止日之前送达，逾期将作为作废标处理。 

    （四）具体报价格式见报价函，报价文件只需提供1份；
    （五）与本投标有关的一切往来通讯请密封后寄：

公司：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

地址：江苏省镇江市京口区求索路101号

邮编：212006

收件人：冯玉华
联系电话：13815151208
（六）凡对自主招标文件条款有疑义的，请在开标前按以下方式联系：

    联系单位：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

    地址：江苏省镇江市京口区求索路101号，邮编：212006

招标业务联系人：冯玉华     电话：13815151208
    招标部门负责人：解 云      电话：13913442555
五、开标、评标、流标及废标：

（一）开标

1.本项目由招标人组织评标小组负责开标工作，对各投标人报价进行评标，确定最终中标人。

2.请各投标人保持通讯畅通，便于评标小组在开标现场电话联系。确认标书中的相关信息，投标人必须及时回复开标过程中招标人提出的问题，合理解释投标文件与招标文件的偏离。如评标小组开标现场10分钟内电话联系不上投标人，且投标文件与招标文件的偏离影响定标结果，则视为投标人主动放弃本项目投标，开标结束后不再接受投标人的任何解释。
3.评标小组不得泄露各投标人的报价。  
（二）评标

在能够满足招标人技术要求及供货期要求的投标人中选择合计最低（其他投标人各分项报价作参考，需接受其他投标单位的分项最低价）的一家投标人作为中标候选人。

（三）流标

招标人如发现招标过程中有串标、陪标等扰乱招标人经营秩序的恶劣情况，经招标人评标小组评定可作流标处理，并可将相关投标方列入供应商负面清单，不再接受参与投标工作。

（四）废标

1.凡投标人不具备招标人明确要求资质的，或投标文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合招标人有关要求的问题，经招标人评标小组评定，可作废标处理。

2.投标人应如实提供符合市场规律和自身成本的合理报价。如果投标人的报价与市场价格明显偏离并因此影响了招标活动的公正合理性，损害了招标人的正当利益，经招标人评标小组评定，可作废标处理。

   六、其他注意事项：
    （一）未经招标人允许,投标人不得以任何方式将本项目分包给第三方，否则按本合同总价的10%作为违约金，同时招标人有权终止本合同。　　

（二）中标人中标以后应严格按照标书约定与招标方签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对中标人所有违背标书及合同约定的行为，招标人均可持续保留与中标方中止合作的一切权利。　

（三）对需检验的品种，经招标人检验部门检验合格后方能收货，否则做退、换货处理；长期合约的中标人如出现三次产品质量不合格的情况，视为中标人无能力保障产品质量，招标人有权终止此次招标合同的执行。

（四）对不合格货品招标人应及时通知中标人，如有异议双方可协商解决；如需仲裁，应按合同约定在规定时间内按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。仲裁期间中标人应保证招标人供应，不影响招标人正常生产运行。

（五）如因投标人不能正常履约，对招标人生产经营活动造成影响的，招标人将依法追究投标方法律责任。
（六）因投标人原因，工作不能按招标文件规定的期限完成，违约金从本项目款中扣除，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除，不足部分由投标人另行支付（如有异议请在报价时注明）。不能在规定的期限完成本项目，延期20日内（含20天），招标人有权解除合同，并按合同总额20%追究投标人违约责任（如有异议请在报价时注明）。
（七）投标人项目完成后，经验收不合格的，招标人可选择以下处理方式：

1.招标人选择重新维修的，重新维修过程中产生的费用由投标人全部承担，且需在招标人第一次验收不合格之日起1日内完成，逾期未完成的，违约责任参照（六）执行。如果出现两次验收不合格的情况，招标人有权解除合同，并有权要求投标人赔偿合同总价款的20%违约金给招标人（如有异议请在报价时注明）。

2.招标人选择解除合同的，投标人需无条件返还本项目招标人提供的所有物品，并按招标人要求的时间运输至招标人指定地点，招标人有权要求投标人赔偿合同总价款的20%违约金给招标人（如有异议请在报价时注明）。
3.因投标人的项目质量、逾期完成等原因给招标人造成直接和间接经济损失的，由投标人承担全部责任（如有异议请在报价时注明）。

 4.投标人完成本合同规定的内容,招标人按照正常程序使用操作，若给招标人造成的任何损失，由投标人承担全部直接损失的赔偿责任，最高不超过合同总价。

5.接到中标通知后，一周内与招标人项目所在部门完成施工、加工方案的签字确认工作，方案确认后作为合同附件签订合同后进行施工。附件《施工、加工方案》为本合同的有效组成部分与本合同具有同等效力。 《施工、加工方案》需招标人项目所在部门及施工单位负责人共同签署确认后生效。

6.报价文件包括：报价函（维修费用清单，备件需分项报价）、技术标书（包括施工方案、施工组织措施和技术措施），报价中包含13%税费（非13%的发票需在报价中注明）和运费。

    7.投标人必须对维修的设备进行拍照取证，并将图片发给招标人，如有零件更换，需将更换件随维修好的设备一同返还给招标人，否则不予结算。
（八）投标人在中标后无正当理由不与招标人签订合同的，将承担违约责任，列入招标人供应商负面清单。

（九）投标人应详细阅读本招标书，参与报价投标即视为对本招标书所列之条款均表示接受。

（十）招标人对违反约定的投标人或中标人将按《江苏索普化工股份有限公司供应商负面清单管理规定》对投标人进行管理考核（详见附件2）。

（十一）投标人请详细阅读《索普股份外来装卸货人员安全告知书》（详见附件3）。
（十二）本次招标解释权归江苏索普化工股份有限公司供应保障部所有。招标业务监督电话：0511-88995150、88995690。

　　
报价函

江苏索普化工股份有限公司：

投标单位全称：          ；授权全权代表姓名、职务、职称：

       为全权代表，参加贵方组织的招标有关活动，并对该项目进行投标。

   一.投标项目的合计（含税）为​            (大写)：             元人民币；税率       %；
二.报价格式

	序号
	设备

类型
	功率（匹）
	维修类别
	数量
	单位
	单价
	总价
	税率

	1
	非防爆
	1
	常规维修
	3
	台
	
	
	

	
	
	
	移机
	1
	次
	
	
	

	
	
	
	更换铜管
	2
	米
	
	
	

	
	
	
	更换压缩机
	1
	台
	
	
	

	
	
	
	更换主板
	1
	块
	
	
	

	
	
	
	空调拆除
	1
	次
	
	
	

	
	
	
	更换内风机电机
	1
	台
	
	
	

	
	
	
	更换外风机电机
	1
	台
	
	
	

	
	
	
	日常加氟
	2
	次
	
	
	

	2
	非防爆
	1.5
	常规维修
	222
	台
	
	
	

	
	
	
	移机
	50
	次
	
	
	

	
	
	
	更换铜管
	100
	米
	
	
	

	
	
	
	更换压缩机
	10
	台
	
	
	

	
	
	
	更换主板
	10
	块
	
	
	

	
	
	
	空调拆除
	50
	次
	
	
	

	
	
	
	更换内风机电机
	10
	台
	
	
	

	
	
	
	更换外风机电机
	10
	台
	
	
	

	
	
	
	日常加氟
	100
	次
	
	
	

	3
	非防爆
	2
	常规维修
	31
	台
	
	
	

	
	
	
	移机
	5
	次
	
	
	

	
	
	
	更换铜管
	15
	米
	
	
	

	
	
	
	更换压缩机
	3
	台
	
	
	

	
	
	
	更换主板
	3
	块
	
	
	

	
	
	
	空调拆除
	5
	次
	
	
	

	
	
	
	更换内风机电机
	3
	台
	
	
	

	
	
	
	更换外风机电机
	3
	台
	
	
	

	
	
	
	日常加氟
	15
	次
	
	
	

	4
	非防爆
	3
	常规维修
	152
	台
	
	
	

	
	
	
	移机
	15
	次
	
	
	

	
	
	
	更换铜管
	75
	米
	
	
	

	
	
	
	更换压缩机
	7
	台
	
	
	

	
	
	
	更换主板
	7
	块
	
	
	

	
	
	
	空调拆除
	15
	次
	
	
	

	
	
	
	更换内风机电机
	7
	台
	
	
	

	
	
	
	更换外风机电机
	7
	台
	
	
	

	
	
	
	日常加氟
	75
	次
	
	
	

	5
	非防爆
	5
	常规维修
	306
	台
	
	
	

	
	
	
	移机
	20
	次
	
	
	

	
	
	
	更换铜管
	150
	米
	
	
	

	
	
	
	更换压缩机
	15
	台
	
	
	

	
	
	
	更换主板
	15
	块
	
	
	

	
	
	
	空调拆除
	20
	次
	
	
	

	
	
	
	更换内风机电机
	15
	台
	
	
	

	
	
	
	更换外风机电机
	15
	台
	
	
	

	
	
	
	日常加氟
	150
	次
	
	
	

	6
	非防爆
	6
	常规维修
	1
	台
	
	
	

	
	
	
	移机
	0
	次
	
	
	

	
	
	
	更换铜管
	1
	米
	
	
	

	
	
	
	更换压缩机
	1
	台
	
	
	

	
	
	
	更换主板
	1
	块
	
	
	

	
	
	
	空调拆除
	0
	次
	
	
	

	
	
	
	更换内风机电机
	1
	台
	
	
	

	
	
	
	更换外风机电机
	1
	台
	
	
	

	
	
	
	日常加氟
	1
	次
	
	
	

	7
	非防爆
	7
	常规维修
	1
	台
	
	
	

	
	
	
	移机
	0
	次
	
	
	

	
	
	
	更换铜管
	1
	米
	
	
	

	
	
	
	更换压缩机
	1
	台
	
	
	

	
	
	
	更换主板
	1
	块
	
	
	

	
	
	
	空调拆除
	0
	次
	
	
	

	
	
	
	更换内风机电机
	1
	台
	
	
	

	
	
	
	更换外风机电机
	1
	台
	
	
	

	
	
	
	日常加氟
	1
	次
	
	
	

	8
	非防爆
	10
	常规维修
	7
	台
	
	
	

	
	
	
	移机
	2
	次
	
	
	

	
	
	
	更换铜管
	3
	米
	
	
	

	
	
	
	更换压缩机
	2
	台
	
	
	

	
	
	
	更换主板
	2
	块
	
	
	

	
	
	
	空调拆除
	2
	次
	
	
	

	
	
	
	更换内风机电机
	2
	台
	
	
	

	
	
	
	更换外风机电机
	2
	台
	
	
	

	
	
	
	日常加氟
	3
	次
	
	
	

	9
	非防爆
	20
	常规维修
	1
	台
	
	
	

	
	
	
	移机
	1
	次
	
	
	

	
	
	
	更换铜管
	1
	米
	
	
	

	
	
	
	更换压缩机
	1
	台
	
	
	

	
	
	
	更换主板
	1
	块
	
	
	

	
	
	
	空调拆除
	1
	次
	
	
	

	
	
	
	更换内风机电机
	1
	台
	
	
	

	
	
	
	更换外风机电机
	1
	台
	
	
	

	
	
	
	日常加氟
	1
	次
	
	
	

	10
	防爆
	1
	常规维修
	3
	台
	
	
	

	
	
	
	移机
	1
	次
	
	
	

	
	
	
	更换铜管
	1
	米
	
	
	

	
	
	
	更换压缩机
	1
	台
	
	
	

	
	
	
	更换主板
	1
	块
	
	
	

	
	
	
	空调拆除
	1
	次
	
	
	

	
	
	
	更换内风机电机
	1
	台
	
	
	

	
	
	
	更换外风机电机
	1
	台
	
	
	

	
	
	
	日常加氟
	1
	次
	
	
	

	11
	防爆
	1.5
	常规维修
	16
	台
	
	
	

	
	
	
	移机
	5
	次
	
	
	

	
	
	
	更换铜管
	8
	米
	
	
	

	
	
	
	更换压缩机
	2
	台
	
	
	

	
	
	
	更换主板
	2
	块
	
	
	

	
	
	
	空调拆除
	5
	次
	
	
	

	
	
	
	更换内风机电机
	2
	台
	
	
	

	
	
	
	更换外风机电机
	2
	台
	
	
	

	
	
	
	日常加氟
	8
	次
	
	
	

	12
	防爆
	2
	常规维修
	2
	台
	
	
	

	
	
	
	移机
	1
	次
	
	
	

	
	
	
	更换铜管
	1
	米
	
	
	

	
	
	
	更换压缩机
	1
	台
	
	
	

	
	
	
	更换主板
	1
	块
	
	
	

	
	
	
	空调拆除
	1
	次
	
	
	

	
	
	
	更换内风机电机
	1
	台
	
	
	

	
	
	
	更换外风机电机
	1
	台
	
	
	

	
	
	
	日常加氟
	1
	次
	
	
	

	13
	防爆
	3


	常规维修
	8
	台
	
	
	

	
	
	
	移机
	2
	次
	
	
	

	
	
	
	更换铜管
	4
	米
	
	
	

	
	
	
	更换压缩机
	2
	台
	
	
	

	
	
	
	更换主板
	2
	块
	
	
	

	
	
	
	空调拆除
	2
	次
	
	
	

	
	
	
	更换内风机电机
	2
	台
	
	
	

	
	
	
	更换外风机电机
	2
	台
	
	
	

	
	
	
	日常加氟
	4
	次
	
	
	

	14
	防爆
	5


	常规维修
	1
	台
	
	
	

	
	
	
	移机
	1
	次
	
	
	

	
	
	
	更换铜管
	1
	米
	
	
	

	
	
	
	更换压缩机
	1
	台
	
	
	

	
	
	
	更换主板
	1
	块
	
	
	

	
	
	
	空调拆除
	1
	次
	
	
	

	
	
	
	更换内风机电机
	1
	台
	
	
	

	
	
	
	14更换外风机电机
	1
	台
	
	
	

	
	
	
	日常加氟
	1
	次
	
	
	

	15
	合计
	
	


1.常规维修为合同固定费用。常规维修主要包括日常维护保养、故障检修、税等，详见2024年度分体式空调年度维保维修方案。
2.其他各项的发生种类及数量，需双方共同确认后进入合同结算，表格中的数量为维保期内最大需求量。主要包括移机、更换铜管、更换压缩机、更换主板、拆除、更换内外风机电机、日常加氟等。

3.在满足招标人使用要求前提下，以报价格式合计作为确定中标单位作依据，各投标单位的分项报价作参考，分项报价有差价的，意向中标单位需按所有投标单位的分项最低价执行，请慎重报价。合同价以中标单位的报价为准，合同最终结算价以双方共同出具的书面说明为准。
4.按报价格式进行填报，每格均需填报，无报价以斜线、横线或0填满。

5.不在报价中的的维保维修要求由投标人自行承担。

6.更换下的零件交由招标人统一保管。

7.具体空调信息详见方案中空调清单。
三.交货时间：               
四.我方承诺遵守招标文件中的全部规定；

五.我方承诺中标后双方签订合同,并承担合同规定的责任义务；

六.我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受招标文件所有条款。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按招标方的解释处理；
七.愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

八.对自主公开招标文件的不接受项：               

我公司郑重承诺：遵守江苏索普化工股份有限公司自主公开招标文件中的全部规定，中标后及时签订合同,并承担合同规定的责任和义务；在报价过程中将严格遵守江苏索普化工股份有限公司自主公开招标的各项管理要求；不发生与关联公司共同参与报价竞争情况，不发生围标、串标情况；所提供信息真实、准确、合法、有效，不存在为规避江苏索普化工股份有限公司有关要求采取的变通行为。上述信息如有虚假我公司将承担法律责任，同意按江苏索普化工股份有限公司相关管理规定接受处理。我公司将严格遵守江苏索普化工股份有限公司对供应商管理的要求，无条件接受和配合江苏索普化工股份有限公司或其委托的有关机构进行的与上述内容相关的核查与审计。
全权代表（签字）：

联系电话：

投标单位（盖章）：

日期：

附件：1

2024年度分体式空调年度维保维修方案
一、作业环境

	序号
	类别
	具体填写要求

	1
	现场有无危害介质：  有 □  无 ☑
	

	2
	现场有无易燃介质：  有 □  无 ☑
	

	3
	是否需要防护作业：  有 □  无 ☑
	

	4
	是否需要动火作业：  有 □  无 ☑
	

	5
	是否需要登高作业：  有 ☑  无 □
	

	6
	是否需要起吊作业：  有 ☑  无 □ 
	特殊需行车配合的，甲方负责

	7
	检修平台：          有 ☑  无 □
	

	8
	受限空间：          是 □  否 ☑
	


二、检修方案

项目名称

2024年度分体式空调年度维保维修

维修设备位号、名称、技术参数、安装位置

 754台空调需进行年度维保维修，具体参数见附件（2024年分体式空调维保维修清单）。
故障情况说明

空调需进行常规性维保和日常故障维修

检修要求

4.1维护保养要求：

4.1.1每年对清单中所列空调在入夏和入冬前进行两次清洗保养（内机蒸发器清洗消毒，过滤网，内机罩壳清洗；内机冷凝水水槽及排水管道清理，疏通，若老化，损坏则更换；外机冷凝器（散热片）清洗，罩壳清洗）以及更换老化的空调电气线路。
4.1.2在冬、夏两季对所有在用空调器使用效果进行一次巡检，发现问题及时解决。
4.2接到故障申报电话，中控室、机房、配电房等重要部位应在2小时内响应，6小时内到现场处理；其余场所应在4小时内响应，24小时内到场处理。
4.3每年一次常规空调加氟。

4.4检查并判断空调是否具备报废条件，同时出具报废证明。

4.5故障检修，包括更换必须的零部件。

4.6移机和维修过程中涉及的空调搬运等工作由乙方自行负责，甲方在特殊情况（双方确认确实需要）下可提供行车或脚手架配合，正常情况下不提供以上配合。
4.7报价中维保价格中需包含上诉各项。

4.8需按报价格式逐项填报，实际结算按所属部门签字的工作量确认单为结算依据。

	固定费用
	预估变动费用

	序号
	部门
	设备类型
	安装地点
	品牌
	型号
	制冷量（KW）
	制热量（KW）
	电机总功率（KW）
	数量
	维保价格（元/台）
	移机价格（元/台）
	更换铜管价格（元/米）
	更换压缩机价格（元/台）
	更换主板价格（元/台）
	空调拆除（元/台）
	更换内风机电机（元/台）
	更换外风机电机（元/台）
	日常加氟（元/次）

	1
	气化厂
	分体式 
	151大楼磨煤办公室
	海尔
	KFR-72LW/01XDA83
	7.2
	8+2.1
	/
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	1

	2
	气化厂
	分体式 
	过滤机二楼控制室
	海尔
	KFR-50LW/07EDS81J1
	5
	8+2.1
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	3
	气化厂
	分体式 
	磨煤三楼控制室
	格力
	KFR-72LW(72532)Nhaa-3
	7.2
	8+2.1
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	4
	气化厂
	挂壁式
	板框操作室
	TCL
	KFRD-35GW/DBP-XYY11+B1
	3.5
	4.2
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	5
	气化厂
	分体式 
	151大楼磨煤三班巡检室
	海尔
	KFR-72LW/01XDA83
	7.2
	8+2.1
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	6
	气化厂
	分体式 
	151大楼磨煤白班巡检室
	格力
	KFR-72LW(72532)Nhaa-3
	7.2
	8+2.1
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	7
	气化厂
	一体式 
	磨煤32t行车
	
	KCR-26/D
	2.6
	/
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	8
	气化厂
	一体式 
	磨煤抓斗行车
	
	KCR-26/D
	2.6
	/
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	9
	气化厂
	分体式 
	磨煤二楼仓库
	格力
	KFR-26GW/(26570)Aa-2
	2.6
	3
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	10
	气化厂
	分体式 
	检修小组办公室（班长）
	海尔
	KFRd-120LW/E150BBC22
	12.1
	14.1
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	11
	气化厂
	分体式 
	检修小组办公室（巡1）
	海尔
	KFR-72LW/01XDA83
	7.2
	9
	/
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	12
	气化厂
	分体吸顶式 
	检修小组办公室（巡2）
	格力
	KFR－120QW/6302A
	12
	13
	5.5
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	13
	气化厂
	分体式 
	151气化巡检室
	海尔
	KFR-72LW/01XDA83
	7.2
	9
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	14
	气化厂
	分体式 
	151气化巡检室
	格力
	KFR-120LW/E(12568L)A1-N2
	1.2
	12.5
	/
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	15
	气化厂
	分体吸顶式 
	气化厂二楼办公室
	格力
	KFR－120QW/6302A
	12
	13
	5.5
	4
	4
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	4

	16
	气化厂
	分体吸顶式 
	气化厂二楼办公室
	格力
	KFR－120QW
	12
	13
	5.5
	4
	4
	1
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	4

	17
	气化厂
	分体吸顶式 
	气化厂三楼办公室
	格力
	KFP-72LW/E(725020L7A-N5)
	7.2
	8.4
	1.2
	4
	4
	1
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	4

	18
	气化厂
	分体式 
	气化厂三楼办公室
	格力
	KFR-72LW(72532)Nhaa-3
	7.2
	8+2.1
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	19
	气化厂
	分体式 
	气化厂三楼办公室
	松下
	KFR-36G/P08
	3.6
	4
	1.46
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	20
	甲醇厂
	分体式
	甲醇班长室
	格力
	KFR-120LW
	12
	12.5+3.5
	3.93
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	1

	21
	甲醇厂
	分体式
	甲醇班长室
	格力
	KFR-120LW
	12
	12.5+3.5
	3.93
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	1

	22
	甲醇厂
	分体式
	甲醇压缩中控
	格力
	KFR-120LW
	12
	12.5+3.5
	3.93
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	1

	23
	甲醇厂
	分体式
	甲醇压缩中控
	格力
	KFR-120LW
	12
	12.5+3.5
	3.93
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	1

	24
	甲醇厂
	分体式
	甲醇更衣室
	格力
	KFR-120LW
	12
	12.5+3.5
	3.93
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	1

	25
	甲醇厂
	分体式
	甲醇更衣室
	格力
	KFR-120LW
	12
	12.5+3.5
	3.93
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	1

	26
	甲醇厂
	分体式
	甲醇巡检室
	格力
	KFR-120LW
	12
	12.5+3.5
	3.93
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	1

	27
	甲醇厂
	分体式
	甲醇巡检室
	格力
	KFR-72LW
	7.2
	8+2.1
	2.3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	1

	28
	甲醇厂
	立式
	白班班长室
	格力
	KFR-120LW
	12
	12.5+3.5
	3.93
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	1

	29
	甲醇厂
	立式
	醋酸加氢中控室
	格力
	KFR-72LW
	7.2
	8+2.1
	2.3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	1

	30
	甲醇厂
	分体式
	醋酸加氢办公室
	美的
	MDV-450W/DSN1-880(G)
	14
	12.8
	4.58
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	31
	甲醇厂
	分体式
	醋酸加氢巡检室
	美的
	MDV-500W/DSN1-880(G)
	15.7
	14.5
	5.14
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	32
	甲醇厂
	立式
	甲醇厂办
	海尔
	KFR-72LW/01XDA83
	7.2
	9
	3.49
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	33
	甲醇厂
	立式
	甲醇厂办
	海尔
	KFR-72LW/01XDA83
	7.2
	9
	3.49
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	34
	甲醇厂
	立式
	甲醇厂办
	海尔
	KFR-72LW/01XDA83
	7.2
	9
	3.49
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	35
	甲醇厂
	立式
	甲醇厂办
	海尔
	KFR-72LW/01XDA83
	7.2
	9
	3.49
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	36
	甲醇厂
	立式
	压缩中控2
	海尔
	KFR-72LW/01XDA83
	7.2
	9
	3.49
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	37
	甲醇厂
	立式
	甲醇巡检室
	格力
	KFR-72LW
	7.2
	8+2.1
	2.3
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	38
	甲醇厂
	立式
	甲醇巡检室
	格力
	KFR-72LW
	7.2
	8+2.1
	2.3
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	39
	醋酸厂
	挂壁式
	醋酸办公室
	格力 
	KFR-35G(35556)B1-N1
	3.5
	3.9
	1.015/1.190
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	40
	醋酸厂
	柜式
	醋酸一期巡检室
	格力 
	KFR-50LW(50520)Aa-2
	5.2
	5.72
	1.5
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	41
	醋酸厂
	柜式
	醋酸二期、三期巡检室
	格力 
	KFR-72LW(72520)Aa-2
	7.25
	8.0 
	2.2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	1

	42
	醋酸厂
	挂壁式
	醋酸班组
	格力 
	KFR-50LW(50556)Ha-3
	5.06
	5.76
	1.538
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	1

	43
	醋酸厂
	柜式
	醋酸白班
	格力 
	KFR-72LW/E(72532)NHAa-3
	7.2
	7.85
	5.5
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	1

	44
	醋酸厂
	挂壁式
	醋酸酯巡检室
	海尔
	KFR-35GW/E
	3.5
	4.3
	1.69/2.69
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	1

	45
	醋酸厂
	挂壁式
	醋酸酯仓库1
	海尔
	KFR-35GW/DY-T6
	3.5 
	4.3
	1.58
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	1

	46
	醋酸厂
	挂壁式
	醋酸酯白班办公室
	格力 
	KFR-35GW/E
	3.5
	4.3
	1.69/2.69
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	1

	47
	醋酸厂
	挂壁式
	醋酸酯休息室
	格力 
	KFR-35GW/K
	2.9
	3.4
	1.69/2.69
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	1

	48
	醋酸厂
	柜式
	醋酸酯一楼西活动室
	康宁
	BGKT-140防爆空调
	13
	14.5
	7
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	1

	49
	醋酸厂
	柜式
	醋酸酯2#办公室
	格力 
	KFR-50L(50568L)B1-N2
	5.2
	5.72
	3.6-5.7
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	1

	50
	醋酸厂
	柜式
	醋酸酯3#办公室
	格力 
	KFR-50L(50568L)B1-N2
	5.2
	5.72
	3.6-5.7
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	1

	51
	醋酸厂
	柜式
	醋酸酯项目组
	格力 
	KFR-50L(50568L)B1-N2
	5.2
	5.72
	3.6-5.7
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	1

	52
	醋酸厂
	柜式
	醋酸酯办公室
	格力 
	KFR-50L(50568L)B1-N2
	5.2
	5.72
	3.6-5.7
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	53
	醋酸厂
	柜式
	醋酸酯三期中控室
	格力 
	KFR-50L(50568L)B1-N2
	5.2
	5.72
	3.6-5.7
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	54
	醋酸厂
	柜式
	醋酸酯三期中控室
	海尔
	KFR-50L(50568L)B1-N2
	5.2
	5.72
	3.6-5.7
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	55
	醋酸厂
	柜式
	醋酸酯会议室
	格力 
	KFR-120(12568）A1-N2
	12
	12.5
	6.35
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	56
	醋酸厂
	挂壁式
	老装置VOC
	康宁
	BBKT-35
	3.5
	4.3
	1.37
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	57
	醋酸厂
	挂壁式
	三期VOC
	格力 
	KFR-35GW/（35556）FB2
	3.6
	4
	4
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	58
	醋酸厂
	挂壁式
	清下水
	康宁
	BBKT-35
	3.5
	4.3
	1.87
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	59
	醋酸厂
	挂壁式
	桶装劳务工休息室
	格力 
	KFR-35G(35556)K1C-N2（B）
	3.5
	3.85
	1.69/2.69
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	60
	醋酸厂
	挂壁式
	桶装操作室
	格力 
	KFR-35G(35556)FB2
	3.5
	4.3
	1.48
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	61
	醋酸厂
	挂壁式
	桶装办公室
	格力 
	KFR-35G(35556)FB2
	3.5
	4.3
	1.48
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	62
	醋酸厂
	挂壁式
	桶装休息室
	格力 
	KFR-35G(35556)FB2
	3.5
	4.3
	1.48
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	63
	醋酸厂
	柜机
	桶装操作室
	海尔
	KFRD-120LW/50BBC22
	12.01
	14.1
	6.1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	64
	碳回收事业部
	柜机
	碳回收中控室
	格力
	KFR-72GW/（72532）NhAa-3
	7.2
	9.65
	4.7
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	65
	碳回收事业部
	柜机
	碳回收巡检室
	美的
	RF12W/LSDY-GA(5)
	12
	17.1
	9.8
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	66
	碳回收事业部
	柜机
	碳回收会议室
	美的
	RF12W/LSDY-GA(5)
	12
	17.1
	9.8
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	67
	碳回收事业部
	挂机
	碳回收35KV电房（电源室）
	美的
	KFR-72GW/DY-T6E2
	7.2 
	9
	4.7
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	68
	碳回收事业部
	柜机
	碳回收仪表室
	志高
	KFR-72LW/H58+N3
	7.2 
	9.9
	5
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	69
	碳回收事业部
	柜机
	碳回收PLC柜室
	格力
	KFR-72LW/NhZaD3W
	7.2 
	9
	4.7
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	70
	碳回收事业部
	柜机
	碳回收35KV电房
	格力
	KFR-72GW/（72566S）Ab-3
	7.2 
	10.1
	4.7
	2
	2
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	2

	71
	碳回收事业部
	柜机
	碳回收10KV电房
	格力
	KFR-72GW/（72566S）Ab-3
	7.2 
	10.1
	4.7
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	72
	碳回收事业部
	柜机
	碳回收低压电房
	格力
	KFR-72GW/（72566S）Ab-2
	7.2 
	10.1
	4.7
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	73
	碳回收事业部
	柜机
	碳回收10KV电房
	志高
	KFR-72L/BS36+N3
	7.2 
	9.9
	5
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	74
	热电厂
	分体式
	化水班组
	格力
	KFR-35W/C20-3
	3.55
	4.8
	2.62
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	75
	热电厂
	分体式
	化水班组
	格力
	KFR-35G/C20-3
	3.55
	4.8
	2.62
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	76
	热电厂
	分体式
	化水班组
	志高
	KFR-35G/MD+1
	3.55
	4.8
	2.62
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	77
	热电厂
	分体式
	化水班组
	格力
	KFR-72LW/E1C72520LDA-N5
	7.28
	8.4
	5.7
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	1

	78
	热电厂
	分体式
	原厂办1
	格力
	KFR-72LW/E1(72520L1)A-N5
	7.28
	8.4
	5.7
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	1

	79
	热电厂
	分体式
	原厂办2
	格力
	KFR-72LW/E1(72520L1)A-N5
	7.28
	8.4
	5.7
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	80
	热电厂
	分体式
	党建活动室
	格力
	GMV-JI30W2/D
	12
	12.5
	9
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	81
	热电厂
	分体式
	原厂长室
	格力
	KFR-72LW/E(7253L)R-SN5
	7.28
	8.4
	5.7
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	82
	热电厂
	分体式
	原厂长室
	格力
	KFR-72LW/E(7253L)R-SN5
	7.28
	8.4
	5.7
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	83
	热电厂
	分体式
	原厂长室
	格力
	KFR-72LW/E(7253L)R-SN5
	7.28
	8.4
	5.7
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	84
	热电厂
	分体式
	资料室
	格力
	KFR-72LW/Tb1ds
	7.28
	8.4
	5.7
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	85
	热电厂
	分体式
	资料室
	格力
	KFR-72LW/Tb2ds
	7.28
	8.4
	5.7
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	86
	热电厂
	分体式
	环保班组
	格力
	KFR-35G/C20-3
	1.038
	1.09
	1.66
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	87
	热电厂
	分体式
	环保控制室
	格力
	KFR-72LW/E1（72520）A-N5
	7.28
	8.4
	5.7
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	88
	热电厂
	分体式
	烟筒南侧CEMS监控室
	海尔
	KFR-35GW/05EDS83
	3.5
	4.3
	2.15
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	89
	热电厂
	分体式
	烟筒北侧CEMS监控室
	海尔
	KFR-35GW/05EDS83
	3.5
	4.3
	2.15
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	90
	热电厂
	分体式
	锅炉班组
	格力
	KFR-35G/C20-3
	1.038
	1.09
	1.66
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	91
	热电厂
	分体式
	锅炉检修
	格力
	KFR-35GW/(35570)Ga-3
	3.5
	3.85
	1.66
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	92
	热电厂
	分体式
	锅炉检修
	格力
	KFR-35GW/(35570)Ga-3
	3.5
	3.85
	1.66
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	93
	热电厂
	分体式
	8米班组长办公室
	格力
	KFR-72LW/E(72520)A-N5
	7.28
	8.4
	5.7
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	94
	热电厂
	分体式
	集控室
	格力
	KFR-120LW/E(12568S)NhAc-3
	12
	12.5
	9
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	95
	热电厂
	分体式
	集控室
	格力
	KFR-120LW/E(12568S)NhAc-3
	12
	12.5
	9
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	96
	热电厂
	分体式
	汽机班组
	格力
	KFR-35G/C20-3
	1.038
	1.09
	1.66
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	97
	热电厂
	分体式
	厂长办公室
	海尔
	KFR-35GW/20MCAB3
	3.5
	4.45
	2.14
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	98
	热电厂
	分体式
	副厂长办公室
	海尔
	KFR-35GW/20MCAB3
	3.5
	4.45
	2.14
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	99
	热电厂
	分体式
	厂办
	格力
	RF7.2WQ/NhA-N3JY01
	7.2
	7.85
	5.3
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	100
	热电厂
	分体式
	会议室
	格力
	RF7.2WQ/NhA-N3JY01
	7.2
	7.85
	5.3
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	101
	热电厂
	分体式
	食堂
	海尔
	KFRd-120LW/50BBC22
	12.1
	14.1
	7.95
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	102
	热电厂
	分体式
	值长室
	海尔
	KFR-35GW（35592）Aa-3
	3.5
	3.85
	2.69
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	103
	热电厂
	分体式
	党建活动室
	海尔
	KFRd-120LW/51BBC13
	12.1
	14.1
	7.95
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	104
	热电厂
	分体式
	集控室休息室
	格力
	KFR-120LW/(12568S)NhAc-3
	12
	12.5
	9
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	105
	热电厂
	分体式
	工程师办公室
	格力
	KFR-120LW/(12568S)NhAc-3
	12
	12.5
	9
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	106
	热电厂
	分体式
	资料室
	海尔
	KFR-35GW/20MCAB3
	3.5
	4.45
	2.14
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	107
	动力厂
	分体式
	水汽冷冻
	格力
	KFP-72LW/E(725020L7A-N5)
	7.2
	8.4
	1.2
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	108
	动力厂
	分体式
	水汽新巡检室
	格力
	KFR-72LW/(72569)Ba-3
	7.3
	8
	5.3
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	109
	动力厂
	分体式
	水汽班组
	松下
	KFR-71LW/PYDA1
	7.1
	8
	4.25
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	110
	动力厂
	分体式
	6000空分中控
	海尔
	KFRd-120LW/50BAC13
	1.2
	1.35
	3.5
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	111
	动力厂
	分体式
	空分空氮压
	海信
	KFR-3218G
	3.2
	3.8
	1.5
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	112
	动力厂
	分体式
	空分办公室
	格力
	KFR-72LW/(72532)NhAa-3
	5.2
	5.72
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	113
	动力厂
	分体式
	空分班组1
	格力
	KFR-35WRG
	3.5
	/
	1.2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	114
	动力厂
	分体式
	贮运班组
	格力
	KFR-35GW/K(35556)B2-N5
	3.52
	4
	1.65
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	115
	动力厂
	分体式
	贮运中控
	海尔
	KFRd-125LW/51BB13
	12.5
	14.2
	4.3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	116
	动力厂
	分体式
	贮运巡检
	格力
	KFR-72LW
	7.25
	8
	5.3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	117
	动力厂
	分体式
	贮运电梯机房
	美的
	KF-35GW/Y-DH400（D3）
	3.62
	/
	1.8
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	118
	动力厂
	分体式
	污水集控室二楼西办公室
	格力
	KFR-35GW/K(35556)B2-N5
	3.52
	4(4.6)
	1.26
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	119
	动力厂
	分体式
	污水集控室二楼东办公室
	格力
	KFR-50LW/(50520)Aa-2
	5.2
	5.72
	3.66
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	120
	动力厂
	分体式
	污水集控室二楼休息室
	海尔
	KFR-72LW/01XDA83
	7.2
	9
	3.49
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	121
	动力厂
	分体式
	污水集控室巡检室
	格力
	KFR-72LW（72591)NhAb-3
	7.2
	7.8
	5.5
	2
	2
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	2

	122
	动力厂
	分体式
	污水集控室一楼西北角休息室
	格力
	KFR-35GW/K(35569)AaC-N2
	3.5
	3.85
	1.69
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	123
	动力厂
	分体式
	原甲醇污水中控室
	格力
	KFR-72LW/E1（72520L1)A-N5
	7.28
	8.4
	5.7
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	124
	动力厂
	分体式
	甲醇污水处理仪表控制室
	海尔
	KFR-35W/20C83（室外机）
	3.5
	4.3
	1.5
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	125
	动力厂
	分体式
	原万吨污水仪表室
	格力
	KFR-72LW/(72533)NhAa
	7.2
	7.8
	2.3
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	126
	动力厂
	分体式
	均质调节池在线分析小屋
	格力
	KFR-35W/KGQI(B)
	3.5
	3.85
	2.69
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	127
	动力厂
	分体式
	202排口在线小屋
	格力
	KFR-35GW/K(35556)K1C-N2(B)
	3.5
	3.85
	1.69
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	128
	动力厂
	分体挂壁式
	醋酸雨水排口分析小屋
	格力
	KFR-35GW/K(35569)AaC-N2
	3.5
	3.85
	1.69
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	129
	动力厂
	分体挂壁式
	1#排口分析小屋
	海尔
	KFR-35GW/81@U1-Ja套机A
	3.5
	5
	1.1
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	130
	电仪-醋酸电气
	分体式
	110KV变电所索普西中控室
	海尔
	KFRd-120Lw/50DAC13
	12
	12.8
	4.65
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	131
	电仪-醋酸电气
	分体式
	110KV变电所索普西中控室
	格力
	KFR-120LW/（12568S）NhAc-3
	12
	13.3
	3.93
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	132
	电仪-醋酸电气
	分体式
	110KV变电所值班室
	格力
	KFR-35GW/(35570)Ab-3
	3.5
	3.85
	1.69
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	133
	电仪-醋酸电气
	分体式
	110KV变电所索普西开关室东
	格力
	KFR-120LW/E(12568L)A1-N2
	12
	12.5
	3.83
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	134
	电仪-醋酸电气
	分体式
	110KV变电所索普西开关室西
	格力
	KFR-120LW/E(12568L)A1-N2
	12
	12.5
	3.83
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	135
	电仪-醋酸电气
	分体式
	110KV变电所索普东中控室
	海尔
	KFRd-120Lw/50DAC13
	12
	12.5
	3.93
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	136
	电仪-醋酸电气
	分体式
	110KV变电所索普东一楼开关室南
	海尔
	KFR-120LW/E(12528L)NhAc-3
	12
	12.5
	4.7
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	137
	电仪-醋酸电气
	分体式
	110KV变电所索普东一楼开关室北
	格力
	KFR-120LW/E(12568L)A1-N2
	12
	12.5
	3.85
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	138
	电仪-醋酸电气
	分体式
	110KV变电所更衣室
	格力
	KFR-72LW(72566)Ab-3
	7.2
	8
	2.34
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	139
	电仪-醋酸电气
	分体式柜机 
	3＃主变35kV开关室
	格力
	KFR-120LW/E(1253L)V-SN5
	12
	14
	5.2
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	140
	电仪-醋酸电气
	分体式柜机 
	3＃主变主控室
	海尔
	KFR-72LW(72532)NhAb-3
	7.2
	9.9
	2.8
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	141
	电仪-醋酸电气
	分体式柜机 
	总降控制室
	格力
	KFR-120LW/E(12568L)A1-N2
	12
	14
	5.2
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	142
	电仪-醋酸电气
	分体式柜机 
	总降控制室
	海尔
	KFRd-120Lw/50DAC13
	12
	13.5
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	143
	电仪-醋酸电气
	分体式柜机 
	总降资料室
	海尔
	KFRd-120Lw/50DAC13
	12
	13.5
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	144
	电仪-醋酸电气
	分体式柜机 
	电动机控制中心
	格力
	KFR-120LW/E(1253L)V-SN5
	12
	14
	3.85
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	145
	电仪-醋酸电气
	分体式柜机 
	电动机控制中心
	格力
	KFR-120LW/E(12568L)A1-N2
	12
	14
	5.2
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	146
	电仪-醋酸电气
	分体式柜机 
	电动机控制中心
	格力
	KFR-120LW/E(12568L)A1-N2
	12
	14
	5.2
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	147
	电仪-醋酸电气
	分体式柜机 
	6kV开关室
	海尔
	KFRd-120Lw/50DAC13
	12
	13.5
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	148
	电仪-醋酸电气
	分体式柜机 
	6kV开关室
	格力
	KFR-120LW/（12568S)NhAc-3KFR-120LW/A
	12
	12.8
	4.6
	3
	3
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	3

	149
	电仪-醋酸电气
	分体式柜机 
	3＃主变6kV开关启动室
	格力
	KFR-120LW/E(1253L)V-SN5
	12
	12.5
	5.38
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	150
	电仪-醋酸电气
	分体式柜机 
	3＃主变6kV开关启动室
	格力
	KFR-72L(72520L)A-N5
	7.2
	8.4
	5.38
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	151
	电仪-醋酸电气
	分体式柜机 
	3＃主变6kV开关室
	格力
	KFR-120LW/E(1253L)V-SN5
	12
	13.3
	4.65
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	152
	电仪-醋酸电气
	分体式柜机 
	二期锆泵变频器室
	海尔
	KFRd-120Lw/50DAC13
	12
	13.5
	/
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	153
	电仪-醋酸电气
	分体式柜机 
	二期锆泵变频器室
	海尔
	KFRd-120Lw/50DAC13
	12
	13.5
	/
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	154
	电仪-醋酸电气
	分体式柜机 
	二期锆泵变频器室
	格力
	KFR-120LW/E(1253L)V-SN5
	12 
	13.3
	4.65
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	155
	电仪-醋酸电气
	分体式柜机 
	二期锆泵变频器室
	格力
	KFR-120LW/E(1253L)V-SN5
	12 
	13.3
	4.65
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	156
	电仪-醋酸电气
	分体式柜机 
	新电控中心
	格力
	KFR-120LW/E(12568L)A1-N2
	12
	12.5
	7.3
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3

	157
	电仪-醋酸电气
	分体式柜机 
	新电控中心
	格力
	KFR-120LW/E(12568L)A1-N2
	12
	12.5
	7.3
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	158
	电仪-醋酸电气
	分体式柜机 
	P31302变频器室
	格力
	KFR-120LW/E(12568L)A1-N2
	12
	12.5
	7.3
	2
	2
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	2

	159
	电仪-醋酸电气
	分体式单柜机
	P31302变频器室
	春兰
	AA996001200
	28
	28.1
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	160
	电仪-醋酸电气
	分体式单柜机
	P31302变频器室
	格力
	RF28W/B-N5
	28
	35.4
	15.4
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	161
	电仪-醋酸电气
	分体式单柜机
	P31302变频器室
	春兰
	AA996001200
	28
	28.1
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	162
	电仪-醋酸电气
	分体式柜机 
	总降男更衣室
	格力
	KFR-35GW/(35570)Ga-3
	3.5
	3.85
	3.28
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	163
	电仪-醋酸电气
	分体式柜机 
	35kV开关室
	格力
	KFR-120LW/(12568S)NhAc-3
	12
	12.5
	7.3
	2
	2
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	2

	164
	电仪-醋酸电气
	分体式柜机 
	总降主变保护室
	格力
	KFR-120LW/(12568S)NhAc-3
	12
	12.5
	7.3
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	165
	电仪-醋酸电气
	分体式挂机 
	总降女更衣室
	格力
	KFR-35GW/(35570)Ga-3
	3.5
	3.85
	3.28
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	166
	电仪-醋酸电气
	分体式挂机 
	总降会议室
	格力
	KFR-35GW/(35570)Ga-3
	3.5
	3.85
	3.28
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	167
	电仪-醋酸电气
	分体式挂机 
	6#分变1#变压器室
	格力
	KFR-120LW/E(1253L)V-SN5
	12
	13.3
	4.65
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	168
	电仪-醋酸电气
	分体式挂机 
	6#分变2#变压器室
	格力
	KFR-120LW/E(1253L)V-SN5
	12
	13.3
	4.65
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	169
	电仪-甲醇电气运行
	分体式挂机
	301休息室
	格力
	KFR-35GW/(35570)Ga-3
	3.5
	3.85+1
	2.69
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	170
	电仪-甲醇电气运行
	分体式挂机
	301就餐处
	海尔
	KFR-35GW/(35570)Ga-3
	3.5
	4.3
	2.69
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	171
	电仪-甲醇电气运行
	分体式柜机
	301主控室
	格力
	KFR-72LW/E(7253L)R-SN5
	7.2
	8.4
	3.4
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	172
	电仪-甲醇电气运行
	分体式柜机
	301主控室
	格力
	KFR-72LW/E(7253L)R-SN5
	7.2
	8.4
	3.4
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	173
	电仪-甲醇电气运行
	分体式柜机
	301主控室
	格力
	KFR-72LW/(72569)Ba-3
	7.3
	8
	3.2
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	174
	电仪-甲醇电气运行
	分体式柜机
	1#发电机小室
	格力
	KFR-120LW/E(12532S)NhAa-3
	12
	12.8
	5.5
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	175
	电仪-甲醇电气运行
	分体式柜机
	301变10KV开关室
	格力
	KFR-120LW/E(12568L)A1-N2
	12
	12.5+3.5
	9
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	176
	电仪-甲醇电气运行
	分体式柜机
	201变10KV开关室
	海尔
	KFRD-120LW/50BAC13
	12
	13.5
	5.5
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	177
	电仪-甲醇电气运行
	分体式柜机
	201变10KV开关室
	海尔
	KFRD-120LW/50BAC13
	12
	13.5
	5.5
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	178
	电仪-甲醇电气运行
	分体式柜机
	201变10KV开关室
	格力
	KFR-120LW/E(12568L)A1-N2
	12
	12.5
	5.5
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	179
	电仪-甲醇电气运行
	分体式柜机
	201变10KV开关室
	格力
	KFR-120LW/E(12568L)A1-N2
	12
	12.5
	5.5
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	180
	电仪-甲醇电气运行
	分体式柜机
	201变10KV开关室
	格力
	KFR-120LW/E(12568L)A1-N2
	12
	12.5
	5.5
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	181
	电仪-甲醇电气运行
	分体式柜机
	201变10KV开关室
	格力
	KFR-120LW/E(12532S)NhAa-3
	12
	12.8
	12.8
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	182
	电仪-甲醇电气运行
	分体式柜机
	201变10KV开关室
	海尔
	KFRD-120LW/50BAC13
	12
	13.5
	12.8
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	183
	电仪-甲醇电气运行
	分体式柜机
	302变直流屏室
	格力
	KFR-120LW/E(12568L)A1-N2
	12
	12.5
	5.5
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	1

	184
	电仪-甲醇电气运行
	分体式柜机
	302变10kV开关室
	海尔
	KFRD-120LW/50BAC13
	12
	13.5
	5.5
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	1

	185
	电仪-甲醇电气运行
	分体式柜机
	303变10kV开关室
	格力
	KFR-120LW/E(12568L)A1-N2
	12
	12.5+3.5
	9
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	1

	186
	电仪-甲醇电气运行
	分体式柜机
	303变10kV开关室
	海尔
	KFRD-120LW/50BAC13
	12
	13.5
	12.8
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	187
	电仪-甲醇电气运行
	分体式柜机
	304变10KV开关室
	格力
	KFR-120LW/E(12568L)A1-N2
	12
	12.5
	5.5
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	188
	电仪-甲醇电气运行
	分体式柜机
	304变10KV开关室
	格力
	KFR-120LW/E(12568L)A1-N2
	12
	12.5+3.5
	9
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	189
	电仪-甲醇电气运行
	分体式柜机
	新污水10KV开关室
	格力
	KFR-120LW/E(12532S)NhAa-3
	12
	12.8
	12.8
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	190
	电仪-甲醇电气运行
	分体式柜机
	新污水10KV开关室
	格力
	KFR-120LW/E(12532S)NhAa-3
	12
	12.8
	12.8
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	191
	电仪低压维修
	分体式
	二楼半仓库
	珠海格力
	KFR-35GW(35570)Ga-3
	3.5
	3.85
	/
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	192
	电仪低压维修
	分体式
	班组一楼值班室
	海尔
	KFRd-125LW/51BBC13
	12.5
	14.2
	/
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	193
	电仪低压维修
	分体式
	班组二楼值班室
	海尔
	KFRd-125LW/50BBC22
	12.5
	14.2
	/
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	194
	电仪低压维修
	分体式
	班组办公室
	珠海格力
	KFR-72LW/(72569)Ba-3
	7.3
	8
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	195
	电仪低压维修
	分体式
	班组一楼白班室
	海尔
	KFRd-125LW/51BBC13
	12
	13.5
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1

	196
	电仪低压维修
	分体式
	8#电房
	珠海格力
	KFR-120L(1253L)-SN5
	12
	13.3
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	197
	电仪低压维修
	分体式
	9#电房
	珠海格力
	KFR-120LV-SN5
	12
	13.3
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	198
	电仪低压维修
	分体式
	9#电房
	海尔
	KFRd-125LW/50BAC13
	12.5
	14.2
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	199
	电仪低压维修
	分体式
	冷冻电房
	珠海格力
	KFR-120LW/E（12568L）A1-N2
	12
	13.3
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	200
	电仪低压维修
	分体式
	冷冻电房
	珠海格力
	KFR-120LW/E（12568L）A1-N2
	12
	13.3
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1

	201
	电仪低压维修
	分体式
	108电房
	珠海格力
	KFR-120LV-SN5
	12
	13.3
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	202
	电仪低压维修
	分体式
	210电房
	珠海格力
	KFR-120LV-SN5
	12
	13.3
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	203
	电仪低压维修
	分体式
	210电房
	海尔
	KFE-120LW/71FAJ12
	12.05
	1.3
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	204
	电仪低压维修
	分体式
	210电房
	海尔
	KFRd-125LW/50BAC13
	12.5
	14.2
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	205
	电仪低压维修
	分体式
	空氮压电房
	珠海格力
	KFR-120L(1253L)-SN5
	12
	13.3
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	206
	电仪低压维修
	分体式
	供热站电房
	珠海格力
	KFR-120L(1253L)-SN5
	12
	13.3
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	207
	电仪低压维修
	分体式
	206电房
	珠海格力
	KFR-120L(1253L)-SN5
	12
	13.3
	/
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	208
	电仪低压维修
	分体式
	新醋酸中控
	珠海格力
	KFR-120L(1253L)-SN5
	12
	13.3
	/
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	1

	209
	电仪低压维修
	分体式
	新醋酸中控
	海尔
	KFRd-125LW/51BBC13
	12.5
	14.2
	/
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	1

	210
	电仪低压维修
	分体式
	取水站变频室
	珠海格力
	KFR-120LW/E（12568L）A1-N2
	12
	13.3
	/
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	1

	211
	电仪低压维修
	分体式
	取水站变频室
	海尔
	KFRd-125LW/50BAC13
	12.5
	14.2
	/
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	212
	电仪低压维修
	分体式
	乙酯电房
	海尔
	KFE-120LW/71FAJ12
	12.05
	1.3
	/
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	213
	电仪低压维修
	分体式
	乙酯电房
	海尔
	KFE-120LW/71FAJ12
	12.05
	1.3
	/
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	214
	电仪低压维修
	分体式
	乙酯循环水
	珠海格力
	KFR-120LW/E（12568L）A1-N2
	12
	13.3
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	215
	电仪低压维修
	分体式
	乙酯循环水
	珠海格力
	KFR-120LW/E（12568L）A1-N2
	12
	13.3
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	216
	电仪低压维修
	分体式
	乙酯循环水
	海尔
	KFRd-125LW/51BBC13
	12.5
	14.2
	/
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	217
	电仪低压维修
	分体式
	10#电房
	珠海格力
	KFR-120LW/E（12568L）A1-N2
	12
	13.3
	/
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	218
	电仪低压维修
	分体式
	10#电房
	珠海格力
	KFR-120LW/E（12568L）A1-N2
	12
	13.3
	/
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	219
	电仪低压维修
	分体式
	10#电房
	珠海格力
	KFR-120LW/E（12568L）A1-N2
	12
	13.3
	/
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	220
	电仪低压维修
	分体式
	10#电房
	海尔
	KFE-120LW/71FAJ12
	12.05
	1.3
	/
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	221
	电仪低压维修
	分体式
	醋酸三期UPS室
	珠海格力
	KFR-120LW/E12568L1A1-N2
	12
	13.3
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	222
	电仪低压维修
	分体式
	醋酸三期UPS室
	海尔
	KFRd-125LW/51BBC13
	12.5
	14.2
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	223
	电仪低压维修
	分体式
	智能泵电房
	珠海格力
	KFR-120LW/E12568L1A1-N2
	12
	13.3
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	224
	电仪低压维修
	分体式
	智能泵电房
	珠海格力
	KFR-120LW/E12568L1A1-N2
	12
	13.3
	/
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	225
	电仪低压维修
	分体式
	三期循环水
	珠海格力
	KFR-120LW/E12568L1A1-N2
	12
	13.3
	/
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	226
	电仪低压维修
	分体式
	三期循环水
	珠海格力
	KFR-120LW/E12568L1A1-N2
	12
	13.3
	/
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	227
	电仪低压维修
	分体式
	6000空分
	珠海格力
	KFR-120L(12568L)A1-N2
	12
	13.3
	/
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	228
	电仪低压维修
	分体式
	205电房
	珠海格力
	KFR-120L(12568L)A1-N2
	12
	13.3
	/
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	229
	电仪低压维修
	分体式
	二期循环水
	珠海格力
	KFR-120L(12568L)A1-N2
	12
	13.3
	/
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	230
	电仪低压维修
	分体式
	灌区变
	珠海格力
	KFR-120L(12568L)A1-N2
	12
	13.3
	/
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	231
	电仪低压维修
	分体式
	造气UPS室
	珠海格力
	KFR-72L(72566)Ab-3
	12
	13.3
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	232
	电仪低压维修
	分体式
	新集团大楼
	珠海格力
	KFR-120W/LE
	12.0 
	12.5
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	233
	电仪低压维修
	分体式
	新集团大楼
	珠海格力
	KFR-120W/LE
	12.0 
	12.5
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	234
	电仪低压维修
	分体式
	2号变
	珠海格力
	KFR-120L(12568s)NhAc-3
	12.0 
	12.5
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	235
	电仪低压维修
	分体式
	4号变
	海尔
	KFE-120LW/71FAJ12
	12.05
	1.3
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	236
	电仪低压维修
	分体式
	7号变
	珠海格力
	KFR-120L(12568s)NhAc-3
	12.0 
	12.5
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	237
	电仪低压维修
	分体式
	碳回收
	珠海格力
	KFR-72LW/(72566S)Ab-3
	7.2 
	8
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	238
	电仪低压维修
	分体式
	12000空分
	珠海格力
	KFR-120L(12568L)A1-N2
	12
	13.3
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	239
	电仪低压维修
	分体式
	108冷冻
	海尔
	KFRd-125LW/51BBC13
	12.5
	14.2
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	240
	电仪低压维修
	分体式
	3号变
	海尔
	KFRd-125LW/51BBC13
	12.5
	14.2
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	241
	电仪低压维修
	分体式
	3号变
	海尔
	KFRd-125LW/51BBC13
	12
	13.5
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	242
	电仪低压维修
	分体式
	码头发酸
	海尔
	KFRd-125LW/51BBC13
	12.5
	14.2
	/
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	243
	电仪低压维修
	分体式
	取水站电房
	珠海格力
	KFR-120L(12568s)NhAc-3
	12.0 
	12.5
	/
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	244
	电仪低压维修
	分体式
	万吨污水电房
	珠海格力
	KFR-120L(12568s)NhAc-3
	12.0 
	12.5
	/
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	245
	电仪低压维修
	分体式
	万吨污水电房
	珠海格力
	KFR-120L(12568s)NhAc-3
	12.0 
	12.5
	/
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	246
	电仪低压维修
	分体式
	万吨污水电房
	海尔
	KFE-120LW/71FAJ12
	12.05
	1.3
	/
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	247
	电仪低压维修
	分体式
	三期废水电房
	海尔
	KFRd-125LW/51BBC13
	12.5
	14.2
	/
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	248
	电仪低压维修
	分体式
	尾气回收
	珠海格力
	KFR-72LW/(72569)Ba-3
	7.3
	8
	/
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	249
	电仪低压维修
	分体式
	尾气回收
	珠海格力
	KFR-72LW/(72569)Ba-3
	7.3
	8
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	250
	电仪低压维修
	分体式
	班组更衣室
	海尔
	KFRd-125LW/51BBC13
	12.5
	14.2
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	251
	电仪低压维修
	分体式
	5号变
	海尔
	KFRd-125LW/51BBC13
	12.5
	14.2
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	252
	电仪低压维修
	分体式
	6号变
	海尔
	KFRd-125LW/50BAC13
	12.5
	14.2
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	253
	电仪低压维修
	分体式
	干冰电房
	海尔
	KFRd-125LW/50BBC22
	12.5
	14.2
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	254
	电仪低压维修
	分体式
	船厂电房
	海尔
	KFRd-125LW/50BBC22
	12.5
	14.2
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	255
	电仪低压维修
	分体式
	新桶装电房
	海尔
	KFRd-125LW/50BAC13
	12.5
	14.2
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	256
	电仪低压维修
	分体式
	老废水电房
	海尔
	KFRd-125LW/51BBC13
	12.5
	14.2
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	257
	电仪低压维修
	分体式
	消防泵房
	海尔
	KFRd-125LW/51BBC13
	12.5
	14.2
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	258
	低压维修班
	分体式柜机
	302电房
	格力
	KFR-120LW/E(1253L)V-SN5
	12
	12.5
	8.18
	6
	6
	0
	1
	1
	0
	2
	2
	2
	6

	259
	低压维修班
	分体式柜机
	302电房
	海尔
	KFRD-120LW/50BAC13
	12
	13.5
	7.7
	2
	2
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	2

	260
	低压维修班
	分体式柜机
	201电房
	海尔
	KFRD-125LW/51BBC13
	12.5
	14.2
	9.01
	5
	5
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	5

	261
	低压维修班
	分体式柜机
	201电房
	海尔
	KFRD-120LW/50BAC13
	12
	13.5
	7.7
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	262
	低压维修班
	分体式柜机
	305电房
	格力
	KFR-120LW/E(12568L)A1-N2
	12
	12.5
	7.3
	2
	2
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	2

	263
	低压维修班
	分体式柜机
	305电房
	海尔
	KFRD-120LW/50BAC13
	12
	13.5
	7.7
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	264
	低压维修班
	分体式柜机
	305电房
	海尔
	KFRD-125LW/51BBC13
	12.5
	14.2
	9.01
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	265
	低压维修班
	分体式柜机
	306电房
	格力
	KFR-120LW/E(1253L)V-SN5
	12
	13.3
	8.18
	2
	2
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	2

	266
	低压维修班
	分体式柜机
	306电房
	海尔
	KFRD-120LW/50BAC13
	12
	13.5
	7.7
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	267
	低压维修班
	分体式柜机
	206电房
	格力
	KFR-120LW/E(1253L)V-SN5
	12
	13.3
	8.18
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	268
	低压维修班
	分体式柜机
	206电房
	海尔
	KFRD-125LW/51BBC13
	12.5
	14.2
	9.01
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	269
	低压维修班
	分体式柜机
	206电房
	海尔
	KFRD-120LW/50BAC13
	12
	13.5
	7.7
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	270
	低压维修班
	分体式柜机
	308电房
	海尔
	KFRD-125LW/51BBC13
	12.5
	14.2
	9.01
	2
	2
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	2

	271
	低压维修班
	分体式柜机
	308电房
	格力
	KFR-120LW/E(1253L)V-SN5
	12
	13.3
	8.18
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	272
	低压维修班
	分体式柜机
	308电房
	格力
	KFR-120LW/E(1253L)V-SN5
	12
	13.3
	8.18
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	273
	低压维修班
	分体式柜机
	高压煤浆泵电房
	海尔
	KFRD-125LW/51BBC13
	12.5
	14.2
	9.01
	2
	2
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	2

	274
	低压维修班
	分体式柜机
	高压煤浆泵电房
	格力
	KFR-120LW/E(1253L)V-SN5
	12
	13.3
	8.18
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	275
	低压维修班
	分体式柜机
	低压煤浆泵电房
	格力
	KFR-120LW/E(12568L)A1-N2
	12
	13.3
	8.18
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	276
	低压维修班
	分体式柜机
	低压煤浆泵电房
	海尔
	KFRD-120LW/50BAC13
	12
	13.5
	7.7
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	277
	低压维修班
	分体式柜机
	303电房
	TICA
	TACH75CBW
	19
	12
	12.8
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	278
	低压维修班
	分体式柜机
	303电房
	海尔
	KFRD-125LW/51BBC13
	12.5
	14.2
	9.01
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2

	279
	低压维修班
	分体式柜机
	303UPS室
	海尔
	KFRD-120LW/50BAC13
	12
	13.5
	7.7
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	280
	低压维修班
	中央空调
	151UPS室
	海尔
	KFR-120QW/6302A          
	12
	12.5
	5.0匹
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	281
	低压维修班
	分体式柜机
	151UPS室
	格力
	KFR-120LW/E(12568L)A1-N2
	12
	13.3
	8.18
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	282
	低压维修班
	分体式柜机
	151UPS室
	海尔
	KFRD-120LW/50BAC13
	12
	13.5
	7.7
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	283
	低压维修班
	分体式柜机
	901电房
	海尔
	KFRD-125LW/51BBC13
	12.5
	14.2
	9.01
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	284
	低压维修班
	分体式柜机
	901电房
	格力
	KFR-120LW/E(1253L)V-SN5
	12
	13.3
	8.18
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	285
	低压维修班
	分体式柜机
	热电环保脱硫电房
	格力
	KFR--120W\NHSPOL--3
	3.5
	3.4
	5.1
	2
	2
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	2

	286
	低压维修班
	分体式柜机
	热电环保脱硫电房
	海尔
	KFRD-125LW/51BBC13
	12.5
	14.2
	9.01
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	287
	低压维修班
	挂机
	热电环保硝硝电房
	格力
	KFR--35W\KN
	1
	1
	1.6
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	288
	低压维修班
	挂机
	热电环保硝硝电房
	海尔
	KFR-35GW\20MCC83
	3.5
	4.3
	2.1
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	289
	低压维修班
	分体式柜机
	醋酸加氢电房
	TICA
	TACH75CBW
	19
	12
	12.8
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	290
	低压维修班
	挂机
	污水UPS
	海尔
	KFR-35GW\20MCC83
	3.5
	4.3
	2.1
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	291
	低压维修班
	挂机
	151电房
	海尔
	KFR-35GW\20MCC83
	3.5
	4.3
	2.1
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	292
	低压维修班
	分体式柜机
	二期气化电房
	海尔
	KFRD-120LW/50BBC22
	12.1
	14.1
	7.7
	5
	5
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	5

	293
	低压维修班
	分体式柜机
	二期精制电房
	海尔
	KFRD-120LW/50BBC22
	12.1
	14.1
	7.7
	4
	4
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	4

	294
	低压维修班
	分体式柜机
	二期循环水电房
	海尔
	KFRD-120LW/50BBC22
	12.1
	14.1
	7.7
	3
	3
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	3

	295
	电仪-仪
	分体式落地
	醋酸仪表运行办公室1
	格力
	KFR-72LW/(72566)Ab-3
	7.2
	8+2.5
	5.5
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	296
	电仪-仪
	分体式挂机
	醋酸仪表运行办公室2
	格力
	KFR-35GW/(35592)Aa-3
	3.5
	3.85+1
	2.69
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	297
	电仪-仪
	分体式
	仪表技术二组
	格力
	KFR-35GW/(35592)FNhAa-A3
	3.5
	4.5
	/
	3
	3
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	3

	298
	电仪-仪
	分体式
	2#HAC分析小屋
	格力
	BKFR-72/380
	7.35
	0.85+2.25
	5.8
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	299
	电仪-仪
	分体式
	3#HAC分析小屋
	一通
	BYTF-7.5FR
	7.5
	8.3
	2.355/2.35
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	300
	电仪-仪
	分体式
	108分析小屋
	格力
	BKFR-35防爆
	3.5
	1.12
	1.78
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	301
	电仪-仪
	分体式挂机
	气化分析小屋(东改为北)
	格力
	BKFR-35/220防爆
	1.037
	1.09
	1.66
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	302
	电仪-仪
	分体式挂机
	酸脱分析小屋
	新黎明科技
	BKFR-35/220防爆
	1.037
	1.09
	1.66
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	303
	电仪-仪
	分体式挂机
	加氢分析小屋
	无锡玛德安
	BKFR-35防爆
	3.5
	4
	1.1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	304
	电仪-仪
	分体式
	热电运行班组
	格力
	KFR-72LW/(72532)NhAa-3
	7.2
	9.9
	4.6
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	305
	电仪-仪
	分体式
	热电运行班组
	格力
	KFR-72LW/(72566)Bb-3
	7.2
	8.0
	5.83
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	306
	电仪-仪
	分体式
	热电DCS室
	格力
	KFR-72LW/E(72520L)A-N5
	7.2
	8.3
	5
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	307
	电仪-仪
	分体式
	热电DCS室
	格力
	KFR-72LW(72569)Bb-2
	7.2
	8.0
	5.8
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	308
	电仪-仪
	分体式
	热电DCS室
	格力
	KFR-120LW/(12568S)NhAa-3
	12
	16
	7.7
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	309
	电仪-仪
	分体式
	热电DCS室
	格力
	KFR-72LW/E(72520L)A1-N2
	12.0 
	8.4
	3.85
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	310
	电仪-仪
	分体式
	脱硫DCS控制室
	格力
	KFR-72LW(72569)Bb-2
	7.3 
	8.2
	2.2
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	311
	电仪-仪
	分体式
	脱硫DCS控制室
	格力
	KFR-72LW(72569)Bb-2
	7.3 
	8.2
	2.2
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	312
	电仪-仪
	分体式
	脱盐水PLC控制室
	格力
	KFR-72LW/E1(72520L)A-N5
	7.28
	8.3
	4.98
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	313
	电仪-仪
	分体式
	甲醇DCS机柜间
	格力
	KFR-120LW/E(12568L)A1-N2
	3.85
	3.8
	7.3
	2
	2
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	2

	314
	电仪-仪
	分体式
	甲醇DCS机柜间
	海尔
	KFR-71QW
	3.85
	3.8
	7.3
	2
	2
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	2

	315
	电仪-仪
	恒温恒湿风帽型柜机
	醋酸加氢机柜间
	TICA
	TACH75CBW
	19
	/
	12
	2
	2
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	2

	316
	电仪-仪
	分体式
	尾气回收机柜室
	格力
	KFR-72LW/(72569)Ba-3
	7.3
	8+2.1
	5.3
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	317
	电仪-仪
	分体式
	碳回收
	志高
	KFR-72L/H58+N3
	7.2
	8+1
	4.7
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	318
	电仪-仪
	分体式
	醋酸二期机柜室
	海尔
	KFRd-125L/BBC13
	12
	14.5
	9
	2
	2
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	2

	319
	电仪-仪
	分体式
	醋酸二期机柜室
	格力
	KFR-120LW/E(1258L)-SN5
	12
	13.3
	6.1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	320
	电仪-仪
	分体式
	醋酸三期机柜室
	格力
	KFRd-120L/BAC13
	12
	13.3
	5
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	321
	电仪-仪
	分体式
	醋酸三期机柜室
	格力
	KFRd-120L/BAC13
	12
	13.3
	5
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	322
	电仪-仪
	分体式
	乙酯机柜室
	格力
	KFR-120W/E(12568L)A1-N2
	12
	14.1
	5.5
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	323
	电仪-仪
	分体式
	12000空分机柜室
	格力
	KFR-72LW（72532）NhAa-3
	7.2
	7.85+2.1
	5.5
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	324
	电仪-仪
	分体式
	6000空分机柜室
	格力
	KFR-120W/E(12568L)A1-N2
	12
	14.1
	5.5
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	325
	电仪-仪
	分体式
	醋酸208中控室
	格力
	KFR-72L(72568L1)A1-N5
	/
	/
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	326
	电仪-仪
	分体式
	醋酸208中控室
	海尔
	KFRd-125L/BBC13
	/
	/
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	327
	电仪-仪
	分体式
	水汽机柜间
	海尔
	KFR-72L/XDD83
	/
	/
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	328
	电仪-仪
	分体式
	原料贮运PLC
	格力
	KFR-72LW/E1(72532)NhAa_3
	7.2
	7.85
	5.5
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	329
	电仪-仪
	分体式
	醋酸加氢工程师站
	美的
	MDV-500W/DSN1-880(G)
	/
	/
	/
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	1

	330
	电仪-仪
	分体式
	甲醇运行班办公室
	Haier
	KFR-71QWW/620A
	7.1
	7.5
	2.7
	3
	3
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	3

	331
	电仪-仪
	分体式
	甲醇运行班值班室
	Panasonic
	KFR-36W/P08
	3.6
	/
	2.7
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	1

	332
	电仪-仪
	分体式
	甲醇运行班办公室
	GREE
	KFR-36W/P09
	5.25
	5.78+1.8
	4.2
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	1

	333
	电仪-仪
	分体式挂机
	热电1#脱硫入口分析小屋
	格力
	KFR-35W/NhD01-3
	3.5
	4
	1.66
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	334
	电仪-仪
	分体式挂机
	热电2#脱硫入口分析小屋
	格力
	KFR-35W/C20-3
	3.5
	4
	1.66
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	335
	电仪-仪
	分体式挂机
	热电3#脱硫入口分析小屋
	格力
	KFR-35W/FNB03-A3
	3.5
	4
	1.62
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	336
	电仪-仪
	分体式挂机
	热电1#脱硫出口分析小屋
	格力
	KFR-35W/NhD01-3
	3.5
	4
	1.66
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	337
	电仪-仪
	分体式挂机
	热电2#脱硫出口分析小屋
	格力
	KFR-72W/K32-2
	7.2
	8
	3
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	338
	电仪-仪
	分体式挂机
	热电3#脱硫出口分析小屋
	格力
	KFR-35W/FNB03-A3
	3.5
	4
	1.62
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	339
	电仪-仪
	分体式
	脱硝DCS控制室
	格力
	KFR-35GW/(35569)Aac-N2
	3.5
	4.8
	2.6
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	340
	电仪-仪
	分体式落地
	醋酸仪表运行值班室
	格力
	KFR-72LW/(72532)NhAa-3
	7.2
	7.85+2.1
	5.5
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	341
	电仪-仪
	柜机
	在线分析办公室
	格力
	KFR-120LW/E(1253L)V-SN5
	4650
	4680
	6.1
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	342
	电仪-仪
	柜机
	151控制室三楼在线分析办公室
	格力
	KFR-120LW/(12532S)NhAa-3
	12
	12.8+3.5
	5.3
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	343
	电仪-仪
	柜机
	AH-01人工改在线分析小屋
	无锡康宁
	BBKT-35防爆
	3.5
	4.3
	1.87
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	344
	电仪-仪
	窗式
	万吨污水池B、C池中间过道处
	黑盾
	AC1500
	1.5
	1.5+1
	0.56
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	1

	345
	电仪-仪
	窗式
	循环水泵区西
	朗吉
	ASAD-112-2/D
	1.2
	1.2+0.8
	0.485
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	346
	电仪-仪
	窗式
	甲醇厂污水池旁
	黑盾
	BATF-25
	2.5
	/
	1.315
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	347
	电仪-仪
	窗式
	原料储运2#筒仓顶部
	苏州昆拓
	BQE150-A2
	1.5
	/
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	348
	电仪-仪
	窗式
	醋酸3期COD分析柜
	安瑞通
	BATF-25
	2.5
	2
	1.315/2.135
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	349
	电仪-仪
	窗式
	醋酸2期COD分析柜
	安瑞通
	BATF-25
	2.5
	2
	1.315/2.135
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	350
	电仪-仪
	窗式
	醋酸乙酯COD分析柜
	安瑞通
	BATF-25
	2.5
	/
	1.315
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	351
	电仪-仪
	分体式
	1#HAC分析小屋
	康宁
	BFKT-71
	7.1
	8
	5.5
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	352
	电仪-仪
	分体式
	VOC分析小屋
	一通
	BYTF-35G
	3.5
	3.85
	1.08/1.11
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	353
	电仪-仪
	分体式挂机
	甲醇罐区VOC分析小屋
	南阳一通
	BYTF-35G防爆
	3.5
	4
	1.8
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	354
	电仪-仪
	分体式挂机
	甲醇精馏VOC分析小屋
	南阳一通
	BYTF-35G防爆
	3.5
	4
	1.8
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	355
	电仪-仪
	分体式挂机
	雨水项目分析小屋
	无锡康宁
	BBKT-35防爆
	3.5
	4.3
	1.87
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	356
	电仪-仪
	分体式挂机
	磨煤VOC分析小屋
	无锡康宁
	BBKT-50防爆
	5
	5.8
	2.5
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	357
	电仪-仪
	分体式挂机
	四万空分分析小屋
	格力
	KFR-50W
	5
	6
	2.98
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	358
	电仪-仪
	柜机
	气化二期分析小屋
	无锡康宁
	BFKT-71防爆
	7.1
	8
	5.5
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	359
	电仪-仪
	柜机
	甲醇二期变换2151分析小屋
	无锡康宁
	BFKT-71防爆
	7.1
	8
	5.5
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	360
	电仪-仪
	柜机
	甲醇二期酸脱2152分析小屋
	无锡康宁
	BFKT-71防爆
	7.1
	8
	5.5
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	361
	电仪-仪
	柜机
	甲醇二期合成2155分析小屋
	无锡康宁
	BFKT-71防爆
	7.1
	8
	5.5
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	362
	电仪-仪
	分体式挂机
	甲醇二期冷箱2153分析小屋
	无锡康宁
	BBKT-50防爆
	5
	5.8
	2.5
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	363
	电仪-仪
	柜机
	空分DCS室
	海尔
	KFR-72LW/03XDB82U1
	7.2
	9.3
	/
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	364
	电仪-仪
	柜机
	甲醇二期机柜间
	海尔
	KFR-72LW/01XDA83
	12.1
	14.1
	/
	2
	2
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	2

	365
	电仪-仪
	分体式
	甲醇循环水DCS控制室
	奥克斯
	KFR-72LW/N+3A
	7.2
	7.7+2.5
	2.37
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	366
	质量仓储部
	分体式柜机 
	甲醇会议室
	格力
	KFR-72LW
	7.3
	8
	5.3
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	367
	质量仓储部
	分体式柜机 
	分析室二
	格力
	KFR－120QW
	12
	13
	5.5
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	368
	质量仓储部
	分体式吸顶机 
	气相色谱
	海尔
	KFR-71QW/620A
	12
	13
	5.7
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	369
	质量仓储部
	分体式柜机 
	甲醇更衣室
	格力
	KFR-72LW
	7.3
	8
	5.3
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	370
	质量仓储部
	分体式柜机 
	煤质分析室
	海尔
	KFR--72LW
	7.1
	7.5
	2.2
	2
	2
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	2

	371
	质量仓储部
	挂壁式
	分析室
	格力
	KFR-50LW
	5.25
	5.78
	4.2
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	372
	质量仓储部
	挂壁式
	试剂室
	海尔
	KFR-35G
	3.5
	4.6
	1.2
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	373
	质量仓储部
	分体式吸顶机 
	办公室
	格力
	KFR-72LW
	7.3
	8
	5.3
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	374
	质量仓储部
	分体式柜机 
	醋酸分析一班
	格力
	KFR-72LW
	7.3
	8
	5.3
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	375
	质量仓储部
	分体式柜机 
	制浆室
	海尔
	KFR-35G
	3.5
	4.6
	1.2
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	376
	质量仓储部
	柜式
	醋酸仓库五金库一楼1
	格力 
	KFR-50LW(50532)NhAa-3
	5.2
	5.8
	1.64
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	377
	质量仓储部
	柜式
	醋酸仓库五金库一楼2
	格力 
	KFR-50LW(50532)NhAa-3
	5.2
	5.8
	1.64
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	378
	质量仓储部
	柜式
	醋酸仓库五金库二楼1
	格力 
	KFR-50LW(50532)NhAa-3
	5.2
	5.8
	1.64
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	379
	质量仓储部
	挂壁式
	醋酸仓库五金库二楼2
	格力 
	KFR-35LW(35592)NhAa-3
	3.5
	3.5
	1.07
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	380
	质量仓储部
	挂壁式
	醋酸仓库五金库二楼3
	格力 
	KFR-35G(35556)B1-N2
	3.5
	3.85
	1.07
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	381
	质量仓储部
	挂壁式
	醋酸仓库劳保库1
	格力 
	KFR-35LW(35592)NhAa-3
	3.5
	3.5
	1.07
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	382
	质量仓储部
	挂壁式
	醋酸仓库劳保库2
	海信 
	KFR-3518G
	3.5
	4.2
	1.2
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	383
	质量仓储部
	柜式
	醋酸仓库劳保库3
	金山和 
	KFRD-45CW
	4.5
	4.6
	1.7
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	384
	质量仓储部
	挂壁式
	醋酸物回休息室
	海尔
	KFR-35GW/20CC83
	3.5
	4.3
	1.05
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	385
	质量仓储部
	空调柜机
	成品一班
	格力
	KFR-120L
	12
	13.3/16.8
	6.1/8.5
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	386
	质量仓储部
	空调柜机
	成品一班
	格力
	KFR-120L
	12
	13.3/16.8
	6.1/8.5
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	387
	质量仓储部
	空调柜机
	成品一班
	格力
	KFR-120LW
	12
	13.3/16.8
	6.1/8.5
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	388
	质量仓储部
	空调柜机
	原料班
	格力
	KFR-120LW/E
	12
	13.3/16.8
	6.1/8.5
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	389
	质量仓储部
	空调柜机
	原料班
	格力
	KFR-120LW
	12
	13.3/16.8
	6.1/8.5
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	390
	质量仓储部
	空调柜机
	原料班
	格力
	KFR-120L
	12
	13.3/16.8
	6.1/8.5
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	391
	质量仓储部
	空调挂机
	成品一班
	格力
	KFR-35G
	3.5
	3.85/4.45
	1.69/2.29
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	392
	质量仓储部
	空调挂机
	成品一班
	格力
	KFR-35GW/K
	3.5
	3.85/4.45
	1.69/2.29
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	393
	质量仓储部
	空调挂机
	原料班
	格力
	KFR-35GW/K
	3.5
	3.85/4.45
	1.69/2.29
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	394
	质量仓储部
	空调挂机
	原料班
	格力
	KFR-35GW/K
	3.5
	3.85/4.45
	1.69/2.29
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	395
	质量仓储部
	空调挂机
	醋酸分析班
	格力
	KFR-35GW/K
	3.5
	3.85/4.45
	1.69/2.29
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	1

	396
	质量仓储部
	空调挂机
	环保班
	格力
	KFR-35GW/K
	3.5
	3.85/4.45
	1.69/2.29
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	1

	397
	质量仓储部
	空调柜机
	醋酸分析班
	格力
	KFR-120LW/E
	12
	13.3/16.8
	6.1/8.5
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	1

	398
	质量仓储部
	空调柜机
	醋酸分析班
	格力
	KFR-120LW/E
	12
	13.3/16.8
	6.1/8.5
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	1

	399
	质量仓储部
	空调柜机
	醋酸分析班
	格力
	KFR-120LW/E
	12
	13.3/16.8
	6.1/8.5
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	1

	400
	质量仓储部
	空调挂机
	醋酸分析班
	海尔
	KFR-35GW/05EDS83
	3.5
	4.3
	1.2
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	401
	质量仓储部
	空调柜机
	环保班
	格力
	KFR-120L
	12
	13.3/16.8
	6.1/8.5
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	402
	质量仓储部
	空调柜机
	环保班
	格力
	KFR-120L
	12
	13.3/16.8
	6.1/8.5
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	403
	质量仓储部
	空调柜机
	环保班
	格力
	KFR-120LW/E
	12
	13.3/16.8
	6.1/8.5
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	404
	质量仓储部
	空调柜机
	二楼大厅
	格力
	KFR-120LW/E
	12
	13.3/16.8
	6.1/8.5
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	405
	质量仓储部
	空调柜机
	办公室
	格力
	KFR-120LW/(12568S)NhAc-3
	12
	12.5
	9
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	406
	质量仓储部
	空调挂机
	电梯机房
	格力
	KFR-35G
	3.5
	3.85/4.45
	1.69/2.29
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	407
	质量仓储部
	空调柜机
	一楼（更衣室）
	海尔
	KFR-72LW/XCA33
	7.2
	7.85
	2.2
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	408
	质量仓储部
	空调柜机
	三楼（留样室）
	海尔
	KFRd-125LW51BBC13
	12.5
	14.2
	4.7
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	409
	质量仓储部
	空调挂机
	三楼（试剂室）
	海尔
	KFR-35GW
	3.5
	4.65
	1.21
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	410
	质量仓储部
	空调挂机
	四楼（剧毒品室）
	海尔
	KFR-35GW
	3.5
	4.65
	1.21
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	411
	质量仓储部
	空调挂机
	四楼（易制毒品室）
	海尔
	KFR-35GW
	3.5
	4.65
	1.21
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	412
	质量仓储部
	空调挂机
	四楼（试剂室）
	海尔
	KFR-35GW
	3.5
	4.65
	1.21
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	413
	质量仓储部
	空调挂机
	ICP室
	海尔
	KFR-35GW
	3.5
	4.65
	1.21
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	414
	质量仓储部
	空调挂机
	量传班
	格力
	KFR-35GW
	3.5
	3.85/4.45
	2.69
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	415
	质量仓储部
	空调挂机
	量传班
	格力
	KFR-35GW
	3.5
	3.85/4.45
	2.69
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	416
	质量仓储部
	空调挂机
	量传班
	格力
	KFR-35GW
	3.5
	3.85/4.45
	2.69
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	417
	质量仓储部
	空调挂机
	量传班
	格力
	KFR-35GW
	3.5
	3.85/4.45
	2.69
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	418
	质量仓储部
	空调挂机
	量传班
	格力
	KFR-35GW/K
	3.5
	4/4.6
	1.65/2.25
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	419
	质量仓储部
	空调柜机
	量传班
	格力
	KFR-120LW
	12
	12.5/16
	9
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	420
	质量仓储部
	空调柜机
	量传班
	格力
	KFR-120LW
	12
	12.5/16
	9
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	421
	质量仓储部
	空调柜机
	量传班
	格力
	KFR-120LW
	12
	12.5/16
	9
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	422
	质量仓储部
	空调柜机
	量传班
	格力
	KFR-120LW
	12
	12.5/16
	9
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	423
	质量仓储部
	空调挂机
	量传班
	海尔
	KFR-35GW
	3.55
	4.65
	1.21
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	424
	质量仓储部
	柜机
	检斤班1#地磅
	格力
	KFR-721W/(72520)Aa-2
	7.25
	8＋2.5
	5.5
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	425
	质量仓储部
	柜机
	检斤班3#地磅
	奥克斯
	kFR-7L1W/E-2
	7.2
	7.7+2.5
	5.5
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	426
	质量仓储部
	分体落地式空调
	ADC分析休息室
	格力
	KFR-50LW/（50532）NhAa-3
	5.2
	5.8
	1.64
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	427
	质量仓储部
	分体落地式空调
	ADC分析天平室
	格力
	KFR-50LW/（50532）NhAa-3
	5.2
	5.8
	1.64
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	428
	质量仓储部
	分体落地式空调
	ADC分析分析室
	格力
	KFR-120LW/E(1258)SN5
	12
	16.8
	4.65
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	429
	质量仓储部
	分体落地式空调
	ADC分析分析室
	格力
	KFR-120LW/E(1258)SN5
	12
	16.8
	4.65
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	430
	质量仓储部
	分体落地式空调
	ADC分析仪器室
	格力
	KFR-72LW
	7.2
	8.0 
	2.46
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	431
	ADC事业部
	挂壁式
	ADC中控分析室
	格力
	KFR-35G
	3.5
	3.85
	1.69
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	432
	质量仓储部
	挂壁式
	成品库办公室
	美的
	KFR-35G/DY-PA402(R3)
	3.5
	3.85/4.45
	1.69/2.29
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	433
	质量仓储部
	挂壁式
	成品库办公室
	格力
	KFR-35GW/K(35556)B3-N2
	3.5
	3.85/4.45
	1.69/2.29
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	434
	质量仓储部
	挂壁式
	成品库操作室
	格力
	KFR-35GW/K(35585)FNAa-A3
	3.5
	3.85/4.45
	1.69/2.29
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	435
	质量仓储部
	分体落地式空调
	质检中心三楼女更衣室
	格力
	KFR-120W/E（1253L）V-N2
	12
	12.5
	9
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	436
	质量仓储部
	分体落地式空调
	质检中心二楼量热仪室
	格力
	KFR-72LW/E（72568L）A1-N1
	12
	12.5
	9
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	437
	质量仓储部
	分体落地式空调
	质检中心二楼办公室
	格力
	KFR-120W/E（1253L）V-N2
	12
	12.5
	9
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	438
	质量仓储部
	分体落地式空调
	质检中心一楼东边休息室
	格力
	KFR-72LW/E（72568L）A1-N1
	12
	12.5
	9
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	439
	质量仓储部
	分体落地式空调
	质检中心二楼东边休息室
	格力
	KFR-120W/E（1253L）V-N2
	12
	12.5
	9
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	440
	质量仓储部
	挂壁式
	总监办公室
	奥克斯
	KFR-35GW/BpAYA600(A2)
	3.5 
	4.45
	3.25/1.05
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	441
	质量仓储部
	挂壁式
	副部长办公室
	奥克斯
	KF-35GW/FK01+3
	3.5 
	/
	1.09
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	442
	计划运行部
	分体式柜机 
	应急指挥中心
	格力
	KFR－120LW/(12568S)NhAc-3
	12.0 
	12.5
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	443
	计划运行部
	分体式柜机 
	应急指挥中心
	格力
	KFR-72LW/(72569)Ba-3
	7.3 
	8
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	444
	计划运行部
	分体式柜机 
	应急指挥中心
	格力
	KFR－120LW/(12568S)NhAc-3
	12
	12.5
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	445
	计划运行部
	分体落地式空调
	集团核心机房
	格力
	KFR-120LW/（12532s）NhAa-3
	12
	16.8
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	446
	计划运行部
	分体落地式空调
	集团核心机房
	格力
	KFR-72LW/（72568L）D4C-N2
	7.3 
	8
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	447
	计划运行部
	分体天井式
	集团设备间1楼
	格力
	KFR-50W/I09-3
	5.2
	5.8
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	448
	计划运行部
	分体天井式
	集团设备间2楼
	格力
	KFR-50W/I09-4
	5.2
	5.8
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	449
	计划运行部
	分体天井式
	集团设备间3楼
	格力
	KFR-50W/I09-5
	5.2
	5.8
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	450
	计划运行部
	分体天井式
	集团设备间4楼
	格力
	KFR-50W/I09-6
	5.2
	5.8
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	451
	计划运行部
	挂壁式
	老股份机房
	康拜恩
	KFR-35GW/KF
	3.5
	3.85(4.45)
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	452
	计划运行部
	挂壁式
	漂粉精机房
	海信
	KFR-35GW/ER22N3（1L04）
	3.5
	3.85(4.45)
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	453
	计划运行部
	分体落地式空调
	醋酸机房
	格力
	KFR-72LW/（72532）NhAa-3
	7.3 
	8
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	454
	计划运行部
	分体落地式空调
	醋酸机房
	海尔
	KFRd-120LW/50BAC13
	12
	16.8
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	455
	计划运行部
	分体落地式空调
	甲醇机房
	格力
	KFR-120LW/E（12568L）A1-N2
	12
	16.8
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	456
	计划运行部
	挂壁式
	硫酸厂机房
	格力
	KFR-35W/（35570）Ga-3
	3.5
	3.85(4.45)
	/
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	457
	安全环境部
	挂壁式
	清下水
	康宁
	BBKT-35
	3.5
	4.3
	1.87
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	458
	综合管理部
	挂壁式
	洗衣房
	格力
	KFR-35W/KN(A)
	3.5 
	3.85(4.85)
	2.69
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	459
	综合管理部
	柜机
	男浴室（集团）
	格力
	KFR-120LW/F(12568L)AL-N2
	12
	12.5(16)
	9
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	460
	综合管理部
	柜机
	女浴室（集团）
	格力
	KFR-120LW/F(12568L)AL-N2
	12
	12.5(16)
	9
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	461
	综合管理部
	柜机
	醋酸大楼综合办公区
	格力
	KFR-120LW/L(12532S)NHAa-3
	12
	12.5(16)
	9
	3
	3
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	3

	462
	综合管理部
	挂壁式
	醋酸大楼综合办公区
	海尔
	KFR-35W/2083
	3.5 
	4.45
	1.5
	22
	22
	5
	11
	11
	0
	5
	5
	2
	22

	463
	综合管理部
	柜机
	醋酸大楼综合办公区
	海尔
	KFR-72LW/01XDA83
	7.2 
	9
	3.4
	6
	6
	0
	2
	2
	2
	0
	2
	0
	6

	464
	综合管理部
	柜机
	醋酸大楼综合办公区
	格力
	RF7.2WQ/NhA-N3LJY01
	7.2 
	9
	3.4
	2
	2
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	2

	465
	综合管理部
	柜机
	男浴室（醋酸）
	海尔
	KFRd-120W/5013
	12.0 
	13.5
	7.1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	466
	综合管理部
	柜机
	女浴室（醋酸）
	海尔
	KFRd-120W/5013
	12.0 
	13.5
	7.1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	467
	综合管理部
	柜机
	醋酸餐厅
	格力
	KFR-120W/NhSP01-3
	3.5 
	3.46
	5.1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	468
	综合管理部
	柜机
	醋酸餐厅
	格力
	KFR-120LW/L(12532S)NHAa-3
	12.0 
	12.5(16)
	9
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	469
	综合管理部
	挂壁式
	花房
	海尔
	KFRd-35GW/02SCLF-S2
	3.5 
	3.85
	1.15
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	470
	综合管理部
	柜机
	保洁休息室
	格力
	KFR-72LW/(72569)Ba-3
	7.3 
	8
	5.3
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	471
	综合管理部
	挂机
	菁英公寓
	三洋
	KF-35WSAP-CL351C单制冷
	3.5 
	/
	1.5匹
	66
	66
	0
	30
	36
	0
	0
	0
	0
	66

	472
	硫化-硫酸装置
	分体式
	食堂
	格力
	KFR-120LW/E(12568L)A1-N2
	12
	12.5(16)
	5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	473
	硫化-硫酸装置
	分体式
	中控二楼仪表房
	格力
	KFR-120LW/E(12568L)A1-N2
	12
	12.5(16)
	5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	474
	硫化-硫酸装置
	分体式
	30万阳保房
	海尔
	KFR-35W/2022A
	3.55
	4.65
	1.5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	475
	硫化-硫酸装置
	分体式
	80万熔硫
	格力
	KFR-72LW/E(72566)Aa-3
	7.2
	8(10.5)
	3匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	476
	硫化-硫酸装置
	分体式
	80万阳保房（维修后放至仓库）
	格力
	KFR-50LW/E(50566)Aa-3
	5.2
	5.72(7.52)W
	2匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	477
	硫化-硫酸装置
	分体式
	新中控
	海尔
	KFRd-120LW/50BAC13
	12
	[image: image1.png]


[image: image2.emf]工作内容简述 责任部门

对于需要送样的标的物，联

系供应商送样，填写《新增

原材料采购申请表》，质检

化验合格，经公司分管领导

批准后可参与报价。

对所送样品进行检验给出检

验结论。

对于需要试供的，进行三次

试供，对供应商的供货能力

、供货周期、产品质量与使

用情况等情况跟踪考察。

把考察不合格的供应商列入

负面清单，建立供应商负面

清单档案。

供应保障部

供应保障部

供应保障部、使用部门

、计划运行部、装备保

障部、安全环境部、风

险控制部

供应保障部

质量仓储部、安全环境

部

使用部门、计划运行部

、安全环境部、质量仓

储部

供应保障部

供应商评审负面清单流程

    工作流程         

根据招标、询价结果挑选出

目标供应商，要求其提供相

关资质。

根据目标供应商所提供资

料，对其提供的材料完整性

进行初审。

如有需要，供应保障部可组

织相关部门对目标供应商现

场审核。

需送

样品

供应商基本资料

供应保障部初审

满足要求

提供样品

考

核

扣

分

或

列

入

负

面

清

单

根据需要，现场审核

满足要求

供应保障部、使用部门、

专业管理部门、风险控制部

无需

送样

使用部门、专业管理部门

满足要求

试用三次

使用部门、专业管理部门

满足要求

13.5
	5匹
	3
	3
	0
	3
	1
	0
	0
	0
	0
	3

	478
	硫化-硫酸装置
	分体式
	新中控仪表房
	海尔
	KFRd-72LW/01XDA83
	7.2
	9
	3匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	479
	硫化-硫酸装置
	分体式
	男更衣室
	海尔
	KFRd-72LW/01XDA83
	7.2
	9
	3匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	480
	硫化-硫酸装置
	分体式
	女更衣室
	海尔
	KFRd-35GW/05EDS83
	3.5
	4.45
	1.5匹
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	481
	硫化-硫酸装置
	分体式
	30万HRS低压室
	海尔
	KFR-72LW/01XDA83
	7.2
	9
	3匹
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	482
	硫化-硫酸装置
	分体式
	30万400V低压室
	格力
	KFR-120LW/（12568S）NHAC-3
	12
	12.5
	5匹
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	483
	硫化-硫酸装置
	分体式
	30万400V低压室
	格力
	KFR-120LW/E（12568L）A1-N2
	12
	12.5
	5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	484
	硫化-硫酸装置
	分体式
	30万高压室
	海尔
	KFRd-125LW/51BBC13
	12.5
	14.2
	5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	485
	硫化-硫酸装置
	分体式
	30万控制室仪表房
	海尔
	KFR-72LW/01XDA83
	7.2
	9
	3匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	486
	硫化-硫酸装置
	分体式
	80万直流室
	格力
	KFR-120LW/E(12568L)A1-N2
	12
	12.5
	5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	487
	硫化-硫酸装置
	分体式
	80万35KV高压室
	格力
	KFR-120LW/E(12568L)A1-N2
	12
	12.5
	5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	488
	硫化-硫酸装置
	分体式
	80万6KV一段
	海尔
	KFRD-125LW/51BBC13
	12.5
	14.2
	5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	489
	硫化-硫酸装置
	分体式
	80万6KV二段
	格力
	KFR-120LW/E(12568L)A1-N2
	12
	12.5
	5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	490
	硫化-硫酸装置
	分体式
	80万400低压室
	格力
	KFR-120LW/E(12568L)A1-N2
	12
	12.5
	5匹
	2
	2
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	2

	491
	硫化-硫酸装置
	分体式
	化水低压室
	格力
	KFR-120LW/(12568S)NHAC-3
	12
	12.5
	5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	492
	硫化-硫酸装置
	分体式
	80万控制室
	格力
	KFR-120LW/E(12568L)A1-N2
	12
	12.5
	5匹
	2
	2
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2

	493
	硫化-硫酸装置
	分体式
	80万余热低压室
	格力
	KFR-120LW/E(12568L)A1-N2
	12
	12.5
	5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	494
	硫化-硫酸装置
	分体式
	80万35KV高压室
	海尔
	KFRD-120LW/50BAC13
	12
	13.5
	5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	495
	硫化-硫酸装置
	分体式
	化水操作室
	格力
	KFR-72LW/(72566)Aa-3
	7.2
	10.5
	5.5
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	496
	硫化-硫酸装置
	分体式
	化水分析室
	格力
	KFR-72LW/(72566)Aa-3
	7.2
	10.5
	5.5
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	497
	硫化-硫酸装置
	分体式
	cod室
	格力
	KFR-35G/MCA22A
	3.52
	4.65
	1.5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	498
	硫化-硫酸装置
	分体式
	成品电脑室
	格力
	KFR-35GW/20MCA22A
	3.55
	4.65
	1.5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	499
	硫化-硫酸装置
	分体式
	成品操作室
	格力
	KFR-120LW/SDY-GA(E5)
	12
	13.6(16)
	5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	500
	硫化-硫酸装置
	分体式
	维修
	格力
	KFR-120LW/SDY-GA(E5)
	12
	13.6(16)
	5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	501
	硫化-硫酸装置
	分体式
	  办公楼101
	格力
	KFR-72LW/(72532)NhAa-3
	7.2
	7.85+2.1
	3匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	502
	硫化-硫酸装置
	分体式
	102
	格力
	KFR-35GW/(35570)Ga-3
	3.5
	3.85+1.0
	1.5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	503
	硫化-硫酸装置
	分体式
	103
	格力
	KFR-35GW/(35570)Ga-3
	3.5
	3.85+1.0
	1.5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	504
	硫化-硫酸装置
	分体式
	104
	格力
	KFR-72LW/(72532)NhAa-3
	7.2
	7.85+1.0
	3匹
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	505
	硫化-硫酸装置
	分体式
	105
	格力
	KFR-72LW/(72532)NhAa-3
	7.2
	7.85+2.1
	3匹
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	506
	硫化-硫酸装置
	分体式
	201
	格力
	KFR-120LW/E(12568L)A1-N2
	12
	12.5(16.0)
	5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1

	507
	硫化-硫酸装置
	分体式
	202
	海尔
	KFR-36GW/06NGA13
	3.6
	3.96
	1.5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1

	508
	硫化-硫酸装置
	分体式
	203
	格力
	KFR-35GW/(35570)Ga-3
	3.5
	3.85+1.0
	1.5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1

	509
	硫化-硫酸装置
	分体式
	204
	海尔
	KFR-36GW/06NGA13
	3.6
	3.96
	1.5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1

	510
	硫化-硫酸装置
	分体式
	301
	格力
	KFR-120LW/E(12568L)A1-N2
	12
	12.5(16.0)
	5匹
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	511
	硫化-硫酸装置
	分体式
	302
	格力
	KFR-72LW/(72532)NhAa-3
	7.2
	7.85+2.1
	3匹
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	512
	硫化-硫酸装置
	分体式
	303
	格力
	KFR-35GW/(35570)Ga-3
	3.5
	3.85+1.0
	1.5匹
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	513
	硫化-硫酸装置
	分体式
	304
	格力
	KFR-35GW/(35570)Ga-3
	3.5
	3.85+1.0
	1.5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	514
	硫化-硫酸装置
	分体式
	305
	格力
	KFR-72LW/(72532)NhAa-3
	7.2
	7.85+2.1
	3匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	515
	硫化-硫酸装置
	分体式
	一楼洽谈室（306移机）
	格力
	KFR-72LW/(72532)NhAa-3
	7.2
	7.85+2.1
	3匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	516
	硫化-硫酸装置
	分体式
	308
	格力
	KFR-72LW/(72532)NhAa-3
	7.2
	7.85+2.1
	3匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	517
	硫化-硫酸装置
	分体式
	309
	格力
	KFR-120LW/E(1253L)V-SN5
	12
	13.3(16.8)
	5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	518
	硫化-硫酸装置
	分体式
	209
	格力
	KFR-120LW/E(12568L)A1-N2
	12
	12.5(16.0)
	5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	519
	硫化-硫酸装置
	分体式
	406
	格力
	KFR-35GW/(35570)Aa-3
	3.5
	3.85（4.85）
	1.5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	520
	硫化-硫酸装置
	分体式
	409
	格力
	KFR-120LW(12532S)NhAa-3
	12
	12.8+3.5
	5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	521
	硫化-硫酸装置
	分体式
	食堂
	格力
	KFR-120LW/E(12568L)A1-N2
	12
	12.5+3.5
	5匹
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	522
	硫化-硫酸装置
	分体式
	食堂
	格力
	KFR-120LW/E(12568L)A1-N2
	12
	12.5+3.5
	5匹
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	523
	硫化-硫酸装置
	分体式
	仓库办公室
	美的
	KFR-51LW/DY-PA400(R3)
	5.25
	5.8+1.8
	2匹
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	524
	硫化-硫酸装置
	分体式
	80万6KV二段
	海尔
	KFRd-120w/50BAC13
	12
	13.5
	5匹
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	525
	硫化-硫酸装置
	分体式
	男浴室
	海尔
	KFRd-120LW/50BBC22
	12.1
	14.1
	5匹
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	526
	硫化-硫酸装置
	分体式
	中控一楼仪表房
	海尔
	KFRd-120LW/50BAC13
	12000W
	13500W
	5匹
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	527
	硫化-ADC办公楼三楼
	柜式
	生产安全处（一）
	格力 
	KFR-72LW/（72566S）Ab-3
	7.2
	/
	2340（3匹）
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	528
	硫化-ADC办公楼三楼
	柜式
	张之文
	格力 
	KFR-50LW(50566)A6-3
	5.2
	/
	1635（2匹）
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	529
	硫化-ADC办公楼三楼
	柜式
	黄永明
	格力 
	KFR-50LW(50569)Ba-3
	5.25
	/
	1850（2匹）
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	530
	硫化-ADC办公楼三楼
	挂壁式
	综合管理处
	格力 
	KFR-35GW/（35570）Aa-2
	3.5
	/
	1002
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	531
	硫化-ADC办公楼三楼
	柜式
	徐冬华
	格力 
	KFR-50LW/E(50568L)D4C-N2(B)
	5.2
	/
	1635（2匹）
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	532
	硫化-ADC办公楼三楼
	柜式
	会议室
	格力
	KFR-72LW/E（72532）NhAa-3
	7.2
	/
	2337（3匹）
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	533
	硫化-ADC办公楼三楼
	挂壁式
	接待室
	格力 
	KFR-35GW/（35570）Ga-3
	3.5
	/
	1068
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	534
	硫化-ADC办公楼三楼
	挂壁式
	打字室
	格力
	KFR-35GW/（35570）Aa-2
	3.5
	/
	2450
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	535
	硫化-ADC办公楼三楼
	柜式
	生产安全处（二）
	格力
	KFR-50LW(50532)NhAa-3
	5.2
	/
	1635（2匹）
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	536
	硫化-ADC办公楼二楼
	柜式
	生产安全处（三）
	格力
	KFR-72LW/E1(72568L1)D4C-N2(B)
	7.3
	/
	2370（3匹）
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	537
	硫化-ADC办公楼二楼
	柜式
	党建活动室
	格力
	KFR-120LW/E（12568L）A1-N2
	12
	/
	3850（5匹）
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	538
	硫化-ADC办公楼二楼
	挂壁式
	曹延风
	格力
	KFR-35GW/（35570）Ga-3
	3.5
	/
	1068
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	539
	硫化-ADC办公楼二楼
	挂壁式
	梅更华
	格力
	KFR-35GW/（35570）Ga-3
	3.5
	/
	1068
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	540
	硫化-ADC办公楼二楼
	挂壁式
	徐德海
	格力
	KFR-35GW/（35570）Ga-3
	3.5
	/
	1068
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	541
	硫化-ADC办公楼二楼
	挂壁式
	ADC项目部
	格力
	KFR-35GW/K（35569）AaC-N2
	3.5
	/
	1068
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	542
	硫化-ADC办公楼二楼
	柜式
	安全警示教育活动室
	格力
	KFR-120LW/E（12568S）NhAc-3
	12
	/
	3850
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	543
	硫化-ADC办公楼一楼
	柜式
	销售处李进
	格力
	KFR-72LW/E（72532）NhAa-3
	7.2
	/
	2337
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	544
	硫化-ADC办公楼一楼
	挂壁式
	销售处会议室
	格力 
	KFR-35GW/（35585）FNAa-A3
	3.5
	/
	1068
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	545
	硫化-ADC办公楼一楼
	挂壁式
	值班室
	格力 
	KFR-35GW/K（35556）KIC-N2(B)
	3.5
	/
	1068
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	546
	硫化-ADC股份电修班
	柜式
	变电所控制室
	格力
	KFR-120LW/E
	12
	/
	5匹
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	547
	硫化-ADC股份电修班
	柜式
	10kV开关室
	格力
	KF-120LW/E
	12
	13
	5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	548
	硫化-ADC股份电修班
	柜式
	10kV开关室
	格力
	KF-120LW/E
	12
	/
	5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	549
	硫化-ADC股份电修班
	柜式
	值班室
	格力
	KFR-72LW
	7.2
	8.4
	3匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	550
	硫化-ADC股份电修班
	挂壁式
	统计室
	格力
	KFR-35GW/K
	3.5
	3.9
	1.5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	551
	硫化-ADC股份电修班
	柜式
	班组
	格力
	KFR-120LW/E
	12
	12.5
	5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	552
	硫化-ADC股份电修班
	柜式
	班组休息室1
	格力
	KFR-72LW/E
	7.2
	8.4
	3匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	553
	硫化-ADC股份电修班
	柜式
	班组休息室2
	海尔
	KFRd-72LW/Z5
	7.2
	8.4
	3匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	554
	硫化-ADC股份电修班
	柜式
	6kV 1#变电所高配室
	格力
	KFR-120LW
	12
	12.5
	5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	555
	硫化-ADC股份电修班
	柜式
	6kV 1#变电所中控室
	格力
	KFR-72LW
	7.3
	8.0
	3匹
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	556
	硫化-ADC股份电修班
	柜式
	6kV 2#变电所高配室
	美的
	RF12W/LSDY-GA(5)
	12
	13.6
	5匹
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	557
	硫化-ADC股份电修班
	柜式
	6kV 2#变电所高配室
	美的
	RF12W/LSDY-GA(5)
	12
	13.6
	5匹
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	558
	硫化-ADC股份电修班
	柜式
	412电房
	格力
	KFR-120LW
	12
	12.5
	5匹
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2

	559
	硫化-ADC股份电修班
	柜式
	412电房
	格力
	KFR-72LW
	7.3
	8.0
	3匹
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	560
	硫化-ADC股份电修班
	柜式
	413电房
	美的
	RF12W/LSDY-GA(5)
	12
	13.6
	5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	561
	硫化-ADC股份电修班
	柜式
	414电房
	美的
	RF12W/LSDY-GA(5)
	12
	13.6
	5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	562
	硫化-ADC股份电修班
	柜式
	414电房
	美的
	RF12W/LSDY-GA(5)
	12
	13.6
	5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	563
	硫化-ADC股份电修班
	柜式
	干燥1#电房
	格力
	KFR-72LW
	7.3
	8.0
	3匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	564
	硫化-ADC股份电修班
	柜式
	干燥2#电房
	格力
	KFR-72LW
	7.3
	8.0
	3匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	565
	硫化-ADC股份电修班
	柜式
	缩氧电房
	格力
	KFR-72LW/E
	7.2
	8.4
	3匹
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	566
	硫化-ADC股份电修班
	柜式
	缩氧电房
	美的
	RF12W/LSDY-GA(5)
	12
	13.6
	5匹
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	567
	硫化-ADC股份电修班
	柜式
	回收电房
	美的
	RF12W/LSDY-GA(5)
	12
	13.6
	5匹
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	568
	硫化-ADC动力班组
	柜式
	动力办公室
	格力
	KFR-120LW
	12.0 
	12+3.5
	5匹
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	569
	硫化-ADC动力班组
	柜式
	XPE办公室
	格力
	KFR-120LW
	12.0 
	12+3.5
	5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	570
	硫化-ADC动力班组
	柜式
	制袋组
	格力
	KFR-120LW
	12.0 
	12+3.5
	5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	571
	硫化-ADC动力班组
	柜式
	制袋组
	格力
	KFR-50LW(50532)NhAa-3
	5.0 
	5
	2匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	572
	硫化-ADC动力班组
	挂壁式
	冷空休息室
	格力
	KFR-35GW/K
	3.5
	3.5
	1.5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	573
	硫化-ADC动力班组
	柜式
	液氯气化
	格力
	KFR-50LW/(50569)NhBa-3
	5
	5.5
	2匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	574
	硫化-ADC动力班组
	柜式
	液氯气化
	格力
	KFR-50LW/(50569)NhBa-3
	5
	5.5
	2匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	575
	硫化-ADC动力班组
	柜式
	ADC中控室
	格力
	KFR-72LW(72591)NhAb-3
	7.2
	9.9
	3匹
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	576
	硫化-ADC动力班组
	柜式
	ADC中控室
	格力
	KFR-72LW(72591)NhAb-3
	7.2
	9.9
	3匹
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	577
	硫化-ADC干燥班组
	柜式
	干燥（老二楼）
	格力
	KFR-72LW/(72532) NhAa-3
	7.2
	7.85
	3匹
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	578
	硫化-ADC干燥班组
	挂壁式
	干燥（老一楼）
	格力
	KFR-35GW/(3556)FB2
	3.6
	4
	1.5匹
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	579
	硫化-ADC干燥班组
	挂壁式
	干燥（老一楼）
	格力
	KFR-35GW/(3556)FB2
	3.6
	4
	1.5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	580
	硫化-ADC干燥班组
	柜式
	干燥(新二楼)
	格力
	KFR-72LW（72569）Ba-3
	7.3
	8
	3匹
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	581
	硫化-ADC干燥班组
	柜式
	干燥（主控室）
	格力
	KFR-72LW/(72566)Aa-3
	7.2
	8
	3匹
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	582
	硫化-ADC干燥班组
	柜式
	新系统
	格力
	KFR-50LW/(50569)Bb-2
	5.25
	5.7
	2匹
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	583
	硫化-ADC研究所试验楼
	柜式
	仪器分析室
	格力
	KFR-72LW/（72569）Ba-3
	7.3
	8
	3匹
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	584
	硫化-ADC研究所试验楼
	柜式
	会议室
	格力
	KFR-72LW/（72569）Ba-3
	7.3
	8
	3匹
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	585
	硫化-ADC研究所试验楼
	挂壁式
	化学分析室2
	格力
	KFR-35GW/K（35569）AaC-N2
	3.5
	3.85
	1.5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	586
	硫化-ADC研究所试验楼
	挂壁式
	更衣室
	格力
	KFR-35GW/K（35569）AaC-N2
	3.5
	3.85
	1.5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	587
	硫化-ADC研究所试验楼
	挂壁式
	所长室
	格力
	KFR-35GW/K（35569）AaC-N2
	3.5
	3.85
	1.5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	588
	硫化-ADC研究所试验楼
	挂壁式
	配样室
	格力
	KFR-35GW/K（35569）AaC-N2
	3.5
	3.85
	1.5匹
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	589
	硫化-ADC研究所试验楼
	柜式
	集中办公区
	格力
	KFR-72LW/（72569）Ba-3
	7.3
	8
	3匹
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	590
	硫化-ADC研究所试验楼
	挂壁式
	化学分析室
	格力
	KFR-35GW/K（35569）AaC-N2
	3.5
	3.85
	1.5匹
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	591
	硫化-ADC仪表班
	柜式
	氧化液
	格力
	KFR-72LW(72520)Aa-2
	7.2
	/
	3匹
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	592
	硫化-ADC仪表班
	挂壁式
	老干燥
	格力
	KFR-35GW(35556)FB2
	3.5
	4
	1.5匹
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	593
	硫化-ADC仪表班
	柜式
	新干燥
	格力
	KFR-72LW(72532)NhAa-3
	7.2
	/
	3匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	594
	硫化-ADC仪表班
	挂壁式
	新干燥
	格力
	KFR-50GW/K(50556)R1-N1
	3.5
	/
	1.5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	595
	硫化-ADC仪表班
	柜式
	班组
	格力
	KFR-120LW/E(12568L)A1-N2
	12
	/
	5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	596
	硫化-ADC股份复配班
	柜式
	复配二楼操作室
	格力
	KFR-72LW(72532)NHAa-3
	7.2 
	/
	3匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	597
	硫化-ADC股份复配班
	挂壁式
	复配一楼办公室
	格力
	KFR-35GW1(35570)Ga-3
	3.5 
	/
	1.5匹
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	598
	硫化-ADC股份复配班
	挂壁式
	复配一楼操作室
	三洋
	KF-35G
	/
	/
	1.5匹
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	599
	硫化-ADC股份复配班
	挂壁式
	复配一楼操作室
	格力
	KFR-35GW1(35370)G2-3
	3.5 
	/
	1.5匹
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	600
	硫化-ADC股份复配班
	挂壁式
	包装操作室
	格力
	KFR-35W/K(35556)D(-N)
	3.5 
	/
	1.5匹
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	601
	硫化-ADC股份复配班
	挂壁式
	包装休息室
	格力
	KFR-35W1(35570)Ga-3
	3.5 
	/
	1.5匹
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	602
	硫化-ADC食堂
	柜式
	ADC食堂
	格力
	KFR-120LW/E(12568L)AI-N2
	12.0 
	/
	5匹
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	603
	硫化-ADC食堂
	柜式
	ADC食堂
	格力
	KFR-120LW/E(12568L)AI-N2
	12.0 
	/
	5匹
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1


5.检修过程中涉及的备件由乙方提供。
三、工期要求

维保期限：2024年5月1日-2025年4月30日。

四、验收标准

空调运行后无异音、无泄漏等现象，制冷/制热量达到铭牌规定。

五、质保要求

1.压缩机质保一年，其余备件质保3个月。

2.乙方必须对维修的设备进行拍照取证（发给甲方），如有配件更换，需将更换件随维修好的设备一同返还给甲方，否则不予结算。

3.质保期限内因质量问题由乙方负责维修，全部费用由乙方负责，质保期限从甲方验收合格后重新计算。
六、维修单位的资质
须具备分体式空调维修的能力，并提供相关业绩。

附件：2
供应商管理

凡按国家标准及相关准则或规定组织生产销售的原辅材料、备品备件、劳保用品、服务、施工、运输等供应商，资质证照齐全且满足公司招标要求，均视为合格供应商，可参与公司组织的招投标、比价采购等商务活动。

一、供应商负面清单管理

（一）管理职责

1.使用部门负责提供技术参数或提出服务要求，对采购物资或服务的质量进行验收，对供应商所供货物在使用效果、产品质量、服务质量等方面进行评价。

2.专业管理部门负责监管使用过程，对标的物样品或试供原料的质量进行检验，判定其是否符合公司所需的技术要求。

3.供应保障部负责通过线上或线下途径不断开发有能力满足公司所需物资或服务的供应商，对目标供应商所提供的材料完整性、交货期、价格等作为筛选的依据进行资格初审，收集供应商资料并建立档案。

4.风险控制部负责对采购流程的合规性进行监督。

（二）供应商负面清单确定流程

由供应保障部负责供应商负面清单管理，其他职能部门在招标过程中产生的供应商考核意见应报供应保障部统一管理。


（三）供应商积分考核

供应商积分从供货质量、交货周期、售后服务、资质信誉四个方面进行考核，依据考核累计积分作对应处理。使用部门、供应保障部均可书面提出考核意见，供应保障部组织相关参与评标部门根据本规定对供应商进行考核并建立《供应商考核情况登记表》（见附件3），根据扣分情况分为继续合作及列入负面清单两种情形。考核记分周期为1年，自被考核当日起计满1年后，考核分自动清零。

1.继续合作供应商：考核扣分介于0～9分之间，为可继续合作的供应商。

2.列入负面清单供应商：考核扣分10分及以上的，列入负面清单供应商，1年内不接受该供应商投标或报价。

（四）供应商考核方法

1.质量方面

（1）所供产品出现质量问题，经调换未对生产造成影响的，每次扣3分。

（2）所供产品出现质量问题，对生产造成影响，但未导致减产或停车事故的，每次扣9分。

（3）所供产品出现质量问题，导致减产或停车事故的，或导致公司产品存在质量缺陷的，每次扣10分。

2.交货方面

（1）交货时无质检报告或合格证等必要资料的，每次扣1分。

（2）交货时未按规定包装的，每次扣2分。

（3）延期交货，未对生产造成影响的，每次扣3分；导致减产或停车事故的，每次扣10分。

（4）交货过程中存在隐瞒质量缺陷或以次充好，每次扣10分。

（5）运输单位未能按要求完成运输任务，每次扣1分。

3.售后方面

（1）对我公司的售后服务要求不能及时响应，每次扣1分。

（2）对我公司的售后服务要求不能及时响应，对生产造成影响的，每次扣3分。

（3）售后人员不能及时解决问题，每次扣3分。

（4）在质保期之内，拒绝按合同提供售后服务，每次扣10分。

4.资信方面

（1）中标之后因报价、参数错误等原因，经双方协商终止合同签订，每次扣3分。

（2）中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，每次扣10分。

（3）无正当理由未及时开具发票给我公司，每次扣1分。

（4）未按合同约定价格开票，每次扣2分。

（5）注册信息及基本资质证书不属实，每次扣10分。

（6）因知识产权引起纠纷，每次扣10分。

5.供应商发生以下情况，将直接列入负面清单，情节严重的，甚至可以直接永久性停止合作：

（1）涉及弄虚作假、欺诈、故意隐瞒、冒名顶替等行为的。

（2）出现串标、围标、陪标，或者以损害其他诚实竞争者的利益谋求中标的。

（3）供应商通过恶意法律诉讼起诉我公司最终被法院裁定为败诉的。

（4）违反廉政协议，滋生腐败现象的。
6.关于无效投诉的处理办法
为保证招标工作的严肃性，投标人对投标结果存有异议，可向风险控制部或公司申诉。申诉经风险控制部核实后代表公司给予书面回复；申诉理由不成立，风险控制部给予回复后，投标人仍不接受解释采取重复申诉，扰乱公司经营秩序，每次扣3分；投标人在申诉过程中拒不接受解释，存在无理取闹、恶意投诉、捏造事实、聚众围堵等严重扰乱公司经营秩序的违法行为，每次扣10分。投标人对同一事件的无效投诉或1年内累计无效投诉的次数达到3次以上（含3次），均直接列入供应商负面清单，情节严重的，也可以永久性停止合作。
二、从负面清单中消除的流程

列入负面清单中的供应商通过自身完善、整改等措施，其产品或服务质量满足公司要求，原则上满1年以后，由供应商提出书面申请经供应商能力确认流程鉴定后可从负面清单中消除。

相关流程如下：

（一）供应商提出负面清单消除的书面申请以及针对考核项的整改措施、效果等相关文件材料；

（二）供应保障部牵头组织相关部门对供应商提供的文件材料进行确认，必要时组织现场考察；

（三）供应保障部根据材料确认及考察情况提出建议，经供应保障部、风险控制部、公司分管领导、公司总经理审核批准后从负面清单中消除。     

注：供应保障部负责条款解释。

附件3：

索普股份外来装卸货人员安全告知书

尊敬的客户：

投标前请认真阅读学习和理解此告知书，中标后请转发给您的承运方，进入我公司厂区请严格按告知书要求执行。

一、危化品危险危害因素：

我公司厂区生产过程中具有高温高压、易燃易爆、有毒有害和腐蚀等危险危害特性，主要危险化学品包括醋酸、甲醇、醋酸乙酯、乙醇、一氧化碳等，进入厂区，请严格遵守工厂安全规定，确保装卸作业安全。

二、应当遵守的安全规定：

1、进入厂区，严禁烟火，严禁携带火种。

2、危险化学品车辆必须配备GPS定位系统。

3、车辆必须配备阻火器，确保车况完好，随车配有相应的消防器材。危化品运输车辆须持“危险品运输证”等相关证件，并悬挂“危险品”标志，进入厂区内严禁超速等（厂区最高行驶速度30KM/H），必须遵守厂内交通安全管理制度。

4、车辆进入公司前，须在门口办理进门登记手续，领取车辆和人员定位卡。并按指定线路行驶。

5、车辆进入厂区，应在指定区域等待，服从岗位人员管理，定点停放，车辆有防溜车措施。

6、驾驶人员和押运人员进入生产装置区域的，必须随车配好安全帽，下车即必须按规定带好安全帽，方可进入生产区域。

7、进入生产区域严禁擅自动用岗位任何设施和用品。

8、生产区域内，需要叉车配合作业的，随车人员严禁擅自作业，应服从岗位人员的指挥和管理，以确保装卸作业的安全，如需要装卸操作的，必须按规定穿戴好劳动防护用品方可操作。

9、生产区域，必须注意各种安全标识，禁止穿化纤服装，禁止穿钉鞋，禁止在易燃易爆区域内使用手机等通讯工具。

10、夏季醋酸乙酯灌装应避开高温时间段。

11、提货人员在进行装卸货作业准备工作前，必须进行人体静电释放，放下车辆的接地带，对车辆进行检查确认完好后至岗位交出车钥匙，做好装卸货的准备工作。

12、装卸危化品的车辆必须按装卸作业检查票的规定进行装卸作业，同时要配合好岗位人员做好装卸前安全检查、装卸过程安全检查以及装卸作业结束后的安全确认。

13、车辆入厂前须自行检查车辆的人孔、阀门、接缘等静密封点有无泄漏，快速接头、胶管等配件是否完好，接头密封圈、脚垫是否老化。装卸前须与岗位人员一起再次检查装卸作业接口连接可靠性。

14、车辆在进行装卸货过程中严禁物料“跑、冒、滴、漏”，严禁启动车辆，易燃易爆区域严禁使用非防爆灯具。

15、在装卸货过程中，若出现异常，应立即停止装卸货作业，并采取相应的措施。

16、当发生紧急危险情况时，应在岗位人员的指挥下，迅速绕过泄漏点，向上风向安全地点撤离和疏散。

