## Table 1
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 质量流量计 CORIOLIS MASS FLOWMETER
[6 empty] | 工程号 ENG NO |  |  |  | 主项号 PROJ NO
|  | 合同号 CONT. NO. |  |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图
位号 TAG NO. |  |  | FE/FT-5305D
用途 SERVICE |  |  | 醋酸厂至海纳川V5305醋酸流量
P&ID号 P&ID NO.
管道编号 LINE NO. |  |  | AC-51210a-8"-ALL1
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 醋酸
操作压力 OPER.PRES.MPa(G) |  |  | 0.8
操作温度 OPER.TEMPER. ℃ |  |  | 40
最大流量 MAX.FLOW |  |  | 257.25t/h
正常流量 NOR.FLOW
最小流量 MIN.FLOW |  |  | 0
操作状态粘度 VISC.AT OPER. mPa.s
操作状态密度 DENS.AT OPER. Kg/m3 |  |  | 1029
分子量 MOLECULAR WEIGHT
介质比热 FLUID SPECIFIC HEAT
流量管规格 FLOW TUBE SPECIFICATION
型号 MODEL
测量范围 MEAS.RANGE |  |  | 0~257.25t/h
公称通径 NOMINAL DIAMETER (mm) |  |  | 4"
本体材质 BODY MATERIAL |  |  | 316L
测量管材质 MEAS. TUBE MATERIAL |  |  | 316L（弯管）
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 2x1/2" NPT
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | ExiaⅡBT4
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  | HG/T20615-2009 PN20
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | 4" RF
转换器(显示仪表)规格 CONVERTER(DISPLAY) SPECIFICATION
型号 MODEL
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4~20mA(两路)带Hart ，1路频率
积算 TOTALIZER |  |  | 要
精度 ACCURACY |  |  | 质量：±0.15%F.S；密度：±0.2kg/m³
电源 POWER SUPPLY |  |  | 24 VDC 四线制
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | ExdⅡBT4
数量 QUATITY |  |  | 1
制造厂 MANUFACTURER |  |  | EMERSON/KROHNE/E+H
备注 REMARKS |  |  | 1、法兰间距：1021mm；2、配批量控制器，配套批控器品牌与流量计品牌一致且持有符合OIML认证的国际贸易交接计量认证；3、ISO17025国际溯源认证标准;4、醋酸装置使用业绩
修 改 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  | 日 期 DATE