效能提升项目

气动调节阀技术规格书

1．总则

1.1 设备名称：气动调节阀

1.2 本技术规格提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，本规格书与设计院数据表所提的技术要求及标准不一致时，投标方应满足其中高的要求和标准，投标方应保证提供符合本技术规格书和有关最新工业标准的产品。

1.3 本技术规格书所规定的调节阀用于效能提升改造，投标方所供调节阀结构及材质必须完全满足招标方工艺的特殊工况。

1.4本技术规格书的供货范围及工作范围仅适用于招标工作，最终的供货范围及工作范围以双方签订的供货合同为准。

1.5 本技术规格书规定了气动调节阀的设计、材料、制造、检验、试验及特殊要求，并对进度（含备料、制造、检验、发运）、检验和试验、交货（货物及文件、包装运输、单证）、服务（安装指导、技术服务、培训）、性能考核、文件（制造商需要提供的计算书、图纸、图标等）提出了相应的要求。

2．产品描述

2.1 本批阀门共有气动调节阀11台。

2.2 本批招标阀门不得转包和供应贴牌产品。

2.3 针对本批调节阀的重要性及其较苛刻的工况，投标方要依据具体的技术规格书要求和附件的配置情况配备，详见后附仪表数据表。

2.4 本批阀门由阀体部件、阀芯阀座部件、执行机构、阀门定位器及附件等组成。

2.5 本批阀门执行机构必须具有较大输出力，必须适用于动态稳定性要求好、高压差、流量大、泄漏量低的场合，调节阀要有良好、稳定的调节特性。

3．设计依据

3.1 本批阀门的设计和选型应完全满足或优于仪表数据表的要求，以及招标方和招标方设计院提出的任何其它技术要求。

3.2 环境状况：

年平均气温：                                  15.4℃

极端最低气温：                                -12.4℃

极端最高气温：                                40.9℃

年平均相对湿度：                              76%

年平均大气压：                                101.4kPa

其它：仪表气源：                              0.40~0.70 MPa(G)

3.3 仪表及所配电气附件防护要求：

防护等级：                                   IP65

防爆等级：                                   ExdIIBT4

4．应用标准

阀门的结构长度标准                           ANSI B16.10

法兰标准及等级                               ANSI B16.5

钢制阀门                                     ANSI B16.34

调节阀密封泄漏等级                           ANSI B16.104

低压空气试验                                 ANSI/FCI 70-2

阀门的检查和试验                             API STD598

火灾安全设计                                 API STD 607

管道阀门标准                                 API 6D

仪表安装手册                                 API RP550

阀门泄漏等级标准                             MSS SP-61

铭牌和印记                                   MSS-SP-25

阀门、法兰接头及其他管路附件的铸钢结构质量   MSS-SP-54

阀门、法兰接头及其他管路附件的铸钢质量       MSS-SP-55

调节阀口径计算公式    	                     ISA  S75.1

爆炸性环境用防爆电气设备  	                 GB 3836（IEC 60079）

爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范           GB50058

化工装置自控设计规定                         HG/T 20636-20639

自动化仪表选型设计规定                       HG/T20507

仪表供电设计规定                             HG/T 20509

仪表供气设计规定                             HG/T20510

仪表配管、配线设计规定                       HG20512

气动调节阀                                   GB/T 4213

仪表防护              	                     GB 4208（IEC 529）

制造厂标准

所用标准和规范必须采用合同生效之日的最新版本，其他未列出的与本产品有关的规范与标准，投标方有义务在投标文件中列出。投标方制造商若需要再设计、制造、检验和试验的过程中，全部或部分地采用制造厂企业标准时，应提供企业标准文件，并取得招标方设计院及招标方确认。

标准有限原则：

当上述文件发生矛盾时，其优先原则是：

A）气动调节阀仪表数据表；

B）国际、国家标准规范；

C）通用标准规范；

D）制造厂标准规范；

所用标准、规范均按签订合同时的最新版本执行，未尽事项按国际、国家、行业有关标准执行，并且按就高和就严的原则执行，保证投标方设计院气动调节阀数据表的要求。

5．技术要求

5.1投标方所供阀门各部件的材质应完全满足或优于仪表数据表的要求。所供阀门及附件产品必须是全新的，阀门及执行机构和附件须整体在制造厂内生产制造，安装、调试、测试等，整体集成供货。

5.2 材料必须符合相应的ASTM规范规定的锻件、棒、条、线材、板、薄板、铸件的要求；所有材料的化学成份和机械性能报告应按ASTM或相关国际标准提供。

5.3 所有阀门及其配套附件要求能耐-20℃~60℃环境温度。

5.4 阀门采用整体法兰连接，法兰标准和等级必须满足数据表要求，不允许使用分体法兰和焊接法兰。

5.5阀门的阀体与阀座应为整体铸造。

5.6 阀门设计应保证固态颗料不会在阀座处积集，流道内部必须为无死区设计，阀门流道通畅，具有自清洁功能。

5.7 阀门运行状态下的最大噪音不得高于85分贝（离阀门和地面1m处），除非阀门数据表另有说明，噪音计算按 IEC534-8标准。任何情况下，阀噪音不应超过105分贝，以防潜在的阀体损伤。

5.8 阀门就地指示用阀门位置指示器状态显示清晰醒目。

5.9 阀门附件要求

5.9.1装置区气源压力正常为0.4~0.7Mpa，气源压力降低至0.40Mpa时也能正常工作。气源装置应配带过滤器、减压阀、油雾器(如果有)、压力表。

5.9.2 执行机构的推力应按数据表所提供的最大关闭压差值进行计算，没有提供最大关闭压差值的以调节阀入口压力值作为最大关闭压差值进行计算。阀门的执行机构使用在高压差或关闭时单向压差等于最大工作压力的120％时，阀门仍能保持稳定的关闭，并能够迅速地开启。

5.9.3阀门成套提供智能电气阀门定位器、空气过滤减压阀 、阀门位置变送器等必要附件并整体安装在阀门上。支架及连接件、固定件材料均为304。所有仪表空气至阀门应采用304SS管连接，管阀件材料应为304SS。电气信号接口尺寸按照仪表数据表中的要求设计。

5.9.4每台阀门均配空气过滤减压器。选用SMC或NORGREN铝合金空气过滤减压器。

5.9.5采用智能阀门定位器：SIEMENS SIPART PS2 6DR5215-0EN00-0AA0 或MAXONIC MVP3600R(L)-1DH-K00-M10/WSW,支持HART协议通讯，现场液晶显示，最低精度为±0.5%，防爆等级：ExdⅡBT4，外壳防护等级：IP65，防腐等级：ANSI/ISA S71.04标准G3，电气接口为1/2”NPT（F）。阀门定位器的量程和零点应为连续可调。

5.9.6阀杆与执行机构固定销等全部传动轴承部位应做硬化耐磨处理，并保证足够强度避免扭断或变形。

5.10选型中应说明阀体、阀杆、阀内件等的材质，密封材料的结构形式和材料的耐温、抗腐蚀。内件材质应满足工艺条件并与阀体材料匹配，根据需要选用不同的表面处理措施。

5.11单台重量大于80Kg的阀门必须有吊装吊耳。

5.12阀体部件设计应为防静电结构。

5.13阀门要求带有304不锈钢铭牌。牌上打印制造厂名称、商标、产品型号、位号、口径、行程、流通能力（CV值）、额定气源压力、阀体压力等级、材质、防爆等级、原产地、制造年月等内容，并永久牢固的固定在阀体上。每个阀体上有永久性的流体流向标识。

5.14执行机构采用底漆加面漆；不锈钢阀体及法兰不做涂漆处理，进行酸洗钝化处理。

5.15调节阀数据表有规定的调节阀应配备手轮机构。蝶阀手轮机构宜采用侧装型式，单座阀手轮机构宜采用顶装型式。

5.16 在正常流量（工厂100％负荷）时，调节阀的最大开度不应超过90%，最小开度不应低于10%。正常操作时，等百分比特性的调节阀开度宜在60%~80%之间，线性特性的调节阀开度宜在30%~75%之间，蝶阀调节开度不应超过60%。

5.17调节阀的可调比一般不小于50：1，除非另有规定；调节阀的行程应连续可调。

5.18填料型式应该是火灾安全型。

5.19须采用环保型填料，逸散标准符合TA-LUFT认证，并提供TA-LUFT证书。

5.20所有阀门应进行100%的液体渗透检验。

5.21投标方需提供阀门的详细结构图纸，阀门计算书。

6．检验与测试

6.1 招标方在阀门制造期间可随时进入生产厂内进行检验。

6.2 阀门制造厂以外制造的壳体部件，应在其原制造厂接受招标方检验员的检验。

6.3 中标方应根据所要做的实验项目，在检验前1个月，通知招标方到阀门生产地验货。招标方在接到投标方通知后委派技术小组，到中标方工厂见证阀门的测试及检验工作。招标方在阀门生产地的一切行为，均不能排除投标方在质量问题方面的责任。

6.4 用于制造的材料必须是全新的。材料应有材料供货厂家提供的材料质量合格证明书，包括材料等级、化学成份和机械性能，以及由制造厂提供的有关检查和试验的证明。

6.5 除特殊说明外，所有调节阀均应在制造厂按API598或GB/T 4213的规定进行密封测试。

6.6 调节阀装配完整后应在制造厂进行整体水压试验。测试结果应符合API598或GB/T 4213标准的规定。测试结束后应进行干燥处理。

6.7 阀门和执行机构及附件应进行整体性能测试。每台阀门所有的测试和检验应有测试报告和记录，调节阀及其附件必须带有产品检验报告、密封试验报告、耐压试验报告及整体性能检验报告等并提交招标方。

6.8调节阀及其附件必须带有产品合格证书。

6.9 整套装置正常运行一个月内阀门及其附件不发生故障视为验收合格。由于招标方原因出现的阀门故障不在此范围内。

7．质量保证

7.1 质量保证期为投运验收合格后12个月或货到现场18个月。质保期内出现产品质量事故，质保期应从投标方修复或更换该阀门后重新计算12个月。招标方责任出现阀门故障不在此范围内。

7.2 中标方所有产品都无材料或加工缺陷，完全能够满足招标方工况的要求。如果因阀门部件先天缺陷导致该阀门报废，中标方应无偿更换同型号、同等技术规格的全新阀门。

7.3 质保期内的备品备件均由中标方免费提供（不包括订购的备件数量内）。备件的提供时间满足招标方要求。

7.4 质保期范围内对产品的维修、检测必须在招标方的现场进行，或中标方提供同种替代产品后方可由投标方去其它地方维修，所有费用由投标方承担，并满足招标方工期要求。

8．售后服务

8.1中标方在招标方的现场免费对招标方技术人员进行技术培训，内容包括：设备的操作、安装、维护、维修等，时间由招标方确定。

8.2中标方免费提供指导现场安装及调试的服务，包括单台调试及联调工作，时间根据工程需要确定。

8.3如阀门质量存在问题，中标方在接到招标方通知24小时内到达招标方的现场对存在问题的阀门免费维修或更换。

8.4在质保期外，如阀门存在问题，中标方的服务工程师会在接到招标方通知24小时内赶到现场进行处理，只收取备件费。

8.5质保期范围内对产品的维修、检测必须在招标方的现场进行，或中标方提供同种替代产品后方可由中标方去其它地方维修，所有费用由中标方承担。并满足招标方工期要求。

9．资料交付

9.1随报价书提供阀门计算书。合同生效的三十天内，提供所有技术文件，招标方和招标方设计院一周内书面确认无误后,中标方在1周内给出最终技术文件。

9.2 中标方必须提供阀门的出厂检验报告、材料证明单、计算书、规格表、中文说明书、外协部件合格证、强度/气密实验报告、开关时间试验报告及各部件加工图等必要的质量控制和保证文件。除了一些管道尺寸和等级以外，所有的数据、资料采用中文（或中英文对照）并采用公制单位（SI）进行书写。

9.3 气路联接图

9.4 随阀资料

9.4.1装箱清单（每箱内外各1份）；

9.4.2 阀门及附件的安装、操作、维修说明书（每台各1份）；

9.4.3 阀门结构、外形尺寸图（每台分别各1份）；

9.4.4 需特殊加工的阀门，应在报价中列出交付文件资料的详细计划；

9.4.5 阀门计算书应针对每个阀门逐一提供，同时说明计算采用的标准；

9.4.6 提前提供详细的安装说明书；

9.4.7 阀门供货商应提供关于阀门和阀内件的拆卸、组装、脱脂及清洗的说明书；

9.4.8 阀门供货商应提供ANSI阀座泄漏等级相关文件；

10．包装、运输及验货

10.1 阀门在检验和试验完毕之后，应进行脱脂处理，包装材料应预防运输过程的油脂污染。在检查和测试以后，阀门内应该经过干燥，保证完全没有水后准备交货。

10.2 交付的阀门需提供足够的保护以防止运输中的机械伤和大气腐蚀，并且能够满足在现场安装前至少6个月的现场户外贮存。

10.3 对于暴露的外表面和机加工表面（包括螺栓）应涂防锈材料。内部的金属表面应喷涂防锈剂，并用标签注明防锈剂的种类。所有的开口都应该用木材或塑料材料盖好或塞住，并固定，以满足在安装前长时间的暴露的要求。法兰密封面应很好保护，以免在运输和储存期间损坏。螺纹连接处的临时丝堵应与永久性金属丝堵有明显的区别。

10.4 中标方所提供的设备和材料应按照合同规定的规范和标准制造、检查和验收。

10.5 包装设备和材料应安全、经济和不易受损坏，并需考虑货物内陆运输限界的条件。随机备件单独包装后放入阀门包装箱内，防止丢失或损坏。

10.6 中标方保证在供货期内运输到招标方指定的地点。

10.7货到现场后，招标方应在开箱验收前三天和投标方联系以便中标方按时派验货人员到现场进行开箱验收。中标方应及时将验货人员到达时间通知招标方，如三天内中标方人员不答复，或三天内不到招标方现场，招标方可自行验货，出现问题由中标方负责。中标方应免费进行现场服务。

11.投标方责任

11.1 投标方应按招标技术附件中的规格书指定的操作和设计条件进行选型，并对其结果承担责任。

11.2 中标方应对其设计、制造及采购的部件承担责任，以确保供货的所有部件及附件的设计满足规格书中规定的操作及应用条件。

12.备注

招标方对投标方阀门计算及选型的确认不能减轻投标方在产品计算、设计、选型方面的责任。