效能提升项目

压力变送器技术规格书

1.总则

1.1设备名称：变送器

1.2本技术规格提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，本规格书与设计院数据表所提的技术要求及标准不一致时，投标方应满足其中高的要求和标准，投标方应保证提供符合本技术规格书和有关最新工业标准的产品。。

1.3本技术规格书适用于海纳川港口效能提升改造，它包括变送器的功能设计、性能、结构、制造、试验、安装和质量保证等各方面的技术要求。

1.4本招标要求所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高较严的标准执行。

2.产品描述

2.1 本批变送器共20台。

2.2 本批招标仪表不得转包和供应贴牌产品。

3.设计依据

3.1仪表的设计和选型应完全满足或优于仪表数据表的要求，能满足招标方和招标方设计院提出的任何其它技术要求。

3.2环境状况：

年平均气温：                                  15.4℃；

极端最低气温：                                －12.4℃；

极端最高气温：                                40.9℃

年平均相对湿度：                              76%；

年平均大气压：                                101.4kPa

其它：仪表气源                                0.4~0.7MPa(G)

3.3仪表及所配电气附件防护要求：

防护等级：IP65

防爆等级：ExdII BT4

4.供货及技术要求

4.1压力差压变送器品牌要求为：川仪(PDS)、上自仪(3351TG)、浙江中控(CXT)。变送器及其附件成套供货。投标方若为经销商须提供品牌商的授权书，否则其报价将被拒绝。

4.2所有就地安装的压力、差压、液位变送器均应为智能全天候型。表头带就地零点、量程调整功能，可就地进行零点及量程的调整。量程比为100：1，变送器的响应时间应小于等于100ms。

4.3变送器精度：≦±0.05%。

4.4所有变送器信号必须为智能型两线制4-20mA DC叠加HART协议信号（HART版本6.0或以上）。

4.9变送器表壳必须配备两个1/2 NPT(F)电气连接口，其中一端配置金属盲塞，另一端电缆密封接头 。

4.10变送器防爆等级为ExdIIBT4，防护等级IP65执行；变送器必须采用双腔室结构（接线端子和变送器主板、显示表头中间是两个独立的腔室）。

4.11变送器应具有过压保护功能，压力变送器至少为量程的1.5倍，差压变送器不小于21MPa（微压，微差压除外）。

4.12雷电保护：所有型号需满足IEEE C62.41B类要求，满足IEE C37.90.1电涌接受能力。

4.13所有现场变送器的电子元件的电磁兼容性应符合IEC 60801的要求。

4.14与工艺流体接触部件（包括阀组）的材料必须符合设计要求，至少使用316L不锈钢

4.15需带固定的不锈钢标牌,变送器的位号、型号、序列号需在表体铭牌上标明。

4.20投标方应提供专用工具清单（如果有）。

4.21变送器应由投标方在工厂进行组态，包括位号、量程以及仪表规格书中规定的其他组态信息。若规格书中没有标明，设定值应采用投标方的缺省值。

4.22投标方需提供SIL认证证书。

5.检验与验收

5.1仪表发货前要按照有关最新国际标准进行检验，生产厂签字盖章的检验报告要求附在随机资料中随设备发运。

5.2投标方负责将所供设备运送到招标方指定地点。

5.3货到现场后，招标方应在开箱验收前三天和投标方联系以便投标方按时派验货人员到现场进行开箱验收。投标方应及时将验货人员到达时间通知招标方，如三天内投标方人员不答复，或三天内不到招标方现场，招标方可自行验货，出现问题由投标方负责。投标方应免费进行现场服务。

5.4性能考核：单体试车后1个月内仪表不发生质量故障，视为最终验收合格。

5.5由于招标方责任出现的仪表故障，不在此范围之内。

6.质量保证

6.1质量保证期为投运验收合格后12个月。质保期内出现产品质量事故，质保期应从投标方修复或更换该仪表后重新计算12个月。招标方责任出现仪表故障不在此范围内。

6.2 投标方所有产品都无材料或加工缺陷，完全能够满足招标方工况的要求。如果因仪表部件先天缺陷导致该仪表失效，投标方应无偿更换同型号、同品质的仪表。

6.3质保期内的备品备件均由投标方免费提供(不包括在订购的备件数量内）。合同内备件的提供时间满足招标方要求。

7.售后服务

7.1为使招标方人员能正常地进行操作和维修，中标方应免费在调试前对招标方人员进行技术培训，在调试期间对招标方人员进行操作和维修培训。

7.2中标方免费提供指导现场安装及调试的服务，包括单台调试及联调工作，时间根据工程需要确定。

7.3如质保期内仪表质量存在问题，中标方在接到招标方通知24小时内到达招标方现场，对存在问题的仪表免费维修或更换。

8.资料交付

9.1 中标方必须提供压力及差压变送器的出厂检验报告、材料证明单、计算书、规格表、外协部件合格证等必要的质量控制和保证文件。

9.2配套资料

9.2.1合格证书、出厂校验证书、记录单及安装、操作、维修说明书

9.2.2供货厂商必须提供防爆认证证书复印件。

9.2.3供货厂商必须提SIL证证书复印件。

9.2.4 计量器具型式批准证书

9.2.6安装及使用说明

10.附件

数据表（见附页）