镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

招标文件

我公司现采用自主公开招标的方式选定供应商，欢迎具有相关资质的厂商单位前来投标。

一、招标概况

（一）项目名称：港口电仪智控优化技改安装施工项目（工程类）；

（二）施工时间：合同签订且招标人具备施工条件后45天（自然日，不含国假）内完成；

（三）施工地点：港口运营公司；

（四）投标截止时间：2024年12月13日上午10:00；

（五）初定开标时间：2024年12月13日上午10:00；

（六）招标控制价：112万元；

（七）开标地点：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司210会议室；

（八）中标公示：中标信息将于开标后在江苏索普集团官网公示，请各投标人登录http://www.sopo.com.cn/查询。

二、招标内容

（一）标的物内容

港口电仪智控优化技改安装施工项目。

（二）技术要求

1.工作量清单：

| 序号 | 工作内容 |  |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1路400×200桥架，1路200×100桥架进UPS室（防爆墙开孔，砖墙开孔），UPS室与机柜间墙体开孔450×250 和250×150（静电地板下） |  |  | 一批 | 详见机柜间、UPS室、操作室平面布置图 |
| 2 | 机柜间(103)3台UPS移位至UPS室(102),操作室（104）1台UPS移位至UPS室(102)（包括电缆移位、接线调试）。 |  |  | 4台 | 详见机柜间、UPS室、操作室平面布置图、UPS清单 |
| 3 | 机柜间(103)安装新增的2台DCS标准机柜，包含机柜基础制作、接地线接入、电源接入和约260个回路电缆接入系统并调试等。 |  |  | 2台 | 川仪技术指导，附机柜布置图、接线图、 DCS监控数据表、 DCS IO表等 |
| 4 | 桥桥架敷设 | 敷设镀锌桥架 600(宽)×200(高) L=6000（含弯通、三通、-40×4镀锌扁铁同步敷设） |  | 220米 | 主管廊电气桥架，附桥架敷设平面布置图、桥架清单 |
|  |  | 敷设镀锌桥架 400(宽)×200(高) L=6000（含弯通、三通） |  | 570米 | 主管廊仪表桥架，附桥架敷设平面布置图、桥架清单 |
|  |  | 敷设镀锌桥架 200(宽)×100(高) L=6000（含弯通、三通、-40×4镀锌扁铁同步敷设） |  | 60米 | 中控东侧电气桥架，附桥架敷设平面布置图、桥架清单 |
| 5 | 桥架更换 | 200(宽)×100(高) L=6000桥架更换为镀锌桥架300(宽)×150(高) L=6000（含弯通、三通） |  | 80米 | 万方醋酸围堰西侧，附桥架敷设平面布置图、桥架清单 |
|  |  | 300(宽)×100(高) L=6000桥架更换为镀锌桥架400(宽)×200(高) L=6000 （含弯通、三通） |  | 250米 | 码头栈桥，附桥架敷设平面布置图、桥架清单 |
|  |  | 200(宽)×100(高)镀锌桥架更换为 400(宽)×200(高) L=6000（含弯通、三通） |  | 80米 | 万方醋酸罐区北侧主管廊，附桥架敷设平面布置图、桥架清单 |
| 6 | 8号镀锌槽钢桥架支架制作安装 |  |  | 100米 |  |
| 7 | 50×5镀锌角铁桥架支架制作安装 |  |  | 200米 |  |
| 8 | 电缆敷设 | ZRB-KVVRP 2x1.5 |  | 52750米 | 控制阀，详见电缆表 |
|  |  | ZRB-DJYPVR 2x1.5 |  | 17300米 | 变送器等，详见电缆表 |
|  |  | ZR-DJYPVR 3x1.5 |  | 800米 | 可燃气体探测器 |
|  |  | ZRB-KVVR3x1.5 |  | 700米 | 批控仪电源 |
|  |  | ZR-YJV-0.6/1kV-4x35+1x16 |  | 400米 | 伴热带电源，详见“槽区电房新增电伴热回路系统图” |
|  |  | ZR-DJYP2VP2-0.45/0.75kV-6x2x1.5 |  | 700米 | 电房-中控 |
|  |  | ZR-YJV-0.6/1kV-3x95+1x50 |  | 1550米 | 电机双拼供电（岸电电房-现场） |
|  |  | ZR-KYJV-0.45/0.75kV-8x1.5 |  | 1500米 | 操作柱（岸电电房-现场） |
|  |  | ZRB-KVVR3x4 |  | 30米 | 智能鹤管电源（现场电源箱-鹤管控制箱） |
|  |  | 光电复合缆24B1.3+2*2.5 |  | 600米 | 智能鹤管以及备用（中控-发车岛网络箱） |
|  |  | 网线 |  | 60米 | 发车岛网络箱-智能鹤管控制箱，机柜间-操作室 |
| 8 | 仪表气管敷设 | 镀锌钢管1/2" （含阀门焊接，直通、弯通、三通安装） |  | 530米 | 详见仪表空气管道系统图 |
|  |  | 镀锌钢管1" （含阀门焊接，直通、弯通、三通安装） |  | 430米 | 详见仪表空气管道系统图 |
|  |  | 不锈钢管Φ8x1.0(含球阀、截止阀焊接等) |  | 140米 | 60台阀门气源终端连接 |
| 9 | 穿线管敷设 | DN15镀锌焊接钢管敷设（含铝合金穿线盒、管道静电跨接等） |  | 2110米 | 仪表穿线管 |
|  |  | 镀锌钢管G65（含直通、弯通、防爆挠性管） |  | 48米 | 醋酸现场2台电机电缆套管（连接电机防爆挠性管、直通、弯通由中标方提供） |
|  |  | 镀锌钢管G25（含直通、弯通、防爆挠性管安装等） |  | 24 | 醋酸现场2台电机操作柱电缆套管，（连接操作柱防爆挠性管、直通、弯通由中标方提供） |
|  |  | 镀锌钢管G50（含直通、弯通、防爆挠性管安装等） |  | 50米 | 伴热带2个电柜电缆套管（防爆挠性管、直通、弯通由中标方提供） |
| 10 | 30X3镀锌角铁穿线管支架制作安装 |  |  | 305米 |  |
| 11 | 90kW电机接线调试 |  |  | 2台 | （岸电电房及现场），铜线鼻由中标方提供 |
| 12 | 电机操作柱安装 |  |  | 6台 |  |
| 13 | 电伴热现场配电柜电源接线 |  |  | 6台 | 详见“槽区电房新增电伴热回路系统图”，铜线鼻由中标方提供 |
| 14 | 压力变送器安装接线调试（包含管道开孔、焊接导压管及取压阀门、安装防爆挠性管等） |  |  | 20台 | 详见数据表 |
| 15 | 一体化温变安装接线调试（包含管道开孔、焊接、安装防爆挠性管等） |  |  | 7台 | 详见数据表 |
| 16 | 压力表安装（包含管道开孔、焊接导压管及取压阀门等） |  |  | 17台 | 详见数据表 |
| 17 | 双金属温度计安装（包含管道开孔、焊接等） |  |  | 7台 | 详见数据表 |
| 18 | 孔板流量计安装调试（包含导压管敷设，差变安装，焊接导压管及取压阀门、防爆挠性管安装、接线、保温箱等安装） |  |  | 1台 | 详见数据表 |
| 19 | 质量流量计变送器安装调试（包含保护箱、防爆挠性管安装、接线、调试） |  |  | 8台 | 详见数据表 |
| 20 | 氮封阀更换调试（包含法兰焊接）万方罐区 6台，千方罐区4台 |  |  | 10台 | 详见数据表 |
| 21 | 气动阀门接线调试（开关阀49台，调节阀 11台）包含防爆挠性管安装等 |  |  | 60台 | 详见数据表 |
| 22 | 批量控制仪安装（包含与系统、智能鹤管、阀门、质量流量计接线调试、防爆挠性管安装等） |  |  | 2台 | 批量控制仪厂家指导 |
| 23 | 批量控制仪移位（包含与系统、静电保护器、阀门、质量流量计接线调试、防爆挠性管安装等） |  |  | 2台 | 批量控制仪厂家指导 |
| 24 | 万方罐区北侧埋地敷设G80镀锌钢管，宽度 0.5m、埋深1m，砂石回填， C35钢筋混凝土修补路面，路牙恢复（含弯通、防爆挠性管安装等） |  |  | 4×11米 | 4台泵电源，（连接电机防爆挠性管、直通、弯通由中标方提供） |
| 25 | 万方罐区北侧埋地敷设G25镀锌钢管，宽度 0.5m、埋深1m，砂石回填， C35钢筋混凝土修补路面，路牙恢复（含弯通、防爆挠性管安装等）。 |  |  | 4×12米 | 4台泵操作柱，（连接电机防爆挠性管、直通、弯通由中标方提供） |
| 26 | 掀、盖电缆沟盖板（600×400） |  |  | 80块 |  |
| 27 | 掀、盖利旧600桥架盖板 |  |  | 40米 |  |
| 28 | 掀、盖利旧400桥架盖板 |  |  | 100米 |  |
| 29 | 掀、盖利旧300桥架盖板 |  |  | 70米 |  |
| 30 | 掀、盖利旧200桥架盖板 |  |  | 120米 |  |
| 31 | 掀、盖利旧100桥架盖板 |  |  | 80米 |  |
| 32 | 码头前沿4台紧急切断阀手动按钮安装，界区1台紧急切断阀手动按钮安装（包含支架制作，防爆挠性管安装、接线等） |  |  | 5只 |  |
| 33 | 40×4镀锌扁铁现场新增设备防静电接地与桥架每隔30m一次接地 |  |  | 240米 |  |
| 34 | DCS系统接线调整（约50个回路接线调整，从卡件拆除，经由浪涌保护器接入卡件） |  |  | 50路 | 川仪技术指导 |
| 35 | DCS机柜接地铜排50x760mm安装 |  |  | 10根 | 川仪技术指导 |
| 36 | 2号泊位乙酯管道紧急切断阀移位的拆接线 |  |  | 1组 | 不包含阀门移位 |
| 37 | 拆除ZRB-DJYPVR2x1.5电缆 |  |  | 5000米 |  |
| 38 | 拆除1/2"穿线管 |  |  | 400米 |  |
| 39 | 气体报警仪安装（包含支架预制、接线） |  |  | 2台 |  |
| 40 | 罗茨风机电仪安装（包括风机接线调试、变频控制柜安装就位、接线调试） |  |  | 1台 |  |
| 41 | 房屋接地装置安装 |  | 热镀锌角钢L50*50*5接地极安装 | 10米 |  |
|  |  |  | 热镀锌扁钢40*4防雷引下线安装 | 30米 |  |
|  |  |  | 热镀锌圆钢φ12避雷网安装 | 30米 |  |
|  |  |  | 改性塑料管或橡胶管安装 | 6米 |  |
|  |  |  | Φ500mm坑洞开挖回填 （20cm厚度C35混凝土覆盖） | 4个 |  |
| （1）所有的安装辅材（电焊条、乙炔、氧气等）由中标方提供。 （2）仪表、电气设备安装中所用的辅材（膨胀螺栓、管卡等）由中标方提供。 （辅材按定额） （3）仪器、仪表类设备由招标人提供存放地点，中标方需实际情况合理选择存放方式，包括但不限于分类存放，防潮防损、定期检查等，该部分产生的费用由中标方负责。 |  |  |  |  |  |

投标人根据招标人提供的设计图纸、工作量清单报价；投标人结合现场踏勘，进行投标报价。

2.负责依据规范和图纸要求进行电仪设备安装、焊接包括导压管及配套的阀门、管件、弯头、静电跨接等安装类施工。

3.承包方式：主材由招标人提供，膨胀螺栓、焊条等辅材由中标人提供。

4. 由于该项目是改造项目，现场施工过程中要确保生产正常进行，中标方在施工前要做出详细施工方案经招标方属地部门及项目组审核。审核通过后方可施工。

本施工场地位于危化品仓储、码头装置区域，施工涉及重大危险源区域内作业，动火、动土、登高等作业票证审批极为严格，且施工作业要配合正常的生产作业，施工过程中短期停工、间歇作业不可避免，提醒投标方在报价中充分考虑以上因素，认真计算，合理报价。

5.施工所需吊车、叉车及其它机械辅助设施须在符合安全规范及安全性能的前提下由中标人自行解决，其它在施工中任何可能发生的费用，如拆除费、赶工加班费、设备材料保管费、短途运输搬运费、施工垃圾清理费、围挡搭设费等都应包含在投标价格中。

6.节假日、重要检查不安排施工作业。

7.根据图纸和现场情况配置仪表气管线（支线）。

8.根据生产情况，配合招标方和系统厂家进行DCS系统及SIS系统调试。

9. 根据生产情况，配合岗位，进行管道传感器安装以及仪表调试工作。

10.如涉及防爆区域作业，中标单位应使用具备防爆功能的工器具。

11.施工质量及验收标准：

SH/T 3020-2013 石油化工仪表供气设计规范；

SH/T 3019-2016 石油化工仪表管道线路设计规范；

SH/T 3006-2012 石油化工控制室设计规范；

SH/T 3104-2013 石油化工仪表安装设计规范；

SH/T 3521-2013 石油化工仪表工程施工技术规程；

GB50254电气装置安装工程低压电器施工及验收规范；GB50168电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范；

GB 50171电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范等以及满足国家相关最新标准的要求。

三、投标资格条件与要求：

（一）投标人必须是在中华人民共和国境内依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有法人和安全生产资格的企业（提供投标人有效的营业执照（有三证合一）；法人代表身份证或授权委托书；安全生产许可证（以上资格证明文件均可提供复印件，但需加盖公章）。

（二）投标人应具备的资质：石油化工工程施工总承包贰级以上资质（含贰级）或建筑机电安装工程专业承包贰级以上资质（含贰级）（以上资格证明文件均可提供复印件，但需加盖公章）。

（三）现场配备1名专职安全员，具有专职安全员证书；特种作业操作证书：电工不少于3人、焊工1人（以上资格证明文件均可提供复印件，但需加盖公章）。

（四）投标人应提供2022年1月1日以来已竣工的自动化仪表施工合同金额在50万以上的石油化工或罐区项目业绩，不少于3项(投标人需提供合同复印件并加盖公章)。

（五）确定中标后，在签订合同前，需提供一般纳税人证明材料；承包单位与派遣作业人员的劳务合同或劳动合同或作业人员工伤保险证明或人身意外伤害保险缴纳证明；安全生产规章制度；以往的安全生产业绩（不少于3年）；中标项目的安全生产措施；中标项目的应急准备及响应预案；作业人员的体检报告(以上资格证明证件均可提供复印件，但需加盖公章)。

施工现场做好施工人员的个人防护，施工过程中发生意外伤害由中标人自行负责等。凡来我公司现场踏勘人员需按照我公司的相关规定进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。

（六）中标单位与招标单位签订合同时，须按照海纳川相关安全管理规定签订或提供《外包项目(工程)安全生产管理协议书》并依照《海纳川承包商安全环保管理制度》管理；施工前，招标方应按《生产经营单位安全生产培训规范》(DB32/4530-2023)对中标方施工人员进行培训和考试，考试合格人员，方能赴属地办理作业票证进行作业。

（七）作业过程涉及特种作业需提供相应的特种作业证，必须人证一致，且在有效期内。

（八）接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人投标。

（九）中标人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后8小时内必须给予回复，明确解决方案，必要时需来我公司作技术指导。

（十）中标人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由中标人承担一切后果，招标人不承担任何责任。

四、现场踏勘

（一）招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

（二）本项目由于施工环境的复杂性，要求投标人员到现场进行踏勘，现场踏勘作为投标资格的必要条件，不参加现场踏勘的投标人，其投标文件将不被接受。

踏勘截止时间为投标截止日前两日（9:00-17:00）。

（三）凡来我公司现场踏勘人员需按照我公司的相关规定进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。

五、投标

（一）报价方式：报价为含增值税送到价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票；

（二）付款方式：

（1）进场前付合同价的20%；

（2）项目竣工验收后付进度款至合同价的70%；

（3）经审计完成后付至审计价的95%；

（4）质保金：留5%作质保金，质保期为1年。

注：以上付款均在相应节点30日内凭等额发票进行付款。所有付款以银行承兑方式支付。如投标人不接受招标人提出的付款方式，可在报价书中明确能够接受的付款方式及付款时间，评标时作为参考。报价为含税价，请注明税率。

（三）本项目通过线下方式进行：

采用线下投标应将报价书及相关资料以标袋形式送达，标袋必须密封并加盖公章；在标袋封面上需注明投标项目名称、投标方名称、联系人、联系电话等；并要求在投标截止时间之前送达，逾期将作为废标处理。

（四）采用线下投标的，投标人须提交正本1份，副本1份，同时将投标文件用A4纸装订成册，报价以人民币结算。投标文件请密封邮寄：

公司：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司审计风控部

地址：江苏省镇江市京口区求索路66号

邮编：212006

收件人：杨雨琦

联系电话：0511-88995538，13952943464

（五）凡对招标文件条款有疑义的，请在开标前按以下方式联系：

联系单位：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

地址：江苏省镇江市京口区求索路66号

邮编：212006

招标业务联系电话：0511-88995538/13952943464

技术部门联系人：卞骏  电话：15306107162

五、开标、评标及废标

（一）开标

本项目由招标人组织评标小组负责开标工作，对各投标人报价进行评标，确定最终中标人。

1.请各投标人保持通讯畅通，便于评标小组在开标现场电话联系。确认标书中的相关信息，投标人必须及时回复开标过程中招标人提出的问题，合理解释投标文件与招标文件的偏离。如评标小组开标现场10分钟内电话联系不上投标人，且投标文件与招标文件的偏离影响定标结果，则视为投标人主动放弃本项目投标，开标结束后不再接受投标人的任何解释。

2.评标小组不得泄露各投标人的报价。

（二）评标

1.综合

采取综合评审方法进行打分，具体按价格得分、技术得分、商务得分（得分比例根据货物内容确定）三个方面进行评审，并按综合得分由高到低顺序推选一名中标候选人。

2.通用（本次采用该种评标方式）

在能够满足招标人技术要求及施工期要求的投标人中选择总投标价最低的一家投标人作为中标候选人。开标中出现两家或多家单位价格一致且同时属于最低价时，优先考虑与我司长期合作的单位。

3.同等价格、同等质量下，现有供应方为中标候选人。

（三）废标

1.招标人如发现招标过程中有串标、陪标等扰乱招标人经营秩序的恶劣情况，经招标人评标小组评定可作废标处理，并可将相关投标方列入供应商负面清单，一年内不再接受参与投标工作。

2.凡投标人不具备招标人明确要求资质的，或投标文件

填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合招标人有关要求的问题，经招标人评标小组评定，可作废标处理。

六、其他注意事项

（一）未经招标人允许,投标人不得以任何方式将本项目分包给第三方，否则按本合同总价的10%作为违约金，同时招标人有权终止本合同。

（二）中标人中标以后应严格按照标书约定与招标方签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对中标人所有违背标书及合同约定的行为，招标人均可持续保留与中标方中止合作的一切权利。

（三）对需检验的品种，经招标人检验部门检验合格后方能收货，否则做退、换货处理；长期合约的中标人如出现三次产品质量不合格的情况，视为中标人无能力保障产品质量，招标人有权终止此次招标合同的执行。

（四）如因投标人不能正常履约，对招标人生产经营活动造成影响的，投标人除承担合同总价20%的违约金外，由此产生的营运损失由投标人另行承担。

（五）因投标人原因，工作不能按招标文件规定的期限完成，违约金从本项目款中扣除，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除，不足部分由投标人另行支付（如有异议请在报价时注明）。不能在规定的期限完成本项目，延期20日内（含20天），招标人有权解除合同，并按合同总额20%追究投标人违约责任（如有异议请在报价时注明）。因投标人违约给招标人造成的损失违约金不足以弥补的，由投标人另行补足。

（六）投标人项目完成后，经验收不合格的，招标人可选择以下处理方式：

1.招标人选择重新维修的，重新维修过程中产生的费用由投标人全部承担，且需在招标人第一次验收不合格之日起1日内完成，逾期未完成的，违约责任参照（五）执行。如果出现两次验收不合格的情况，招标人有权解除合同，并有权要求投标人赔偿合同总价款的20%违约金给招标人（如有异议请在报价时注明）。投标人造成的损失违约金不足以弥补的，由投标人另行补足。

2.招标人选择解除合同的，投标人需无条件返还本项目招标人提供的所有物品，并按招标人要求的时间运输至招标人指定地点，招标人有权要求投标人赔偿合同总价款的20%违约金给招标人（如有异议请在报价时注明）。

3.因投标人的项目质量、逾期完成等原因给招标人造成直接和间接经济损失的，由投标人承担全部责任（如有异议请在报价时注明）。

（七）中标人应严格按照标书约定与招标方签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对中标人所有违背标书及合同约定的行为，招标人均可持续保留与中标方中止合作的一切权利。

（八）投标人在中标后无正当理由不与招标人签订合同的，将承担违约责任，列入招标人供应商负面清单。

（九）投标人应详细阅读本招标书，参与报价投标即视为对本招标书所列之条款均表示接受。

（十）招标人对违反约定的投标人或中标人将按《镇江海纳川物流产业发展有限责任公司招标采购管理规定》中供应商管理对投标人进行管理考核（详见附件1）。

（十一）外协作业人员需先进行安全教育培训。

（十二）本次招标为企业自主公开招标，属生产经营性商务行为，解释权归镇江海纳川物流产业发展有限责任公司所有。

报价函

镇江海纳川物流产业发展有限责任公司：

投标单位全称：          ；授权全权代表姓名：       为全权代表，参加贵方组织的招标有关活动，并对该项目进行投标。

一、投标项目的总投标价（含税）为            (大写）           元人民币；税率       %。

二、报价格式

| 序号 | 工作内容 |  |  | 数量 | 单价（元） | 总 价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1路400×200桥架，1路200×100桥架进UPS室（防爆墙开孔，砖墙开孔），UPS室与机柜间墙体开孔450×250 和250×150（静电地板下） |  |  | 一批 |  |  |  |
| 2 | 机柜间(103)3台UPS移位至UPS室(102),操作室（104）1台UPS移位至UPS室(102)（包括电缆移位、接线调试）。 |  |  | 4台 |  |  | 详见附件UPS清单 |
| 3 | 机柜间(103)安装新增的2台DCS标准机柜，包含机柜基础制作、接地线接入、电源接入和约260个回路电缆接入系统并调试等。 |  |  | 2台 |  |  | 川仪技术指导 |
| 4 | 桥桥架敷设 | 敷设镀锌桥架 600(宽)×200(高) L=6000（含弯通、三通、-40×4镀锌扁铁同步敷设） |  | 220米 |  |  | 材料由招标方提供 |
|  |  | 敷设镀锌桥架 400(宽)×200(高) L=6000（含弯通、三通） |  | 570米 |  |  | 材料由招标方提供 |
|  |  | 敷设镀锌桥架 200(宽)×100(高) L=6000（含弯通、三通、-40×4镀锌扁铁同步敷设） |  | 60米 |  |  | 材料由招标方提供 |
| 5 | 桥架更换 | 200(宽)×100(高) L=6000桥架更换为镀锌桥架300(宽)×150(高) L=6000（含弯通、三通） |  | 80米 |  |  | 材料由招标方提供 |
|  |  | 300(宽)×100(高) L=6000桥架更换为镀锌桥架400(宽)×200(高) L=6000 （含弯通、三通） |  | 250米 |  |  | 材料由招标方提供 |
|  |  | 200(宽)×100(高)镀锌桥架更换为 400(宽)×200(高) L=6000（含弯通、三通） |  | 80米 |  |  | 材料由招标方提供 |
| 6 | 8号镀锌槽钢桥架支架制作安装 |  |  | 100米 |  |  | 材料由招标方提供 |
| 7 | 50×5镀锌角铁桥架支架制作安装 |  |  | 200米 |  |  | 材料由招标方提供 |
| 8 | 电缆敷设 | ZRB-KVVRP 2x1.5 |  | 52750米 |  |  | 材料由招标方提供 |
|  |  | ZRB-DJYPVR 2x1.5 |  | 17300米 |  |  | 材料由招标方提供 |
|  |  | ZR-DJYPVR 3x1.5 |  | 800米 |  |  | 材料由招标方提供 |
|  |  | ZRB-KVVR3x1.5 |  | 700米 |  |  | 材料由招标方提供 |
|  |  | ZR-YJV-0.6/1kV-4x35+1x16 |  | 400米 |  |  | 材料由招标方提供 |
|  |  | ZR-DJYP2VP2-0.45/0.75kV-6x2x1.5 |  | 700米 |  |  | 材料由招标方提供 |
|  |  | ZR-YJV-0.6/1kV-3x95+1x50 |  | 1550米 |  |  | 材料由招标方提供 |
|  |  | ZR-KYJV-0.45/0.75kV-8x1.5 |  | 1500米 |  |  | 材料由招标方提供 |
|  |  | ZRB-KVVR3x4 |  | 30米 |  |  | 材料由招标方提供 |
|  |  | 光电复合缆24B1.3+2*2.5 |  | 600米 |  |  | 材料由招标方提供 |
|  |  | 网线 |  | 60米 |  |  | 材料由招标方提供 |
| 8 | 仪表气管敷设 | 镀锌钢管1/2" （含阀门焊接，直通、弯通、三通安装） |  | 530米 |  |  | 材料由招标方提供 |
|  |  | 镀锌钢管1" （含阀门焊接，直通、弯通、三通安装） |  | 430米 |  |  | 材料由招标方提供 |
|  |  | 不锈钢管Φ8x1.0(含球阀、截止阀焊接等) |  | 140米 |  |  | 材料由招标方提供 |
| 9 | 穿线管敷设 | DN15镀锌焊接钢管敷设（含铝合金穿线盒、管道静电跨接等） |  | 2110米 |  |  | 材料由招标方提供 |
|  |  | 镀锌钢管G65（含直通、弯通、防爆挠性管） |  | 48米 |  |  | 防爆挠性管、直通、弯通由中标方提供 |
|  |  | 镀锌钢管G25（含直通、弯通、防爆挠性管安装等） |  | 24 |  |  | 防爆挠性管、直通、弯通由中标方提供 |
|  |  | 镀锌钢管G50（含直通、弯通、防爆挠性管安装等） |  | 50米 |  |  | 防爆挠性管、直通、弯通由中标方提供 |
| 10 | 30X3镀锌角铁穿线管支架制作安装 |  |  | 305米 |  |  | 材料由招标方提供 |
| 11 | 90kW电机接线调试 |  |  | 2台 |  |  | 铜线鼻由中标方提供 |
| 12 | 电机操作柱安装 |  |  | 6台 |  |  | 材料由招标方提供 |
| 13 | 电伴热现场配电柜电源接线 |  |  | 6台 |  |  | 铜线鼻由中标方提供 |
| 14 | 压力变送器安装接线调试（包含管道开孔、焊接导压管及取压阀门、安装防爆挠性管等） |  |  | 20台 |  |  | 材料由招标方提供 |
| 15 | 一体化温变安装接线调试（包含管道开孔、焊接、安装防爆挠性管等） |  |  | 7台 |  |  | 材料由招标方提供 |
| 16 | 压力表安装（包含管道开孔、焊接导压管及取压阀门等） |  |  | 17台 |  |  | 材料由招标方提供 |
| 17 | 双金属温度计安装（包含管道开孔、焊接等） |  |  | 7台 |  |  | 材料由招标方提供 |
| 18 | 孔板流量计安装调试（包含导压管敷设，差变安装，焊接导压管及取压阀门、防爆挠性管安装、接线、保温箱等安装） |  |  | 1台 |  |  | 材料由招标方提供 |
| 19 | 质量流量计变送器安装调试（包含保护箱、防爆挠性管安装、接线、调试） |  |  | 8台 |  |  | 材料由招标方提供 |
| 20 | 氮封阀更换调试（包含法兰焊接）万方罐区 6台，千方罐区4台 |  |  | 10台 |  |  | 材料由招标方提供 |
| 21 | 气动阀门接线调试（开关阀49台，调节阀 11台）包含防爆挠性管安装等 |  |  | 60台 |  |  | 材料由招标方提供 |
| 22 | 批量控制仪安装（包含与系统、智能鹤管、阀门、质量流量计接线调试、防爆挠性管安装等） |  |  | 2台 |  |  | 批量控制仪厂家指导 |
| 23 | 批量控制仪移位（包含与系统、静电保护器、阀门、质量流量计接线调试、防爆挠性管安装等） |  |  | 2台 |  |  | 批量控制仪厂家指导 |
| 24 | 万方罐区北侧埋地敷设G80镀锌钢管，宽度 0.5m、埋深1m，砂石回填， C35钢筋混凝土修补路面，路牙恢复（含弯通、防爆挠性管安装等） |  |  | 4×11米 |  |  | 防爆挠性管、直通、弯通由中标方提供 |
| 25 | 万方罐区北侧埋地敷设G25镀锌钢管，宽度 0.5m、埋深1m，砂石回填， C35钢筋混凝土修补路面，路牙恢复（含弯通、防爆挠性管安装等）。 |  |  | 4×12米 |  |  | 防爆挠性管、直通、弯通由中标方提供 |
| 26 | 掀、盖电缆沟盖板（600×400） |  |  | 80块 |  |  | 材料由招标方提供 |
| 27 | 掀、盖利旧600桥架盖板 |  |  | 40米 |  |  |  |
| 28 | 掀、盖利旧400桥架盖板 |  |  | 100米 |  |  |  |
| 29 | 掀、盖利旧300桥架盖板 |  |  | 70米 |  |  |  |
| 30 | 掀、盖利旧200桥架盖板 |  |  | 120米 |  |  |  |
| 31 | 掀、盖利旧100桥架盖板 |  |  | 80米 |  |  |  |
| 32 | 码头前沿4台紧急切断阀手动按钮安装，界区1台紧急切断阀手动按钮安装（包含支架制作，防爆挠性管安装、接线等） |  |  | 5只 |  |  | 材料由招标方提供 |
| 33 | 40×4镀锌扁铁现场新增设备防静电接地与桥架每隔30m一次接地 |  |  | 240米 |  |  | 材料由招标方提供 |
| 34 | DCS系统接线调整（约50个回路接线调整，从卡件拆除，经由浪涌保护器接入卡件） |  |  | 50路 |  |  | 川仪技术指导 |
| 35 | DCS机柜接地铜排50x760mm安装 |  |  | 10根 |  |  | 材料由招标方提供 |
| 36 | 2号泊位乙酯管道紧急切断阀移位的拆接线 |  |  | 1组 |  |  | 材料由招标方提供 |
| 37 | 拆除ZRB-DJYPVR2x1.5电缆 |  |  | 5000米 |  |  |  |
| 38 | 拆除1/2"穿线管 |  |  | 400米 |  |  |  |
| 39 | 气体报警仪安装（包含支架预制、接线） |  |  | 2台 |  |  | 材料由招标方提供 |
| 40 | 罗茨风机电仪安装（包括风机接线调试、变频控制柜安装就位、接线调试） |  |  | 1台 |  |  | 材料由招标方提供 |
| 41 | 房屋接地装置安装 |  | 热镀锌角钢L50*50*5接地极安装 | 10米 |  |  | 材料由招标方提供 |
|  |  |  | 热镀锌扁钢40*4防雷引下线安装 | 30米 |  |  | 材料由招标方提供 |
|  |  |  | 热镀锌圆钢φ12避雷网安装 | 30米 |  |  | 材料由招标方提供 |
|  |  |  | 改性塑料管或橡胶管安装 | 6米 |  |  | 材料由招标方提供 |
|  |  |  | Φ500mm坑洞开挖回填 （20cm厚度C35混凝土覆盖） | 4个 |  |  | 材料由中标方提供 |
| 以上合计总价（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |

按报价格式进行填报，每格均需填报。

三、施工时间：合同签订后且具备施工条件，45 个自然日内完成。

四、我方承诺遵守招标文件中的全部规定。

五、我方承诺中标后双方签订合同,并承担合同规定的责任义务。

六、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受招标文件所有条款。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按招标方的解释处理。

七、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

八、质保期：

九、投标单位其他说明情况：

全权代表：

联系电话：

投标单位（盖章）：

日期：

附件1

供应商管理

凡按国家标准及相关准则或规定组织生产销售的原辅材料、备品备件、劳保用品等物资供应商以及运输服务商，只要资质证照齐全且满足我司招标要求，均视为我司合格供应商，参与我司组织的招投标、比价采购等商务活动。

供应商负面清单管理

（一）管理职责

1.使用部门：负责提供技术参数或提出服务要求，对采购物资或服务的质量进行验收。

2.采购部门：负责通过线上或线下途径不断开发有能力满足公司所需物资或服务的供应商，对目标供应商所提供的材料完整性、交货期、价格等维度作为筛选的依据进行资格初审，收集供应商资料并建立档案。

3.监管部门：负责对采购流程的合规性进行监督。

审计风控部负责归口公司招投标负面清单，具体工作由海纳川各部室及直属单位共同承担。

（二）负面清单确定流程

供应商积分管理

（一）供应商积分考核

合作供应商初始积分为40分，从供应商的供货质量、交货周期、售后服务、资质信誉等方面进行考核。使用部门、管理部门、采购部门均可书面提出考核建议。审计风控部组织相关参与评标部门根据本规定对供应商进行考核并建立供应商考核情况登记表（见附件3），根据扣分情况分为继续合作、限制合作及列入负面清单三种情形。考核记分周期为1年，自被考核当日起计满1年后，考核分自动清零。

1.继续合作供应商：考核扣分介于0～7分之间，为可继续合作的供应商。

2.限制合作供应商：考核扣分介于8～16分之间，为限制合作供应商。原辅材料采购3个月内、备品备件采购6个月内不接受该供应商投标或报价。

3.列入负面清单供应商：考核扣分高于16分或单项扣10分，列入负面清单供应商，1年内不接受该供应商投标或报价。

（二）供应商考核方法

1.建筑施工方

（1）质量方面

①施工材料出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。

②施工材料存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

③不能满足工程质量要求的，考核5-10分。

（2）工期方面

不能满足进度要求的，考核5-10分。

（3）安全方面

现场施工人员不服从招标方安全管理的，考核5-10分。

（4）售后方面

①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

（5）资信方面

①中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。

②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

2.备品备件供应商

（1）质量方面

①所供产品出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。

②所供产品存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

③所供产品质量问题导致设备故障，视严重程度单次扣5～10分。

（2）交货方面

①交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣2分。

②交货时未按规定包装的，单次扣1分。

③不能按照合同约定交货，除了按合同条款进行相应处罚外，未造成影响的，单次扣2分；造成影响的，视严重程度单次扣5～10分。

④交货过程中串通作假，视严重程度单次扣5～10分。

（3）售后方面

①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

（4）资信方面

①中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。

②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

⑥因知识产权引起纠纷，除按合同规定执行外，视严重程度单次扣3～10分。

3.物流承运商

（1）车船要求方面

①必须做到证照齐全，即车船有行驶证、道路运输证、罐检报告，人员有驾驶证、资格证、押运证等，如不全单次扣2～5分。

②车船状况保持完好、设施齐全，发现缺损扣1～2分。

（2）计划完成方面

运输单位须按发货计划安排车船完成运输任务，否则单次扣2分。

（3）资信方面

①中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响运输严重程度单次扣3～10分。

②不及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按实际运输任务明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

从负面清单中消除的流程

列入负面清单中的供应商只要通过整改，其产品或服务质量满足我司要求，原则上满一年以后可以申请从负面清单中消除。

（一）供应商提出申请

1.供应商提出负面清单消除的书面申请。

2.供应商提供针对考核项的整改措施及效果等相关文件材料。

（二）确认与消除

1.采购部门牵头组织相关部门对供应商提供的文件材料进行确认，必要时组织现场考察；

2.根据确认情况提出建议，报公司批准后从负面清单中消除。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备专业技术能力：

主要专业技术能力有：   。

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就20241204港口电仪智控优化技改安装施工项目（项目编号：　　　）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

身份证号码：

联系电话：（手机）

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：   年   月   日

参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

现场踏勘证明书

根据20241204港口电仪智控优化技改安装施工项目招标文件要求，投标单位须对现场进行实地踏勘。

投标单位结合招标单位相关招标文件内容，已于     年   月   日进行实地踏勘。

特此证明！

| 现场踏勘企业名称 | 踏勘人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |

招标单位现场陪同人（双人）：

附件（另附）

1．机柜间、UPS室、操作室平面布置图

2．DCS机柜布置图

3．DCS监控数据表

4．DCS IO表

5．仪表桥架敷设平面布置图

6．电气桥架敷设平面布置图

7．桥架清单

8．岸电电房新增柜柜面布置图

9．电气新增设备平面图

10．罐区电房新增电伴热平面图

11．机泵控制原理图

12．电房低压一次系统图

13．电缆表

14．仪表空气管道系统图

15．电仪安装材料表

16．UPS清单