## 报价单
索普赛瑞询价单
施工名称 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 含税单价（元/台） | 含税总价（元） | 项目编号及名称 | 备注
自来水管道、消防水管道外保温施工 | 自来水管道φ40,267米，消防水管道φ76,146米，绝热层材料为50mm厚硅酸铝管壳，反射层为0.1mm厚铝箔反射膜，外保护层为0.5mm厚铝皮。 砌筑硅酸铝纤维棉满足以下参数要求：项目技术指标:干密度(㎏/m3) ≤220；导热系数W/(m.k) ≤ 0.07；抗拉强度(kpa) ≥100；浆体密度Kg/ m3 ≤ 1000；体积收缩率(%) ≤20.0；热工性能指标: 《公共建筑节能设计标准深圳市实施细则》SZJG 29-2009，文中引用"硅酸铝保温涂层"绝热材料导热系数最高值λ=0.0252(W/m·K)； (硅酸铝保温涂层)密度:230㎏/m3;导热系数λ=0.021(W/m·K);比热容:900J/kg.K;蓄热系数:0.562 | 台 | 1 |  | 0 |  | 按要求施工，包工包料
合计： |  |  | 1 |  | 0
1.报价含全额增值税专用发票，税率： %。（报价时请标明税率） 2.施工地址：江苏索普赛瑞装备制造有限公司。 3.付款方式：承兑结算，现场验收合格，发票到后三个月内支付货款。（若有偏离，请注明） 4.严格遵守厂纪厂规，统一着装、文明施工(严格按照业主现场施工安全要求）；在施工期间发生任何工伤事故，被委托方承担全部的经济责任。施工人员必须携带职业病体检报告、工伤保险。 5.施工用到的机具需被委托方自带。 6.确保工程质量和工期，工程需经现场验收。 7.施工日期：7天内完成。
报价日期：
交货期：
报价有效期：
报价联系人：王琦，13812468489