江苏索普化工股份有限公司

公开采购询价书

我公司实施公开采购，欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为，可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690，投诉邮箱：116963626@qq.com。

我公司现需采购 醋酸污水220吨/日厌氧技改项目，采用公开询比价的方式选定供应商，特邀请贵单位参与报价。

一、公开询比价概况：

（一）采购项目名称： 醋酸污水220吨/日厌氧技改项目 ；

（二）验收交付时间：   2025年9月30日 ；

（三）交货地点：江苏索普化工股份有限公司污水处理装置 ；

（四）报价截止时间2025年 2 月21 日 14时（北京时间）；

（五）评审时间2025年 2月21日 14时（北京时间）；

（六）评审地点：江苏索普(集团)有限公司评审中心；

（七）评审结果公示：评审结果将于评审后在索普集团官网公示，请各供应商登录http://www.sopo.com.cn查询。

二、采购项目内容：

本项目为公司醋酸、醋酸乙酯及VOC装置产生高COD生产废水的厌氧处理工艺技改项目，包含厌氧系统工艺设计、土建设计及施工（地勘报告由询价方提供）、设备采购供货、施工安装、电气安装、厌氧污泥引进及培养、驯化的系统调试与试运行、培训、验收、售后服务及相关伴随服务等。

现场技改可利用的设备为：厌氧前高浓度COD废水调配池一套（8000×5000×5500mm），厌氧后废水混合池一套（14000×10000×5500mm），厌氧污泥收集池一套(8000×4000×5500mm)，200 Nm3/h沼气燃烧器一台(50%裕量），电仪所需DCS控制柜与动力电房。

处理水质指标：

| 污水特性 | 单位 | 综合进水 |
| --- | --- | --- |
| 水量 | m3/d | 220 |
| CODCr | mg/L | ≤10000 |
| SO2-4 | mg/L | ≤200 |
| 碘离子 | mg/L | 3-5 |
| 乙醛 | mg/L | 100-200 |
| 酸度 | % | ≤0.4 |
| pH |  | 6.3~6.8 |
| T | ℃ | 40-60 |

项目技改可用地：11*19m

- 工期要求：总工期6个月，合同签订后1个月内完成设计并出具图纸，2025年9月底调试验收合格交付使用。

- 技术要求：

- 现场两套EGSB厌氧处理装置为中温厌氧工艺，要求技改工艺采用中温厌氧的EGSB、ICX、DCAR工艺技术，要有沼气回收、沼气脱硫、安全水封等安全环保符合要求的装置，现场无异味（大气污染物排放执行标准为GB16297-2022）；

- 工艺技术方案完整，考虑全面，兼顾到与原有污水处理系统、厌氧污泥营养配制、沼气处置、污泥处置的衔接（参与报价方需熟悉现场原有设备布局，方案中有详细改造项目所增设备平面布局图，附现场查勘表）。另技术方案中需提供原辅材料和公用工程单位消耗，要有处理吨水单价及明细，现场不熟悉的方案报价无效。

- 3、全过程自动化程度高（工艺控制、加药系统和污泥系统），装置操作劳动强度低，正常运行时，无人值守。工艺设置与现场匹配度高，工艺应用可以实现后期提升的情况；要求采用DCS系统控制，工艺参数要报警联锁设置，并实现中控室集中控制；现场各工艺控制点具有自动在线监测和控制。

4、主要设备参数要求

（1）厌氧塔参数要求：

| 厌氧反应器 |  |
| --- | --- |
| ★数量 | 1套 |
| ★材质 | 不锈钢304 |
| ★形式 | 全封闭式厌氧塔，防止大气污染和危险气体释放 |
| ★合理使用寿命 | 不低于15年 |
| ★容积负荷Nv | 不低于3.0kgCOD/m³.d |
| 沼气产率 | 不低于0.45m³/kgCOD |
| 三相分离器 |  |
| ★数量 | 1套 |
| ★材质 | 耐酸腐蚀的PP（或不锈钢304） 不锈钢304 |
| 缝隙流速Vx | 不高于2m/h |
| 布水器 |  |
| ★数量 | 1套 |
| ★材质 | 耐酸腐蚀的PP（或不锈钢304） 不锈钢304 |
| 布水要求 | 塔内厌氧泥不偏流 |
| 循环回流 |  |
| ★循环方式 | 内循环+外循环 |
| ★循环泵 | 2台（一用一备），变频（ABB、施耐德、西门子），电机防护等级不低于IP55 |
| ★塔体保温技术要求 | 采用粘贴的方法，包泡沫聚乙烯二层，每层2~3cm，再裹PVC，外护层用1mm铝合金。 |
| 沼气部分 |  |
| ★沼气管流速 | 不高于3m/s |
| ★水封罐 | 碳钢防腐或不锈钢304材质 |
| ★脱硫装置 | 一套，处理能力2000m³/d，能兼顾原有厌氧系统的沼气脱硫 |
| 厌氧菌种 |  |
| ★菌种投加种类 | 酸、酯类废水厌氧颗粒污泥或絮状污泥 |
| 菌种投加量 | 不低于总容积20%，含菌量不低于3% |
| 厌氧菌种调试周期 | 不高于30天 |
| 闭式冷却塔（非备选设备，技术方根据进水水温 核算塔温） |  |
| 主机换热器 | 304不锈钢盘管 |
| 外壳钣金 | 镀铝锌钢板 |
| 喷淋泵、风机 | 电机防护等级不低于IP55 |
| 其他 |  |
| 厌氧反应进水泵 | 2台（一用一备），电机防护等级不低于IP55 |
| 厌氧加药装置 | 一套，电机防护等级不低于IP55 |
| 进水、循环回流、沼气设置远传流量计 | 各一套，防护等级不低于IP65 沼气流量计采用热式流量计 |
| 进出水、厌氧塔设置在线PH、温度计 | 不低于3套，防护等级不低于IP65 |
| 厌氧塔ORP在线仪、液位计 | 不低于各1套，防护等级不低于IP65 |
| 其他必要配置设备 | 报价人自行确定 |

注：远程仪表类防护等级不低于IP65，现场就地类防护等级不低于IP55。

（2）厌氧污泥回收沉淀器参数要求：

| 沉淀器 |  |
| --- | --- |
| ★数量 | 1套 |
| ★材质 | 碳钢防腐或不锈钢304材质 |
| 形式 | 全封闭式，无大气污染和危险气体释放 |
| 消能脱气 |  |
| 脱气效率 | ≥90% |
| ★脱气后CO2含量 | 不高于100mg/L |
| 斜板沉淀 |  |
| ★沉淀池斜板上升流速(m/h) | 不大于0.5m/h |
| 斜板形式 | 异向流 |
| 斜管材质 | PP |
| ★斜板厚度（mm） | 不低于4.0mm |
| ★沉淀区表面负荷(m³/m2.h) | 不小于0.8m³/m2.h |
| 污泥单元 |  |
| 污泥泵 | 2台（一用一备），螺杆泵或其他容积泵，电机防护等级不低于IP55 |
| 阀门 | 上自七厂、上海大通、吴忠阀门等，能够实现自动排泥 |
| 防腐 |  |
| ★除锈要求 | 碳钢罐体外壁及接管采用手工除锈达到 St3；罐体内壁采用喷砂防腐，达到 Sa 2.5 级标准。 |
| 内防腐材料及厚度 | 品牌：PPG 的 Sigma 系列，佐敦， 防腐层3层，总厚度不低于300um |
| 外防腐材料及厚度 | 品牌：PPG 的 Sigma 系列，佐敦 防腐层3层，总厚度不低于200um |
| ★防腐合理使用寿命 | 不低于10年 |
| 其他 |  |
| 就地+远传液位计 | 不少于1个，防护等级不低于IP65 |
| 其他必要配置设备 | 报价人自行确定 |

注：远程仪表类防护等级不低于IP65，现场就地类防护等级不低于IP55。

5.其他要求

（1）水泵品牌：江苏海狮、江苏海科、江苏飞跃、江苏双达等公司在用国产水泵品牌；仪表品牌：流量计：重庆川仪、上自仪、上海一诺；温度仪表：天津中环、浙江伦特、安徽天康；阀门：上自七厂、上海大通、吴中阀门厂；变送器（均国内生产）：EJA、罗斯蒙特、西门子、ABB；计量泵品牌：米顿罗、seko公司在用计量泵品牌。电子元器件：施耐德、西门子、ABB公司在用品牌。电缆品牌：上上、远东公司在用国产电缆品牌，控制电缆选用ZR-IA-KVVRP-3*1.5mm2阻燃本安屏蔽控制电缆。

（2）电控系统采用控制室集中控制DCS，其中DCS柜及内部元器件业主利旧使用，从现场仪表、电气控制柜至DCS柜的电缆、桥架等和DCS编程由询价方负责，电气控制柜由报价方负责采购及安装，安装位置询价方电房，电气控制柜至现场用电设备的电缆、控制电缆、桥架、操作柱等配套电气元件由报价方负责采购及安装，电源总进线由询价方负责，实现监视、控制、报警、安全联锁。要求系统自动化方面要求正常运行时，可无人值守。

（3）现场所有与处理前废水直接接触的机泵、管道、阀门、管件均采用不锈钢304材质，耐压等级不低于1.0MPa。

（4）所有电机应使用节能电机，电机能效为现行国标二级电机标准；电机防护等级不低于IP55，其中远程仪表类防护等级不低于IP65，现场就地类仪表防护等级不低于IP55。

（5）设备安装施工区域为防爆区域，需按照防爆施工要求执行；所有仪表、电气设备等须符合防爆要求。

（6）沼气管道施工需符合《大中型沼气工程技术规范 GB/T51063-2014》 相关要求，所有环向焊缝进行无损探伤检验；沼气管道安装完毕后应依次进行管道吹扫、强度试验和气密性试验。

（7）所有设备质保期为 1年，在质保期内报价方应在接到公司故障报告后，维修工程师须8小时内到场响应。主体设备罐体使用寿命不低于15年。

（8）厌氧菌种（包含菌种的购买、培育、调试等内容）免费售后维护1年。

项目验收要求：

- 1、醋酸、醋酸乙酯及VOC装置的高COD废水处理能力达到220吨/天；COD浓度由处理前的5000mg/L-10000mg/L降到处理后1000mg/L以下，COD去除率≥90%。

出水水质要求

| 污水特性 | 单位 | 出水 |
| --- | --- | --- |
| CODCr去除率 |  | ≥90% |
| CODCr | mg/L | ≤1000 |
| pH |  | 6~9 |

2、厌氧主塔厌氧污泥浓度运行可稳定在≥10000mg/L以上，厌氧污泥回收沉淀器后出水保障无厌氧泥的夹带。

3、厌氧系统容积负荷≥3kgCOD/m3.d、沼气产率≥0.45Nm3/kgCOD等关键技术参数符合技术要求。

4、主体罐体及关键设备质保期1年，系统故障售后响应技术工程师8小时内到达现场处理。主体设备罐体使用寿命不低于15年。

5、完成日期：

供应商在合同签定后6个月必须完成该项目，递交全部资料并经询价方对项目验收合格；

- 报价人资质要求：

- 报价公司要求实缴资金在人民币600万元及以上；

- 报价人须为在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格，能够独立承担民事责任；

3、供应商所供工艺及产品引起的知识产权方面的纠纷，由供应商承担一切后果，我公司不承担任何连带责任，且不影响装置正常运行；

4、报价方需具备环保工程专业承包二级，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

5、供应商在报价前需联系我公司实地勘查，如不来实地勘察视为无效，改造设备平面布置图超出询价人现场改造提供用地面积的方案视为无效报价，根据现场情况，制定施工方案，要求方案处理效果好，处理效果符合验收标准。

6、如需进场安装及检维修施工，供应商需提供以下材料：

1）.有效人员保险证明（工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明等）。

2）.特种作业人员提供资质证明（电工证、焊工证、架子工、吊装证、登高作业证等）。

3）.使用符合安全标准完整可靠的设备、设施。

4）.专业安全管理人员资格证书。

5）.施工人员年龄要求在18至法定退休年龄。

6）.入厂前需提交近1个月内的体检报告，存在重大疾病的不得在公司作业，存在职业禁忌的，不得从事与职业禁忌相关工作。

7、业绩要求：

1).具有相关行业处理有机酸、酯类废水相关厌氧处理业绩；

2).近三年有厌氧处理高COD废水（COD在5000mg/L以上）不低于220m3/d，厌氧降COD的去除率在90%以上的达标运行业绩在三家及以上，需提供已履约的合同复印件证明和业绩单位性能考核材料证明。

8、不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人报价；

9、供应商应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后 8 小时内必须给予回复，明确解决方案；

四、报价部分的主要内容

本次厌氧工艺技术询价采购报价分技术包与商务包，分别密封包装。在技术包满足询价方技术要求的条件下，进入商务包的评审。

1、技术包包括：

（1）、报价方资质、业绩要求。

（2）、项目总体设计部分：实地勘察后进行总体内容设计，设计兼顾到与原有污水处理系统的衔接，方案中有详细改造项目所增设备平面布局图，对生产现场熟悉，附现场查勘表。

（3）、厌氧系统的工艺部分：报价文件中报价方技术方案中需提供原辅材料和公用工程单位消耗，要有处理吨水单价及明细。

（4）、厌氧系统设备及电气仪表安装、安装材料（包括管道、阀门、电缆、桥架、支架等）需列出清单（按上述技术要求内容列出）：

（5）、厌氧系统的技术服务部分：工艺调试、性能测试、试车期间的性能维护、现场培训、工程交付及缺陷修复和售后服务等，以上需分项列出具体的服务明细。

2、商务包包括：

（1）报价函（附详细的材料清单报价，没明细的为无效报价）；

五、评审流程：

（一）评审

本项目由采购人组织评审小组负责评审工作，对各供应商报价进行评审，确定最终成交人。

1.请各供应商保持通讯畅通，便于评审小组在评审现场电话联系。

2.评审小组不得泄露各供应商的报价。

（二）评定

在能够满足采购人技术要求及供货期要求的报价人中选择总报价最低（其他报价人的各分项报价作参考，需接受其他报价单位的分项最低价）的一家报价人作为成交候选人。

（三）询价废止

采购人如发现询比价过程中有串通报价、陪同报价等扰乱采购人经营秩序的恶劣情况，经采购人评审小组评定可作询价废止处理，并可将相关供应商列入供应商负面清单，不再接受参与报价工作。

（四）无效报价

1.凡供应商不具备采购人明确要求资质的，或报价文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合采购人有关要求的问题，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。

2.供应商应如实提供符合市场规律和自身成本的合理报价。如果供应商的报价与市场价格明显偏离并因此影响了询比价活动的公正合理性，损害了采购人的正当利益，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。

其他注意事项：

（一）违约责任：

1.如出卖人没有按照规定的时间交货或提供服务，出卖人将支付违约金，违约金应从货款中扣除，迟交货物或未提供服务的违约金逾期每日应按合同总金额的1%计收。但迟交货物或未提供服务超过20日，买受人有权解除合同,要求出卖人五个工作日内返还买受人合同货款并按合同总额20%追究出卖人违约责任。

2.出卖人交货后，如果货物经检验不合格的，买受人可选择以下处理方式：

（1）买受人选择换货的，换货所产生的费用由出卖人承担。经买受人同意出卖人换货的，需在买受人第一次验收不合格之日起30日内供货，逾期供货的，违约责任参照第1款执行。如果出现两次经检验不合格的情况，买受人有权解除合同，出卖人需在检验不合格之日起五个工作日内返还买受人合同货款，并赔偿合同总货款的20%违约金给买受人，买受人在出卖人返还货款之前，有权质押货物，质押期间如产生仓储费，该仓储费由出卖人承担。

（2）买受人选择解除合同的，退货所产生的费用由出卖人承担。出卖人需在检验不合格之日起五个工作日内返还买受人合同货款，并赔偿合同总货款的20%违约金给买受人，买受人在出卖人返还货款之前，有权质押货物，质押期间如产生仓储费，仓储费由出卖人承担。

3.因出卖人的产品质量、逾期交货等原因给买受人造成直接和间接经济损失的，由出卖人承担的所有违约罚款不超过合同总价的20%。

（二）成交人应严格按照询价书约定与采购人签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对成交人所有违背询价书及合同约定的行为，采购人均可持续保留与成交人中止合作的一切权利。

（三）对需检验的品种，经采购人检验部门检验合格后方能收货，否则做退、换货处理；长期合约的成交人如出现三次产品质量不合格的情况，视为成交人无能力保障产品质量，采购人有权终止此次合同的执行。

（四）对不合格货品采购人应及时通知成交人，如有异议双方可协商解决；如需仲裁，应按合同约定在规定时间内按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。仲裁期间成交人应保证采购人供应，不影响采购人正常生产运行。

（五）供应商应详细阅读本询价书，参与报价即视为对本询价书所列之条款均表示接受。

（六）采购人对违反约定的供应商或成交人将按《江苏索普化工股份有限公司供应商负面清单管理规定》进行管理考核（详见附件2）。

（七）本次询比价解释权归江苏索普化工股份有限公司安全环境部所有；风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690。

六、报价相关事宜、报价文件提交截止时间及评审时间：

（一）投标相关事宜、投标文件提交截止时间及开标时间：

1. 凡对采购询价文件技术条款有疑义的，请在开标前按以下方式联系联系人：

技术负责人：焦国璋  联系电话：15805290979

2.采购询价截止时间：2025年2月21日14：00时前密封送或邮递至：江苏镇江市京口区象山镇求索路101号。江苏索普化工股份有限公司安全环部。

询比价业务联系人：焦国璋         电话：15805290979

询比价部门负责人：鲍中元         电话：15052946881

3.开标时间：2025年2月21日14：00。

4.该邀请询价文件的附件，与询价文件具有同等效力。

附件1：

报价函

江苏索普化工股份有限公司：

报价单位全称：          ；授权全权代表姓名、职务、职称：

为全权代表，参加贵方组织的采购询价的有关活动，并对该项目进行报价。

- 一.采购项目的总采购价（含税）为            (大写)：             元人民币；税率       %；

二.投标单格式

（一）名称：醋酸污水220吨/日厌氧技改项目

改造项目

| 项目名称 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 （含税价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备及材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电仪材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员培训及调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标报价含13%增值税；2.项目有详细的材料清单报价；

三、完成时间：合同签订后6个月内完成

四、付款方式：该项目完工及性能验收达到合同要求后付款至90%，质保金10%，质保期为项目完工及性能验收达到合同要求后使用12个月。付款方式为电汇或承兑（合同总价≥10万元人民币以银行承兑支付）。如供应商不接受我公司提出的付款方式，可在线下报价书中明确能够接受的付款方式及付款时间，评审时作为参考。如付款方式涉及到预付款，供应商必须在报价文件中提供评审前3个月内中国人民银行征信中心出具的企业信用报告并加盖企业公章。

五、标的物报价:（含税价，包含系统土建设计及施工（地勘报告由询价方提供）、厌氧系统工艺设计、设备采购供货、施工安装、电气、污泥引进及系统调试与试运行、培训、售后服务及相关伴随服务等）

附件2《江苏索普化工股份有限公司供应商负面清单管理规定》

附件3《索普股份外来装卸货人员安全告知书》

附件2：

供应商管理

第一条 依照国家标准及相关准则或规定组织生产销售的原辅材料、备品备件、劳保用品、服务、施工、运输等供应商，其资质证照齐全且满足公司采购要求的，均视为合格供应商有权参与公司组织的采购商务活动。

第二条 为强化供应商管理，提升供应链的整体质量和效率，实施供应商负面清单管理办法。目的在于确保采购质量与安全、维护公平竞争的市场环境、提高采购效率与效果、强化风险管理以及提升企业声誉与形象。为所有符合要求的供应商提供一个公开透明的竞争平台，有效防范供应链风险，促进供应商之间的良性竞争，推动供应链持续优化升级，为公司的持续稳定发展提供有力保障。

（一）管理职责

供应商负面清单管理由供应保障部负责，其他职能部门在采购、合同、使用等过程中产生的供应商考核意见应报送供应保障部进行统一管理。

（二）供应商积分考核

供应商的积分考核围绕供货质量、交货周期、售后服务以及资质信誉四个方面实施。根据考核结果对供应商进行积分累计，并采取相应的处理措施。使用部门和供应保障部均有以权书面形式提出考核意见。供应保障部负责组织参与评审部门，对供应商进行积分考核，并建立《供应商考核情况登记表》。

根据扣分情况被考核供应商可分为两类：继续合作供应商和列入负面清单供应商。考核记分周期为1年，自首次考核当日起算，未列入负面清单供应商满1年后，考核期内的积分自动清零。

1.继续合作供应商：考核记分周期内扣分在0～9分的供应商。

2.列入负面清单供应商：

（1）考核记分周期内扣分达到10分及以上的供应商；

（2）考核记分周期内被索普集团汇总累计扣分列入负面清单的供应商。

列入负面清单供应商不再接受其参与采购商务活动。

（三）积分考核细则

1.质量方面

（1）所供产品出现质量问题，未对生产造成影响，扣1～3分/次。

（2）所供产品出现质量问题，对生产造成减产、停车、产品质量等影响，视严重程度扣6～10分/次。

（3）所供产品故意隐瞒质量缺陷或以次充好，扣10分/次。

2.交货方面

（1）交货时未及时提供质检报告或合格证等必要随货资料，扣1～3分/次。

（2）交货时未按国家标准对货物提供有效出厂防护包装，扣1～3分/次。

（3）交货延期未造成任何影响，扣1～3分/次；对生产造成减产、停车等影响，视严重程度扣6～10分/次。

3.售后方面

（1）售后服务要求未及时响应，扣1～3分/次；对生产造成减产、停车、产品质量等影响，视严重程度扣6～10分/次。

（2）售后人员未及时解决问题，扣1～3分/次。

（3）质保期内，拒绝按合同提供售后服务，扣6～10分/次。

4.资信方面

（1）供应商未提供询价书要求的资质文件、不满足询价书资质要求、报价与技术要求不符等，扣1～3分/次。

（2）成交人因报价、参数错误等原因放弃成交，扣3分/次；成交人拒绝签订合同或15个自然日内无法联系成交人或成交人拒绝履行合同，扣10分/次。

（3）成交人未按合同约定及时开具销售发票或未按合同约定价格开具销售发票，扣1～3分/次。

（4）成交人经核实资质造假或因知识产权引起纠纷，视严重程度扣6～10分/次。

（5）成交人恶意报价扰乱采购秩序,扣10分/次。

5.供应商发生以下情况之一，直接列入负面清单，情节严重的永久性停止合作：

（1）涉及弄虚作假、欺诈、故意隐瞒、冒名顶替等行为。

（2）涉及串标、围标、陪标或以损害其他诚信竞争者利益行为谋求中标。

（3）供应商通过恶意法律诉讼起诉我公司，最终被法院裁定为败诉。

（4）供应商违反廉政协议。

6.申诉

为确保采购的公正性，供应商若对评审结果持有异议，有权向风险控制部提出申诉。风险控制部将负责核实申诉内容，并代表公司向供应商给予书面回复。

若经核实申诉理由不成立，且供应商采取重复申诉的方式扰乱我公司的采购秩序，扣3分/次。

若申诉理由依然不成立，且供应商拒绝接受合理解释，转而采取无理取闹、人身攻击、捏造事实、恶意投诉、制造舆情、聚众围堵等违法手段，该供应商将被直接列入负面清单，禁止与我公司进行合作。同时，我公司保留对供应商上述违法行为依法追究法律责任的权利。

第三条 针对已被纳入负面清单的供应商，通过积极采取自我完善、整改等有效措施，若其产品或服务质量能够提升至符合我公司所设定的标准与要求，原则上在达到此标准满1年后，该供应商有权向我方正式提交恢复报价资格的书面申请。此申请将严格遵循供应商合作能力确认流程的既定程序进行审核，一旦审核通过，该供应商将从负面清单中予以移除。

具体流程如下：

- （一）供应商提交恢复报价资质书面申请，以及相关的整改措施和效果文件；

- （二）供应保障部组织相关职能部门对提交的文件进行审查，必要时进行现场实地考察；

- （三）供应保障部根据审查及考察意见提出建议，经供应保障部、风险控制部、公司分管领导及公司总经理审批后，可从负面清单中消除。

附件3：

索普股份外来装卸货人员安全告知书

尊敬的客户：

报价前请认真阅读学习和理解此告知书，成交后请转发给您的承运方，进入我公司厂区请严格按告知书要求执行。

一、危化品危险危害因素：

我公司厂区生产过程中具有高温高压、易燃易爆、有毒有害和腐蚀等危险危害特性，主要危险化学品包括醋酸、甲醇、醋酸乙酯、乙醇、一氧化碳等，进入厂区，请严格遵守工厂安全规定，确保装卸作业安全。

二、应当遵守的安全规定：

1、进入厂区，严禁烟火，严禁携带火种。

2、危险化学品车辆必须配备GPS定位系统。

3、车辆必须配备阻火器，确保车况完好，随车配有相应的消防器材。危化品运输车辆须持“危险品运输证”等相关证件，并悬挂“危险品”标志，进入厂区内严禁超速等（厂区最高行驶速度30KM/H），必须遵守厂内交通安全管理制度。

4、车辆进入公司前，须在门口办理进门登记手续，领取车辆和人员定位卡。并按指定线路行驶。

5、车辆进入厂区，应在指定区域等待，服从岗位人员管理，定点停放，车辆有防溜车措施。

6、驾驶人员和押运人员进入生产装置区域的，必须随车配好安全帽，下车即必须按规定带好安全帽，方可进入生产区域。

7、进入生产区域严禁擅自动用岗位任何设施和用品。

8、生产区域内，需要叉车配合作业的，随车人员严禁擅自作业，应服从岗位人员的指挥和管理，以确保装卸作业的安全，如需要装卸操作的，必须按规定穿戴好劳动防护用品方可操作。

9、生产区域，必须注意各种安全标识，禁止穿化纤服装，禁止穿钉鞋，禁止在易燃易爆区域内使用手机等通讯工具。

10、夏季醋酸乙酯灌装应避开高温时间段。

11、提货人员在进行装卸货作业准备工作前，必须进行人体静电释放，放下车辆的接地带，对车辆进行检查确认完好后至岗位交出车钥匙，做好装卸货的准备工作。

12、装卸危化品的车辆必须按装卸作业检查票的规定进行装卸作业，同时要配合好岗位人员做好装卸前安全检查、装卸过程安全检查以及装卸作业结束后的安全确认。

13、车辆入厂前须自行检查车辆的人孔、阀门、接缘等静密封点有无泄漏，快速接头、胶管等配件是否完好，接头密封圈、脚垫是否老化。装卸前须与岗位人员一起再次检查装卸作业接口连接可靠性。

14、车辆在进行装卸货过程中严禁物料“跑、冒、滴、漏”，严禁启动车辆，易燃易爆区域严禁使用非防爆灯具。

15、在装卸货过程中，若出现异常，应立即停止装卸货作业，并采取相应的措施。

16、当发生紧急危险情况时，应在岗位人员的指挥下，迅速绕过泄漏点，向上风向安全地点撤离和疏散。

附件4：

现场查勘表

查勘内容：

查勘地点：

带领查勘人员签名：

投标单位签名：