江苏索普新材料科技有限公司

新增外送氢气管道项目

可行性研究报告

江苏索普工程科技有限公司

二〇二五年十月

编制人员组成

| 人员 | 姓 名 | 专业 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 蔡成仪 | 工艺 | 高级工程师 |
| 编制人员 | 卫立功 | 工艺 | 高级工程师 |
|  | 张桂丽 | 设备 | 注册咨询工程师 高级工程师 |
|  | 梁佳 | 总图 | 注册咨询工程师 |
|  | 黄倩 | 自控 | 注册咨询工程师 |
|  | 史杭俊 | 给排水、消防 | 高级工程师 |
|  | 金春雷 | 土建 | 高级工程师 |
|  | 李飞 | 电气 | 高级工程师 |
|  | 季年 | 暖通 | 高级工程师 |
|  | 郭金辉 | 动力 | 注册咨询工程师 |
|  | 姚辉 | 技经 | 注册咨询工程师 |
| 审核人员 | 叶兴平 | 工艺 | 高级工程师 |

目  录

第一章  总论	1

1.1概况	1

1.2项目提出的背景、投资的必要性和意义	3

第二章  项目建设方案	5

2.1项目建设内容	5

2.2 管道建设方案	5

2.3管道选材	10

2.4自动报警及切断	11

2.5氮气吹扫	11

2.6其他安全设施	11

2.7管道静电接地	11

2.8防腐方案	12

2.9探伤要求	12

2.10管道补偿	12

2.11工艺流程	13

第三章 公用工程	14

3.1  供配电	14

3.2给排水	15

3.3 自动化控制	15

3.4分析化验	17

3.5其余专业设计	17

第四章 环境保护	18

4.1  项目生产过程对环境和生态的影	18

4.2项目建设过程对环境和生态的影响	18

第五章 节能	19

第六章 劳动安全卫生	20

6.1设计依据	20

6.2 劳动安全卫生危害因素分析和防护措施	21

6.2.3 结论	24

第七章  消防	25

7.1设计依据	25

7.2消防设施现状	25

7.3火灾危险性分析	26

7.4结论	26

第八章  组织机构与人力资源配置	27

8.1组织架构	27

8.2人力资源	27

第九章  项目实施计划	28

9.1 项目的组织与管理	28

9.2 实施进度计划	28

第十章  投资估算	29

10.1  工程概况	29

10.2   编制依据	29

10.3   投资估算	30

10.4资金筹措	30

第十一章  社会影响分析	32

第十二章  结论	33

第一章  总论

1.1概况

1.1.1项目概况

（1）项目名称：新增外送氢气管道项目

（2）项目性质：扩建

（3）建设单位：江苏索普新材料科技有限公司

（4）拟建地址：位于镇江经济开发区新材料产业园内

（5）企业法人：黄永明

（6）项目建设内容及规模：建设从江苏索普新材料科技有限公司厂区氢气站至索尔维界区外（即索尔维白云路围墙外）的氢气输送管道系统，输送氢气量4000Nm3/h，管道总长度约1150m。

（7）项目总投资：107.00万元

（8）固定资产：107.00万元

1.1.2项目主办单位基本情况

江苏索普新材料科技有限公司（以下简称“索普新材料”）前身为江苏东普新材料科技有限公司。2015年底由镇江国有投资控股集团有限公司出资60%、江苏索普（集团）有限公司出资40%组建成立江苏索普新材料科技有限公司，共出资3.2亿整体收购格林艾普和东泰化工土地（529925平方米）及资产，2018年12月国控集团收购索普集团剩余40%股份，成为国有法人独资企业。2021年10月被江苏索普化工股份有限公司收购，并更名为江苏索普新材料科技有限公司。公司现已发展为以氯氢为中心的基础化工原材料供应平台和以硫酸余热蒸汽为主的能源供应平台，成为园区循环经济的支柱企业，通过技术改造降低成本，填补了化工园区氯氢产业链的空白。公司注册资本10亿元，现总资产规模12.87亿元，拥有产业链包括60万吨/年硫酸及下游，20万吨/年离子膜装置，1.3万吨/年己二酸酯化装置，2.8万吨/年脂肪醇装置，5.5万吨/年空分装置，5万吨/年氯乙酸装置。

1.1.3 可行性研究编制原则

1）以技术进步为先导，选择的工艺技术先进、成熟、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、满负荷、长周期运行。

2）所选择的技术方案是优化的方案，以最大程度减少投资，降低成本。

3）充分依托厂区和园区现有的公用工程设施、社会力量和自然资源，包括利用消防设施、分析化验设施等；努力减少工程建设投资，降低生产成本。

4）严格执行国家及有关部委、当地政府颁布的有关法令法规及标准规范，贯彻落实国家环保及安全卫生的有关政策和法规，做到工程建设、环境保护和安全卫生“三同时”，创建优质环保工程。

1.1.4 编制依据

1）《化工投资项目可行性研究报告编制办法》（中石化协产发〔2006〕76号）（2012年修订版）；

2）《投资项目可行性研究指南》；

3）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

4）《产业结构调整指导目录（2024年本）》；

5）《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

6）《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009

7）《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

8）《氢气站设计规范》GB50177-2005

9）《工业金属管道设计规范(2008年版)》GB50316-2000

10）《化工企业静电接地设计规程》HG/T20675-1990

11）《化工装置管道布置设计规定》HG/T 20549-1998

12） 《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163-2018

13）《钢制对焊无缝管件》GB/T12459-2017

14）《压力管道规范 工业管道》GB/T 20801.1~6-2020

15）《钢制管法兰、垫片、紧固件》HG/T 20592～20635-2009

16）《管架标准图》(1～5册)HG/T21629-2021

17）《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493-2019

1.2项目提出的背景、投资的必要性和意义

索普新材料位于江苏省镇江经开区新材料产业园内，是索普股份的全资子公司，是一家以硫酸及其下游产品、离子膜烧碱、多元醇及二氯苯为主要产品的企业。

索普新材料作为原料供应单位企业，对园区周边企业的生产经营具有重大影响，供应足量且及时将有助于各个公司逐步提高产值，稳健经营，创造更多的利润，缴纳更多的税收，为地区经济发展提供更好地服务。通过管道运输更安全、环保、便捷，符合保护环境、安全生产的要求。

索普新材料氢气设计产能7000Nm3/h，公司内部用户主要有合成炉1300Nm3/h，氯乙酸220Nm3/h，氯氢装置300Nm3/h，氢气充装550Nm3/h；公司外部用户主要有赢创600Nm3/h，索尔维1500Nm3/h。剩余产能因没有下游用户，目前只能放空处理，这部分放空量造成资源浪费。

因此，索普新材料考虑新建一根氢气管道将这部分放空氢气回收并输送至园区内索尔维公司使用。新建供索尔维氢气管道新增2500Nm3/h，并且将原供索尔维的氢气量一起并入该管道，即供索尔维的氢气管道为一根单独管道，供气量4000Nm3/h（原1500Nm3/h+本项目新增2500Nm3/h）。这根管道的建设投用，不但可以减少资源浪费，还可以给公司带来可观经济效益，同时可以提升完善园区产业链，促进园区内化工产品品种方案的整合。

索普新材料与经开区新材料产业园内周边企业的氢产业链产品形成配套，作为园区内原材料供应平台，通过管道输送氢气等原料，更安全便捷，同时可以提升完善园区产业链，促进园区内品种方案的整合。

第二章  项目建设方案

2.1项目建设内容

建设从索普新材料厂区氢气站至索尔维界区外（即索尔维白云路围墙外）的氢气输送管道系统，输送氢气量4000Nm3/h吨，管道总长度约1150m。管架全部依托原有管架。

### 2.2 管道建设方案

2.3.1 管道组成

本次拟建氢气管道由管道+自力式调节阀+氮气吹扫+氧在线分析+报警联锁组成，另设置管道防雷防静电、防腐、警示标识等设施。

2.2.2 压力管道识别

本次拟建氢气管道，氢气平均设计流量4000Nm3/h，最大设计流量6000Nm3/h，设计流速为8m/s，管径为DN150。氢气管道（内管）最高工作压力0.65MPa，工作温度25℃。

根据国家质检总局关于修订特种设备目录的公告114号文，压力管道是指利用一定压力，用于输送气体或者液体的管状设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压）的气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质，且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm，且其最高工作压力小于1.6Mpa（表压）的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外（不包括蒸汽）。其中石油天然气管道的安全监督管理还应按照《安全生产法》、《石油天然气管道保护法》等法律法规实施。

根据GB20801.1-2020《压力管道规范 工业管道 第1部分：总则》中4.1章节内容：a）符合下列条件之一的压力管道应划分为GC1级：

1）输送《危险化学品目录（2015）版》中规定的毒性程度为急性类别1介质、急性毒性类别2气体介质和工作温度高于其标准沸点的急性毒性类别2液体介质的压力管道。

2）输送GB20160-2008、GB50016-2014中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体（包括液化烃），并且设计压力大于或等于4.0MPa的压力管道。

3）输送除前两项介质以外的流体，并且设计压力大于或等于10.0MPa，或设计压力大于或等于4.0MPa且涉及温度高于或等于400℃的压力管道。

结合本次拟建氢气管道信息与上述压力管道定义和压力管道分级定义，本次拟建氢气管道属于GC2级压力管道。管道的设计、安装等应符合GB20801-2020的要求。

2.2.3 管道布置方案

2.2.3.1平面布置原则

（1）本项目设计符合国家现行的有关法令法规要求，认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，在设计中从全局出发考虑消防要求及生产需要，合理确定管道敷设走向，尽可能减少对管道走向沿途企业的影响。

（2）本项目应根据城市规划方面的要求，按照使用性质，应符合相应地对安全、环保等要求，保证工程的质量。

（3）满足厂际管道的安全及卫生防护距离的要求；

（4）管道的布置满足工艺生产流程的要求，使工艺管线走向顺畅，线路短捷。

2.2.3.2竖向布置原则

（1）满足工艺流程对高程的要求；

（2）满足管道物料输送的要求；

（3）满足管道应力的需要。

2.2.3.3管道布置走向

本项目位于镇江经济开发区新材料产业园内。利用园区管架，沿途敷设管道，管道走向如下：

（1）管道起点：索普新材料高纯氢缓冲罐出口。

（2）从起点（高纯氢缓冲罐出口）向西沿索普新材料厂区内管廊敷设，至青龙山路东侧围墙外。约460米。

（3）沿青龙山路东侧向北敷设，至与跨越青龙山路管廊，转向西跨越青龙山路，沿青龙山路西侧向北敷设，至与白云路交叉路口。约135米。

（4）沿白云路北侧向西敷设，至索尔维终点（索尔维白云路围墙外）。约555米。

（5）管道终点：索尔维北侧沿白云路围墙外。总长度约1150m。

详见管道平面走向图。

索普新材料

索尔维

2.2.3.4管道布置要求

本设计外管敷设方式为架空敷设，管道敷设的净空高度、管道在跨越主干道时净空高度根据现有园区管廊调整。氢气管道架空敷设敷设原则符合GB50177-2005《氢气站设计规范》要求：

1）应敷设在不燃烧体的支架上；

2）与其他架空管线及电仪线缆之间的最小净距；

3）与建筑物、构筑物、铁路和道路等之间的最小净距。

4）管道距离建筑物外墙、道路、高压线等间距应满足下表。

表2.2-1 架空氢气管道与建构筑物之间的安全间距

| 序号 | 相邻建筑名称 | 规范要求距离（m） | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物有门窗的墙壁外边或突出部分外边 | 3.0 | 氢气站设计规范GB50177-2005 |  |
| 2 | 建筑物无门窗的墙壁外边或突出部分外边 | 1.5 |  |  |
| 3 | 道路 | 1.0 |  |  |
| 4 | 人行道 | 1.5 |  |  |
| 5 | 厂区围墙（中心线） | 1.0 |  |  |
| 6 | 周明、电信杆、柱中心 | 1.0 |  |  |
| 7 | 散发火花或明火地点 | 10.0 |  |  |

2.2.3.5管道平面布置采用的标准规范

（1）《工业企业总平面设计规范》(GB 50187-2012)

（2）《化工企业总图运输设计规范》（GB 50489-2009）

（3）《建筑设计防火规范（2018版）》（GB 50016-2014）

（4）《压力管道安全技术监察规程——工业管道》 TSG D0001-2009

（5）《工业金属管道设计规范(2008年版）》GB 50316-2000

（6）《压力管道规范-工业管道》GB/T20801-2020

（7）《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》HG/T 20519-2009

（8）《化工装置设备布置设计规定》 HG/T20546-2009

（9）《化工装置管道布置设计规定》 HG/T20549-1998

（10）《化工装置管道材料设计规定》HG/T20646-1999

（11）《化工企业静电接地设计规程》HG/T20675-1990

（12）《管架标准图》（1～5 册） HG/T 21629-2021

（13）《输送流体用无缝钢管》 GB/T 8163-2018

（14）《钢制管法兰、垫片、紧固件》HG/T 20592~20635-2009

（15）《工业金属管道工程施工规范》 GB 50235-2010

（16）《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236-2011

（17）《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011

（18）《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》

GB 50683-2011

（19）《氢气站设计规范》GB50177-2005

### 2.3管道选材

输送介质氢气，管道材质碳钢。

法兰除有特殊要求外，均优先采用《钢制法兰、垫片、紧固件》HG/T 20292-2009。 与阀门和设备管嘴对接的法兰，其密封面型式应与阀门和设备管嘴法兰的密封面型式相匹配。

2.4自动报警及切断

2.4.1可燃气探头布置

本次拟建氢气管道项目在起始点切断阀（索普新材料高纯氢缓冲罐）处已经设置可燃气探头，整个管道露天空旷布置，管道中途没有泄漏点，不设可燃气探头。

2.4.2自动调节和报警联锁设置

在索普新材料高纯氢缓冲罐出口设置自力式调节阀，自动控制管道输送压力维持在0.65MPa。

自力式调节阀后设置氧在线分析仪，信号分别送往索普新材料中控室和索尔维中控室，设置氧含量高报警，高高联锁停氢气压缩机。设置压力变送器，压力显示远传至索普新材料中控室和索尔维中控室，设置压力高报警，高高联锁氢气压缩机。设置流量计，分别远传至索普新材料中控室和索尔维中控室。

2.5氮气吹扫

氢气管道系统设置氮气气体吹扫，便于系统检修或事故后管道清理。采用干燥的吹扫介质，吹扫内管。由索普新材料氮气管网供应。

2.6其他安全设施

整个管道系统依托高纯氢缓冲罐的安全阀。

在自力式调节阀之前设施高空放空口，放空前设置阻火器。

2.7管道静电接地

（1）室外架空敷设氢气管道应与防雷电感应的接地装置相连。距建筑100m内管道，每隔25m左右接地一次，其冲击接地电阻不应大于20Ω。埋地氢气管道，在进出建筑物处亦应与防雷电感应的接地装置相连。

（2）有爆炸危险环境内可能产生静电危险的物体应采取防静电措施。在进出氢气站和供氢站处、不同爆炸危险环境边界、管道分岔处及长距离无分支管道每隔50～80m处均应设防静电接地，其接地电阻不应大于10Ω。

（3）要求接地的设备、管道等均应设接地端子。接地端子与接地线之间，可采用螺栓紧固连接；对有振动、位移的设备和管道，其连接处应加挠性连接线过渡。

（4）氢气管道防雷防静电共用接地，每隔25米接地一次，其冲击接地电阻不应大于10Ω。其每对法兰接头电阻值超过0.03Ω时，应设导线跨接。

2.8防腐方案

（1）碳钢材质的设备、管道、支吊架、平台、栏杆、梯子等均应涂漆防腐；镀锌薄钢板、镀锌钢管等有色金属表面均不涂漆。

（2）凡须防腐(涂漆)的管道，其表面首先除油污及其他污物，并进行喷砂除锈，达到Sa2.5 级；手工除锈，达到 St3 级要求。

（3）碳钢管道喷砂除锈后刷环氧富锌底漆二道涂膜总厚度100μm，环氧防腐漆二道涂膜总厚度 120μm。总涂膜厚度≥220μm。

2.9探伤要求

氢气管道的焊缝检测比例为 20%，跨路部分探伤检测比例为 100%。氮气管道的焊缝检测比例为 5%。

2.10管道补偿

本项目氢气管道采用管道的自然走向就可以满足管道的补偿。

2.11工艺流程

（1）工艺流程说明

索普新材料高纯氢缓冲罐的氢气经自力式调节阀减压后，由0.8Mpa减至0.65Mpa，经流量计计量后送至园区内索尔维公司使用，管道上设置氧在线分析仪、压力变送器。

（2）工艺流程框图

氧在线分析仪

压力变送器

索尔维

流量计

自力式调节阀

索普新材料高纯氢缓冲罐出口

第三章 公用工程

3.1  供配电

3.1.1 用电负荷及负荷等级

1）用电负荷

本项目主要用电设施为：利旧的氢气压缩机。由于利旧氢气压缩机用电已计入索普新材料现有用电量，本项目不在重复计算，因此本项目无新增能耗。

2）负荷等级

根据《供配电系统设计规范》GB 50052-2009，本项目利旧的氢气压缩机用电负荷等级为二级负荷。原有供电系统能够满足要求。

3.1.2 防雷、防静电接地

（1）室外架空敷设氢气管道应与防雷电感应的接地装置相连。距建筑100m内管道，每隔25m左右接地一次，其冲击接地电阻不应大于20Ω。埋地氢气管道，在进出建筑物处亦应与防雷电感应的接地装置相连。

（2）有爆炸危险环境内可能产生静电危险的物体应采取防静电措施。在进出氢气站和供氢站处、不同爆炸危险环境边界、管道分岔处及长距离无分支管道每隔50～80m处均应设防静电接地，其接地电阻不应大于10Ω。

（3）要求接地的设备、管道等均应设接地端子。接地端子与接地线之间，可采用螺栓紧固连接；对有振动、位移的设备和管道，其连接处应加挠性连接线过渡。

（4）氢气管道防雷防静电共用接地，每隔25米接地一次，其冲击接地电阻不应大于10Ω。其每对法兰接头电阻值超过0.03Ω时，应设导线跨接。

3.1.3 标准规范

1.《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

2.《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)；

3.《建筑物防雷设计规范》 (GB50057-2010)；

4.《化工企业腐蚀环境电力设计技术规程》 (HG/T20666-1999)；

5.《防止静电事故通用导则》(GB12158-2006)；

6.《通用用电设备配电设计规范》 GB 50055-2011。

3.2给排水

本设计为厂际管道建设项目，不涉及给排水专业。

3.3 自动化控制

3.3.1采用标准规范

1)《过程检测和控制系统用文字代号和图形符号》HG20505-2014

2)《自动化仪表选型规定》HG20507-2014

3）《仪表供电设计规范》     HG/T 20509-2014

4）《仪表配管配线设计规范》    HG/T 20512-2014

5）《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）

3.3.2设计范围

本设计为索普新材料新增外送氢气管道项目的运行参数的仪表监控及报警联锁设置情况。涉及报警联锁的信号均分别接入索普新材料和索尔维现有中央控制室内。

3.3.3仪表选型

选型原则：

所选仪表必须在原装置中经过实践考验，证实是成功的。为了便以维护检修，尽量选用同一类型或同一制造厂商的产品。为了方便调试和提高精度，尽可能选用智能化仪表。

3.3.3.1  测量仪表

1）压力仪表

就地指示压力表，包括普通材质、316不锈钢和钽膜片隔膜压力表均选用国产仪表。

送PLC的压力、差压或差压式液位计均选用智能型仪表。

2）流量仪表

流量仪表首选一次元件为同心圆锐孔板，采用进口仪表。

标准节流装置应符合国标GB2624-93或国际ISO5167-1标准。管道通径DN<50mm(2")的小流量，选用内藏孔板，可按企业标准。现场指示，管径<2"的选用转子流量计(包括玻璃和金属)，均可选用国产仪表。

特别重要的计量仪表，选用质量流量计，采用进口仪表。

3.3.4仪表供电

仪表电源来于电气专业，通过不间断电源提供仪表所需的220V交流电源，供控制系统、分析仪表以及其他仪表设备使用。

交流输入：220VAC±10%；频率：50HZ±5%

交流输出：220VAC±2%；频率：50HZ±0.2%

装置用电量：15kVA。

3.3.5 仪表接地系统

仪表的保护接地(仪表、盘、柜的外壳接地)接至电气专业的接地系统。

3.4分析化验

本项目充分利用索普新材料现有分析化验设施、分析人员，对外供氢气进行定时分析，同时在氢气管道上设置在线氧分析仪，实时监控氢气中氧含量，保质保量满足园区内下游企业的用氢需求。

3.5其余专业设计

拟建项目用以索普新材料供应园区内下游用户企业氢气，本项目不涉及给排水、土建、采暖空调等专业。

第四章 环境保护

4.1  项目生产过程对环境和生态的影

1.主要污染物

拟建项目用以索普新材料供应园区内下游用户企业氢气，正常运行及事故状态下，均不会产生污染物。

2.主要污染物及对环境的影响

（1）空气环境影响分析

拟建项目不产生工艺废气。

（2）水环境影响分析

本项目不产生工业污水。

本项目不新增人员，不产生生活污水。

（3）声环境影响评价

拟建项目为索普新材料新建的用以供应园区内下游用氢企业的管道，没有噪声污染。

4.2项目建设过程对环境和生态的影响

拟建项目在项目建设期内，只涉及管道的安装施工，基本不会对对周围环境产生影响。

第五章 节能

本项目主要用电设施为：利旧的氢气压缩机。由于利旧氢气压缩机用电已计入索普新材料现有用电量，本项目不在重复计算，因此本项目无新增能耗。

第六章 劳动安全卫生

6.1设计依据

《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令[2017]第81号修订（中华人民共和国主席令[2018]第24号修订)；

《中华人民共和国安全生产法》 （主席令〔2014〕第13号）；

《中华人民共和国劳动法》中华人民共和国主席令[2009]第18号（中华人民共和国主席令[2018]第24号修订）；

《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令[2013]第645号；

《职业健康检查管理办法》中华人民共和国国家卫生和健康委员会令〔2019〕第2号；

《职业病危害项目申报办法》国家安全生产监督管理总局令（2012）第48号；

《用人单位职业健康监护监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令（2012）第49号；

《工作场所职业卫生监督管理规定》国家安全生产监督管理总局令（2012）第47号；

《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令〔2017〕第90号；

《职业健康检查管理办法》中华人民共和国国家卫生和健康委员会令〔2019〕第2号；

《职业病危害因素分类目录》国卫疾控发（2015）92号；

《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010；

《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》GBZ2.1-2019；

《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）；

《职业病危害作业分级标准：第2部分 化学物》GBZ/T229.2-2025。

《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》  GB50160－2008

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058－2014

《建筑物防雷设计规范》             GB50057－2010

《建筑设计防火规范（2018版）》  GB50016－2014

《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009

《压力管道规范 工业管道》GB/T 20801-2020

《工业金属管道设计规范（2008年版）》GB50316-2000

《安全色和安全标志》  GB2894-2025

《工作场所职业病危害警示标识》 GBZ158-2003

《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010)

《工业金属管道工程施工质量验收规范》(GB50184-2011)

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）

6.2 劳动安全卫生危害因素分析和防护措施

6.2.1主要危害因素分析

（1）静电、雷电的危害分析

氢气能与空气形成爆炸性混合物，遇热或明火即爆炸。爆炸极限4.1-74.2%（在空气中）。最低爆炸能0.2*10-4J。自燃点550℃。氢气与氟氯溴等卤素会剧烈反应。静电放电、雷电放电均可成为引起爆炸的点火源，导致火灾、爆炸事故发生。

（2）其他危害因素分析

管道静置于管廊上，不存在机械伤害。

正常运行时，不产生噪声。

氢气无毒，虽然高浓度时有窒息作用，但拟建项目完全处于空旷空间，不存在窒息作用。

6.2.2 设计中拟采用的劳动安全卫生防护措施

1、设计原则

本设计贯彻“安全第一，预防为主”的方针，安全卫生设施必须执行与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，以保证企业生产安全，保证人民生命财产的安全。

本设计充分依靠索普新材料的组织管理机构和设施，不再另设。

2、安全措施

（1）总图布置

索普新材料位于镇江经开区青龙山路东侧。本项目拟建氢气位于索普新材料厂区内部管廊和现有园区管廊，不涉及新增用地，为本项目的建设提供了有利条件。本项目拟建氢气管道与其他管道共架敷设并分层布置，根据GB50177-2005《氢气站设计规范》的要求，新增氢气管道布置在管廊外侧并位于上层，满足架空氢气管道与道路、建筑物等的最小净距要求。

（2）工艺装置的安全联锁

本项目涉及自力式调节阀、氧在线分析仪、压力变送器，所有仪表信号均分别接入索普新材料和索尔维DCS控制室。减压阀后压力值超过设定值，联锁停氢气压缩机，氧在线分析仪数值超过设定值，联锁停氢气压缩机。

（3）防火、防爆措施

有火灾爆炸危险的管道设计安全阀防爆阻火设施。

（4）防雷、防静电措施

1）、室外架空敷设氢气管道应与防雷电感应的接地装置相连。距建筑100m内管道，每隔25m左右接地一次，其冲击接地电阻不应大于20Ω。埋地氢气管道，在进出建筑物处亦应与防雷电感应的接地装置相连。

2）、有爆炸危险环境内可能产生静电危险的物体应采取防静电措施。在进出氢气站和供氢站处、不同爆炸危险环境边界、管道分岔处及长距离无分支管道每隔50～80m处均应设防静电接地，其接地电阻不应大于10Ω。

3）、要求接地的设备、管道等均应设接地端子。接地端子与接地线之间，可采用螺栓紧固连接；对有振动、位移的设备和管道，其连接处应加挠性连接线过渡。

4）、氢气管道防雷防静电共用接地，每隔25米接地一次，其冲击接地电阻不应大于10Ω。其每对法兰接头电阻值超过0.03Ω时，应设导线跨接。

（5）高处坠落的防范措施

已有管廊已经设置爬梯并设有护围。

（6）噪声防治措施

防噪措施根据《工业企业设计卫生标准》、《工业企业噪声控制设计规范》等相关标准进行。管道设计与调节阀的选型做到防止振动和噪声，管道截面力求不突变；管道与强烈振动的设备连接处具有一定的柔性。对噪声超标的放空口设置消声器。

（7）其它职业安全卫生防范措施

根据工作环境特点配备各种必须的防护用具和用品。包括工业安全帽、防护手套、防护鞋靴等。

6.2.3 结论

综上所述，索普新材料新增外送氢气管道项目的安全风险在可接受范围之内。

第七章  消防

7.1设计依据

消防设计中按原料和产品性质及生产性质的特点，在设计工作中做到符合国家有关防火规范的要求，对不同建筑物的危险等级和生产特性，采取相应的消防措施，防止火灾的发生和蔓延，积极贯彻“预防为主，消防结合”的方针，防患于未然，以保护工厂生产的安全和全体员工的生命财产安全。主要依据的国家法律法规如下：

1.《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修改）；

2.《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB50160-2008）；

3.《建筑设计防火规范（2018版）》(GB50016-2014)；

4.《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

5.《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）。

7.2消防设施现状

索普新材料现有消防设施：

1）消防站：索普新材料设消防站，配备一支专职消防队，专职消防队员13名，专职消防队按规定配备相应的1辆消防车，1辆防护车，并配备随车防护器材。

2）消防水池、消防器材、消防管网。

园区内可依托消防力量：

本项目位于新材料产业园内，园区有镇江市消防大队，附近谏壁电厂、6904油库、索普集团等单位均有专职消防队，可联合形成消防网络。

7.3火灾危险性分析

本工程生产过程中具有火灾爆炸危险的主要物质是氢气，本报告按照纯氢气的火灾危险性分类进行分析，纯氢气的火灾危险性分类为甲类。其主要特性：

氢气能与空气形成爆炸性混合物，遇热或明火即爆炸。爆炸极限4.1-74.2%（在空气中）。最低爆炸能0.2*10-4J。自燃点550℃。氢气与氟氯溴等卤素会剧烈反应。静电放电、雷电放电均可成为引起爆炸的点火源，导致火灾、爆炸事故发生。

7.4结论

本项目不新增建筑物，无新增室内消防设施，室外消防设施依托索普新材料和公共消防设施，因此现有的消防设施可以满足拟建项目的消防需要。

第八章  组织机构与人力资源配置

8.1组织架构

本项目是为索普新材料新增外送氢气管道项目，不设置独立的管理机构。

8.2人力资源

8.2.1生产班制

企业主要生产装置为24小时/天连续运转。鉴于主要生产装置的运行特点，生产班制为：管理人员、技术人员按长白班，管道巡检人员按四班二运转。

8.2.2项目定员

本项目不新增人员，全部依托现有人员。

8.2.3人员来源

本项目不新增人员。

第九章  项目实施计划

9.1 项目的组织与管理

本项目由索普新材料负责项目工程的整体协调，由具有资质的单位进行设计，并配备专业施工安全队伍和专业监理公司，确保项目的施工质量和施工进度。

9.2 实施进度计划

本项目主要为外管建设项目，现有生产装置无需变动。

拟建项目建设期：6个月

拟建项目于2025年11月1日~2025年12月30日进行项目备案工作；

完成后进行初步设计、施工图设计，拟于2026年1月1日~2026年1月31日完成所有设计；

拟于2026年4月30日之前完成施工；

项目计划于2026年4月30日全部竣工，投入使用。

以上各阶段可合理交叉进行，以保证项目顺利进行。

表9.2-1 拟建项目拟实施进度表

| 序号 | 项目 | 2025年 |  | 2026年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 1 | 立项 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 初步设计、施工图设计 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 竣工 |  |  |  |  |  |  |

第十章  投资估算

10.1  工程概况

10.1.1 估算范围

本项目系索普新材料新增外送氢气管道项目，投资估算费用包括：

1.工程费用：管材、仪表、管阀件购置费、安装费用；

2.其他费用：管理费用、工程监理费、勘察设计费等。

10.1.2 建设内容

建设从索普新材料厂区氢气站至索尔维界区外（即索尔维白云路围墙外）的氢气输送管道系统，输送氢气量4000Nm3/h吨，管道总长度约1150m。管架全部依托原有管架。

10.2   编制依据

1.《化工建设项目可行性研究投资估算编制方法》；

2.发改投资[2006】1325号《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

3.安装工程按类似工程的估算指标并结合本项目的特点进行估算；

4.其他费用按《化工建设其他费用定额》及建设所在地现行政策文件有关规定或合同约定计取；

5.由索普新材料提供的估算资料；

6.设备价格按市场行情计取。

10.3   投资估算

本项目总投资为107.00万元，其中建设投资107.00万元人民币，无建设期利息，无流动资金。

建设投资中：

一、固定资产费用  102.20万元    占建设投资的95.51%

其中工程费用：  80.00万元    占建设投资的74.76%

固定资产其它费用： 22.20万元  占建设投资的20.75%

二、预备费       4.8万元         占建设投资的4.49%

10.4资金筹措

本项目总投资为107.00万元，投资金额100%自筹。

项目总投资估算见表10.4-1。

表10.4-1  建设投资估算表

| 序号 | 项目名称 | 建筑工程费 | 管道、仪表购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 合计(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定资产费用 |  | 45.00 | 35.00 | 22.20 | 102.20 |
| 1.1 | 工程费用 |  | 45.00 | 35.00 |  | 80.00 |
| 1.1.1 | 主要生产项目 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 厂外工程项目 |  | 45.00 | 35.00 |  | 80.00 |
| 1.2 | 固定资产其他费用 |  |  |  | 22.20 | 22.20 |
| 1.2.1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 1.60 | 1.60 |
| 1.2.2 | 勘察设计费 |  |  |  | 2.40 | 2.40 |
| 1.2.3 | 可研报告编制费 |  |  |  | 3.00 | 3.00 |
| 1.2.4 | 劳动安全卫生评价费 |  |  |  | 9.00 | 9.00 |
| 1.2.5 | 工程监理费 |  |  |  | 0.80 | 0.80 |
| 1.2.6 | 工程保险费 |  |  |  | 0.20 | 0.20 |
| 1.2.7 | 压力管道检测费 |  |  |  | 5.00 | 5.00 |
| 1.2.8 | 临时设施费 |  |  |  | 0.20 | 0.20 |
| 2 | 无形资产费用 |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他资产费用 |  |  |  |  |  |
| 4 | 预备费 |  |  |  | 4.80 | 4.80 |
| 4.1 | 基本预备费 |  |  |  | 4.80 | 4.80 |
| 4.2 | 价差预备费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 建设投资合计 |  | 45.00 | 35.00 | 27.00 | 107.00 |
|  | 单位投资（元） |  |  |  |  |  |
|  | 占总投资比重（%） |  | 42.06 | 32.71 | 25.23 | 100 |

第十一章  社会影响分析

本项目拟建氢气管道在索普新材料至索尔维化工之间的现有管廊上，不涉及新增土地。索普新材料和索尔维均位于镇江经济开发区新材料产业园内。镇江经济开发区交通优势突出，路网水网航线交织，组成了以京杭大运河为中轴，以沪宁高速公路、312国道和京沪铁路为骨架，以润扬大桥为延伸，以四个国际机场为支点的立体交通网络，镇江经济开发区内道路纵横交错，沪宁高速公路有两个出口分别连接大港片区（15km）和丁卯片区（1km），另有多条主要道路与312国道、104国道、沿江公路相连，交通极为方便。并且索普新材料的公用工程配套设施齐全，距集中居民区较远，人口密度小，自然环境适合，适合拟建氢气管道的建设。

拟建项目的建设，可以为索普新材料带来可观的经济效益，提高了公司的盈利能力，进一步扩大公司利润、增加政府税收，促进县域经济发展。同时，拟建项目的实施，可以提升园区产业链的整合，给园区内下游用户提供更便捷、更经济、更安全的氢气供应服务， 符合园区发展规划。

第十二章  结论

（1）本项目拟建氢气管道在索普新材料至索尔维之间的现有管廊上，不需要新占土地，符合国家产业政策、土地利用政策和地方规划要求。索普新材料作为园区化工原料供应源头，在园区内进一步完善氢气供应管网，可以提升完善园区产业链，符合园区规划发展政策。

（2）管道输送可以提升氢气输送的安全系数，确保氢气在园区内安全稳定高效的输送，确保公司现状能够满足国家最新规范的要求，降低企业和新材料产业园的安全风险，提升安全水平。

（3）本项目仅为氢气管道建设项目，不新增产能，不新增污染因子排放，不改变生产工艺。对周围大气环境、水环境、声环境不会产生影响，不涉及新增能耗，安全卫生和环保等各项措施完善、符合国家标准。

（4）本项目通过管道输送物料，项目投资小，风险小，可以园区内下游用户提供更便捷、更经济、更安全的原料供应服务。

综上所述，本项目是可行的。