镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

比选文件

我公司现采用自主公开采购的方式选定供应商，欢迎具有相关资质的厂商前来报价。

一、采购概况

（一）项目名称：海纳川2026-2027年度电机维保（2年）；

（二）维保截止时间： 2027年12月31日；

（三）维保地点：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司；

（四）报价截止时间：2025年12月25日下午14:40；

（五）初定评审时间：2025年12月25日下午14:40；

（六）评审地点：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司210；

（七）中选公示：中选信息将于评审后在江苏索普集团官网公示，请各报价人登录http://www.sopo.com.cn/查询。

（八）该项目由海纳川统一采购，中选单位根据报价明细分别与镇江海纳川物流产业发展有限责任公司（简称海纳川）、镇江海纳川公铁运输有限公司（简称公铁运输）签订合同。

二、采购内容

（一）维保期限

海纳川电机年度维保期限为：2026年1月1日-2027年12月31日。

详见：附表2：海纳川港口电机清单

附表3：海纳川公铁电机清单

（二）技术要求

1. 电机维保服务工作内容：

海纳川共有各类电机124台（详见附表2：海纳川港口电机清单；附表3：海纳川公铁电机清单），中选方每半年对海纳川电机进行一次现场保养，采购方提前一周通知中选方，中选方接到采购方保养电机通知后，用3周时间完成全部电机保养，并出具维护报告。采购方电机出现故障，中选方必须在接到通知后4小时内赶到采购方现场判断故障并现场维修，如电机需运至中选方维修工厂进行维修，电机往返由中选方负责，现场拆卸、安装、叉车由采购方负责，维修时间不超过72小时。

2．现场维保及返厂维修技术要求

现场保养要求详见附件2：电机现场维保技术要求；返厂维修要求详见附件3：返厂维修技术要求。

三、报价人资质与要求

（一）报价人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质。

（二）其他资质要求：

1.报价时需提供营业执照、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一）（含机电设备维修或电机维修）；法人代表身份证或授权委托书；2名作业人员特种作业操作证书（电工证）（以上资格证明证件可提供复印件，但需加盖公章）。

确定中选后，在签订合同前，中选单位需提供与派遣检测人员的劳务合同或劳动合同；检测人员工伤保险证明或人身意外伤害保险缴纳证明，根据维保工期要求，至少提供本单位2位作业人员的缴纳证明（需加盖公章）。

检测现场做好维护人员的个人防护，维护过程中发生意外伤害由中选人自行负责等。凡来我公司现场踏勘人员需按照我公司的相关规定进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。

2.中选单位与采购单位签订合同时，须按照海纳川相关安全管理规定签订或提供《外包项目(工程)安全生产管理协议书》并依照《海纳川承包商安全环保管理制度》管理；检测前，采购方安全管理部门对中选方作业人员进行安全告知并填写《安全告知记录》后方可赴属地办理作业票证开展检测工作。

3.作业过程中，若涉及特种作业（如电工证等）的需提供相应的特种作业证，必须人证一致，且在有效期内。

4.不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人报价。

5.中选人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后1小时内必须给予回复，明确解决方案，必要时需来我公司作技术指导。

四、现场踏勘

1.本项目建议报价人员到现场进行踏勘，对未踏勘造成的一切后果由报价人自行承担，现场踏勘不作为报价资格的必要条件。

2．采购人在踏勘现场中介绍电机运行情况及现场情况，供报价人在编制报价文件时参考，采购人不对报价人据此作出的判断和决策负责。

五、报价

（一）报价方式：报价为含增值税送到价或者现场检修验收合格价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票；

（二）付款方式：

1.2026年11月中选方开具相应增值税发票，采购方在2026年12月以网银付款方式支付“报价函中第一项：“现场维保”服务第一年的费用；二年维保工作完成后且中选方开具相应增值税发票后30日内，采购方以网银付款方式支付“报价函中第一项：“现场维保”服务第二年的费用。

2. 如电机返厂维修需拆解保养或更换线圈，依据报价函第二项“返厂维修费”的报价，按实统计，以审计价结算。中选方根据采购方提供的审核认定单开具增值税专用发票，采购方收到发票后 30 日内以网银付款方式支付 “返厂维修费”

3. 如电机返厂维修需更换配件，依据报价函中第三项“电机配件更换”附表1的报价，按实统计，以审计价结算。中选方根据采购方提供的审核认定单开具增值税专用发票，采购方收到发票后 30 日内以网银付款方式支付 “配件更换费”。

（如报价人不接受采购人提出的付款方式，可在报价书中明确能够接受的付款方式及付款时间，评审时作为参考。报价为含税价，请注明税率。）

（三）本项目报价通过线下方式进行：

采用线下报价应将报价书及相关资料以标袋形式送达，标袋必须密封并加盖公章；在标袋封面上需注明报价项目名称、报价方名称、联系人、联系电话等；并要求在报价截止时间之前送达，逾期将作为废标处理。

（四）具体报价格式见报价函，报价文件需提供 1 份；

（五）采用线下报价的，报价文件请密封邮寄：

公司：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司审计风控部

地址：江苏省镇江市京口区求索路66号

邮编：212006

收件人：杨雨琦

联系电话：13952943464

（六）凡对采购文件条款有疑义的，请在评审前按以下方式联系：

联系单位：镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

地址：江苏省镇江市京口区求索路66号，邮编：212006

采购业务联系电话：13952943464

技术部门联系人：卞骏   电话：15306107162

六、评审、评审及废标：

（一）评审

本项目由采购人组织评审小组负责评审工作，对各报价人报价进行评审，确定最终中选人。

1.请各报价人保持通讯畅通，便于评审小组在评审现场电话联系。确认标书中的相关信息，报价人必须及时回复评审过程中采购人提出的问题，合理解释报价文件与采购文件的偏离。如评审小组评审现场10分钟内电话联系不上报价人，且报价文件与采购文件的偏离影响定标结果，则视为报价人主动放弃本项目报价，评审结束后不再接受报价人的任何解释。

2.评审小组不得泄露各报价人的报价。

（二）评审

1.综合

采取综合评审方法进行打分，具体按价格得分、技术得分、商务得分（得分比例根据货物内容确定）三个方面进行评审，并按综合得分由高到低顺序推选一名中选候选人。

2.通用（本次采用该种评审方式）

在能够满足采购人技术要求及响应时间要求的报价人中选择总报价最低的一家报价人作为中选候选人。

（三）无效报价

1.采购人如发现采购过程中有串标、陪标等扰乱采购人经营秩序的恶劣情况，经采购人评审小组评定可作无效报价处理，并可将相关报价方列入供应商负面清单，一年内不再接受参与报价工作。

2.凡报价人不具备采购人明确要求资质的，或报价文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合采购人有关要求的问题，经采购人评审小组评定，可作废标处理。

七、其他注意事项：

（一）未经采购人允许,中选人不得以任何方式将本项目分包给第三方，否则按本合同总价的10%作为违约金，同时采购人有权终止本合同。

（二）中选人中选以后应严格按照标书约定与采购方签定供需合同，并按合同约定做好服务工作。对中选人所有违背标书及合同约定的行为，采购人均可持续保留与中选方中止合作的一切权利。

（三）如因中选人不能正常履约，对采购人生产经营活动造成影响的，采购人将依法追究报价方法律责任。

（四）因中选人原因，检测工作不能按采购文件规定的期限完成，违约金从本项目款中扣除，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除，不足部分由中选人另行支付（如有异议请在报价时注明）。不能在规定的期限完成本项目，延期20日内（含20天），采购人有权解除合同，并按合同总额20%追究中选人违约责任（如有异议请在报价时注明）。

（五）中选人项目完成后，经验收不合格的，采购人可选择以下处理方式：

1.采购人选择重新检测的，重新检测过程中产生的费用由中选人全部承担，且需在采购人第一次验收不合格之日起2日内完成，逾期未完成的，违约责任参照第（四）条执行。如果出现两次验收不合格的情况，采购人有权解除合同，并有权要求中选人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。

2.采购人选择解除合同的，采购人有权要求中选人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。

3.因中选人的项目质量、逾期完成等原因给采购人造成直接和间接经济损失的，由中选人承担全部责任（如有异议请在报价时注明）。

（六）中选人应严格按照标书约定与采购方签定供需合同，并按合同约定做好服务工作。对中选人所有违背标书及合同约定的行为，采购人均可持续保留与中选方中止合作的一切权利。

（七）报价人在中选后无正当理由不与采购人签订合同的，将承担违约责任，列入采购人供应商负面清单。

（八）报价人应详细阅读本采购书，参与报价报价即视为对本采购书所列之条款均表示接受。

（九）采购人对违反约定的报价人或中选人将按《镇江海纳川物流产业发展有限责任公司采购采购管理规定》中供应商管理对报价人进行管理考核（详见附件1）。

（十）外协作业人员需先进行安全教育培训。

（十一）本次采购为企业自主公开采购，属生产经营性商务行为，解释权归镇江海纳川物流产业发展有限责任公司所有。

报价函

镇江海纳川物流产业发展有限责任公司：

报价单位全称：          ；授权全权代表姓名、职务、职称：       为全权代表，参加贵方组织的采购有关活动，并对该项目进行报价。

一、报价项目的总报价（含税）为            (大写)

元人民币；不含税价款：       元 ，税额：      元，税率       %；（若存在小数点，最多保留2位。）

二.报价格式

| 一 | 电机现场维保费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务项目 | 服务内容 |  |  | 规格型号 |  | 数量 |  | 单价（元） |  |  | 总价（元） |  | 备注 |  |  |
| 1 | 现场维保 （港口） | 详见附件2、附件3 |  |  | 详见附表2、附表3 |  | 113台 |  | （填一年费用） |  |  | （填二年费用） |  | 中选方每半年对海纳川电机进行一次现场保养，采购方提前一周通知中选方，中选方接到采购方保养电机通知后，用3周时间完成全部电机保养。 |  |  |
| 2 | 现场维保（公铁） | 详见附件2、附件3 |  |  | 详见附表2、附表3 |  | 11台 |  | （填一年费用） |  |  | （填二年费用） |  |  |  |  |
| 现场维保费合计（港口总价+公铁总价）（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 返厂维修费 （电机保养和更换线圈） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功率 kW | 数量 |  | 电机保养（包含拆解、清理、浸漆、烘干、组装、外壳喷漆） |  |  |  |  |  |  | 电机线圈更换 |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 功率kW |  | 单价 （元/kW） |  | 总价 （元） |  |  | 功率 kW |  | 单价 （元/kW） |  | 总价 （元） | 维修费合计计入总价合计，作为评审依据 |
| 1 | 1.5以下（1kW以下以1kW计 ） | 4台 |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.2-11 | 8台 |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 3 | 15-30 | 5台 |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | 37 kW及以上 | 3台 |  | 37 |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |
| 以上维修费合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 配件更换费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配件规格、型号、数量 |  |  | 共14种，详见附表1 |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 电机配件更换合计（小写）：填附表1总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配件更换费合计计入总价合计，作为评审依据 |  |  |  |  |  |  |
| 以上总价合计（现场维保费合计+返厂维修费合计+配件更换费合计）（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：按报价格式进行填报，每格均需填报。

三、应急响应时间：中选方接到采购方通知，4小时内赶到采购方现场。

四、我方承诺遵守采购文件中的全部规定。

五、我方承诺中选后双方签订合同,并承担合同规定的责任义务。

六、我方已详细审查全部采购文件，包括采购文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受采购文件所有条款。如果采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购方的解释处理。

七、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

八、报价单位其他说明情况：

全权代表（签字）：

联系电话：

报价单位（盖章）：

日期：

附表1：

| 电机配件更换报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号 | 配件名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 型号 | 配件名称 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 | Y70 | SKF轴承 | 1只 |  |  | Y180 | SKF轴承 | 1只 |  |  |
| 2 |  | 端盖B3 | 1只 |  |  |  | 端盖B3 | 1只 |  |  |
| 3 |  | 端盖B5 | 1只 |  |  |  | 端盖B5 | 1只 |  |  |
| 4 |  | 端盖修复 | 1只 |  |  |  | 端盖修复 | 1只 |  |  |
| 5 |  | 防爆出线盒 | 1只 |  |  |  | 防爆出线盒 | 1只 |  |  |
| 6 |  | 防爆接线柱 | 1只 |  |  |  | 防爆接线柱 | 1只 |  |  |
| 7 |  | 换轴 | 1根 |  |  |  | 换轴 | 1根 |  |  |
| 8 |  | 轴加工 | 1根 |  |  |  | 轴加工 | 1根 |  |  |
| 9 |  | 风叶 | 1只 |  |  |  | 风叶 | 1只 |  |  |
| 10 |  | 风罩 | 1只 |  |  |  | 风罩 | 1只 |  |  |
| 11 |  | 轴盖 | 1只 |  |  |  | 轴盖 | 1只 |  |  |
| 12 |  | 动平衡 | 1次 |  |  |  | 动平衡 | 1次 |  |  |
| 13 |  | KSK氟胶骨架封 | 1只 |  |  |  | KSK氟胶骨架封 | 1只 |  |  |
| 14 |  | 引出线 | 1根 |  |  |  | 引出线 | 1根 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 失电制动器 | 1套 |  |  |
| 1 | Y80 | SKF轴承 | 1只 |  |  | Y200 | SKF轴承 | 4只 |  |  |
| 2 |  | 端盖B3 | 1只 |  |  |  | 端盖B3 | 4只 |  |  |
| 3 |  | 端盖B5 | 1只 |  |  |  | 端盖B5 | 4只 |  |  |
| 4 |  | 端盖修复 | 1只 |  |  |  | 端盖修复 | 4只 |  |  |
| 5 |  | 防爆出线盒 | 1只 |  |  |  | 防爆出线盒 | 4只 |  |  |
| 6 |  | 防爆接线柱 | 1只 |  |  |  | 防爆接线柱 | 4只 |  |  |
| 7 |  | 换轴 | 1根 |  |  |  | 换轴 | 4根 |  |  |
| 8 |  | 轴加工 | 1根 |  |  |  | 轴加工 | 4根 |  |  |
| 9 |  | 风叶 | 1只 |  |  |  | 风叶 | 4只 |  |  |
| 10 |  | 风罩 | 1只 |  |  |  | 风罩 | 4只 |  |  |
| 11 |  | 轴盖 | 1只 |  |  |  | 轴盖 | 4只 |  |  |
| 12 |  | 动平衡 | 1次 |  |  |  | 动平衡 | 4次 |  |  |
| 13 |  | KSK氟胶骨架封 | 1只 |  |  |  | KSK氟胶骨架封 | 4只 |  |  |
| 14 |  | 引出线 | 1根 |  |  |  | 引出线 | 1根 |  |  |
| 1 | Y90 | SKF轴承 | 1只 |  |  | Y225 | SKF轴承 | 1只 |  |  |
| 2 |  | 端盖B3 | 1只 |  |  |  | 端盖B3 | 1只 |  |  |
| 3 |  | 端盖B5 | 1只 |  |  |  | 端盖B5 | 1只 |  |  |
| 4 |  | 端盖修复 | 1只 |  |  |  | 端盖修复 | 1只 |  |  |
| 5 |  | 防爆出线盒 | 1只 |  |  |  | 防爆出线盒 | 1只 |  |  |
| 6 |  | 防爆接线柱 | 1只 |  |  |  | 防爆接线柱 | 1只 |  |  |
| 7 |  | 换轴 | 1根 |  |  |  | 换轴 | 1根 |  |  |
| 8 |  | 轴加工 | 1根 |  |  |  | 轴加工 | 1根 |  |  |
| 9 |  | 风叶 | 1只 |  |  |  | 风叶 | 1只 |  |  |
| 10 |  | 风罩 | 1只 |  |  |  | 风罩 | 1只 |  |  |
| 11 |  | 轴盖 | 1只 |  |  |  | 轴盖 | 1只 |  |  |
| 12 |  | 动平衡 | 1次 |  |  |  | 动平衡 | 1次 |  |  |
| 13 |  | KSK氟胶骨架封 | 1只 |  |  |  | KSK氟胶骨架封 | 1只 |  |  |
| 14 |  | 引出线 | 1根 |  |  |  | 引出线 | 1根 |  |  |
| 1 | Y100 | SKF轴承 | 1只 |  |  | Y250 | SKF轴承 | 4只 |  |  |
| 2 |  | 端盖B3 | 1只 |  |  |  | 端盖B3 | 4只 |  |  |
| 3 |  | 端盖B5 | 1只 |  |  |  | 端盖B5 | 4只 |  |  |
| 4 |  | 端盖修复 | 1只 |  |  |  | 端盖修复 | 4只 |  |  |
| 5 |  | 防爆出线盒 | 1只 |  |  |  | 防爆出线盒 | 4只 |  |  |
| 6 |  | 防爆接线柱 | 1只 |  |  |  | 防爆接线柱 | 4只 |  |  |
| 7 |  | 换轴 | 1只 |  |  |  | 换轴 | 4只 |  |  |
| 8 |  | 轴加工 | 1根 |  |  |  | 轴加工 | 4根 |  |  |
| 9 |  | 风叶 | 1根 |  |  |  | 风叶 | 4根 |  |  |
| 10 |  | 风罩 | 1只 |  |  |  | 风罩 | 4只 |  |  |
| 11 |  | 轴盖 | 1只 |  |  |  | 轴盖 | 4只 |  |  |
| 12 |  | 动平衡 | 1次 |  |  |  | 动平衡 | 4次 |  |  |
| 13 |  | KSK氟胶骨架封 | 1只 |  |  |  | KSK氟胶骨架封 | 4只 |  |  |
| 14 |  | 引出线 | 1根 |  |  |  | 引出线 | 1根 |  |  |
| 1 | Y112 | SKF轴承 | 1只 |  |  | Y280 | SKF轴承 | 1只 |  |  |
| 2 |  | 端盖B3 | 1只 |  |  |  | 端盖B3 | 1只 |  |  |
| 3 |  | 端盖B5 | 1只 |  |  |  | 端盖B5 | 1只 |  |  |
| 4 |  | 端盖修复 | 1只 |  |  |  | 端盖修复 | 1只 |  |  |
| 5 |  | 防爆出线盒 | 1只 |  |  |  | 防爆出线盒 | 1只 |  |  |
| 6 |  | 防爆接线柱 | 1只 |  |  |  | 防爆接线柱 | 1只 |  |  |
| 7 |  | 换轴 | 1只 |  |  |  | 换轴 | 1根 |  |  |
| 8 |  | 轴加工 | 1根 |  |  |  | 轴加工 | 1根 |  |  |
| 9 |  | 风叶 | 1根 |  |  |  | 风叶 | 1只 |  |  |
| 10 |  | 风罩 | 1只 |  |  |  | 风罩 | 1只 |  |  |
| 11 |  | 轴盖 | 1只 |  |  |  | 轴盖 | 1付 |  |  |
| 12 |  | 动平衡 | 1次 |  |  |  | 动平衡 | 1次 |  |  |
| 13 |  | KSK氟胶骨架封 | 只 |  |  |  | KSK氟胶骨架封 | 1只 |  |  |
| 14 |  | 引出线 | 1根 |  |  |  | 引出线 | 1根 |  |  |
| 1 | Y132 | SKF轴承 | 2只 |  |  | Y315 | SKF轴承 | 2只 |  |  |
| 2 |  | 端盖B3 | 2只 |  |  |  | 端盖B3 | 2只 |  |  |
| 3 |  | 端盖B5 | 2只 |  |  |  | 端盖B5 | 2只 |  |  |
| 4 |  | 端盖修复 | 2只 |  |  |  | 端盖修复 | 2只 |  |  |
| 5 |  | 防爆出线盒 | 2只 |  |  |  | 防爆出线盒 | 2只 |  |  |
| 6 |  | 防爆接线柱 | 2只 |  |  |  | 防爆接线柱 | 2只 |  |  |
| 7 |  | 换轴 | 2只 |  |  |  | 换轴 | 2根 |  |  |
| 8 |  | 轴加工 | 2根 |  |  |  | 轴加工 | 2根 |  |  |
| 9 |  | 风叶 | 2根 |  |  |  | 风叶 | 2只 |  |  |
| 10 |  | 风罩 | 2只 |  |  |  | 风罩 | 2只 |  |  |
| 11 |  | 轴盖 | 2付 |  |  |  | 轴盖 | 2只 |  |  |
| 12 |  | 动平衡 | 2次 |  |  |  | 动平衡 | 2次 |  |  |
| 13 |  | KSK氟胶骨架封 | 2只 |  |  |  | KSK氟胶骨架封 | 2只 |  |  |
| 14 |  | 引出线 | 1根 |  |  |  | 引出线 | 1根 |  |  |
| 1 | Y160 | SKF轴承 | 6只 |  |  | Y355 | SKF轴承 | 1只 |  |  |
| 2 |  | 端盖B3 | 6只 |  |  |  | 端盖B3 | 1只 |  |  |
| 3 |  | 端盖B5 | 6只 |  |  |  | 端盖B5 | 1只 |  |  |
| 4 |  | 端盖修复 | 6只 |  |  |  | 端盖修复 | 1只 |  |  |
| 5 |  | 防爆出线盒 | 6只 |  |  |  | 防爆出线盒 | 1只 |  |  |
| 6 |  | 防爆接线柱 | 6只 |  |  |  | 防爆接线柱 | 1只 |  |  |
| 7 |  | 换轴 | 6根 |  |  |  | 换轴 | 1根 |  |  |
| 8 |  | 轴加工 | 6根 |  |  |  | 轴加工 | 1根 |  |  |
| 9 |  | 风叶 | 6只 |  |  |  | 风叶 | 1只 |  |  |
| 10 |  | 风罩 | 6付 |  |  |  | 风罩 | 1只 |  |  |
| 11 |  | 轴盖 | 6只 |  |  |  | 轴盖 | 1只 |  |  |
| 12 |  | 动平衡 | 6次 |  |  |  | 动平衡 | 1次 |  |  |
| 13 |  | KSK氟胶骨架封 | 6只 |  |  |  | KSK氟胶骨架封 | 1只 |  |  |
| 14 |  | 失电制动器 | 6套 |  |  |  | 失电制动器 | 1套 |  |  |
| 15 |  | 引出线 | 1根 |  |  |  | 引出线 | 1根 |  |  |
| 潜水泵配件价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.2KW | SKF轴承 | 1只 |  |  | 3KW | SKF轴承 | 1只 |  |  |
|  |  | 换轴 | 1根 |  |  |  | 换轴 | 1根 |  |  |
|  |  | 轴加工 | 1根 |  |  |  | 轴加工 | 1根 |  |  |
|  |  | 更换叶轮 | 1只 |  |  |  | 更换叶轮 | 1只 |  |  |
|  |  | 更换机封 | 1只 |  |  |  | 更换机封 | 1只 |  |  |
|  |  | 换电缆线 | 1米 |  |  |  | 换电缆线 | 1米 |  |  |
|  |  | 加油 | 1升 |  |  |  | 加油 | 1升 |  |  |
|  | 4KW | SKF轴承 | 1只 |  |  | 5.5KW | SKF轴承 | 1只 |  |  |
|  |  | 换轴 | 1根 |  |  |  | 换轴 | 1根 |  |  |
|  |  | 轴加工 | 1根 |  |  |  | 轴加工 | 1根 |  |  |
|  |  | 更换叶轮 | 1只 |  |  |  | 更换叶轮 | 1只 |  |  |
|  |  | 更换机封 | 1只 |  |  |  | 更换机封 | 1只 |  |  |
|  |  | 换电缆线 | 1米 |  |  |  | 换电缆线 | 1米 |  |  |
|  |  | 加油 | 1升 |  |  |  | 加油 | 1升 |  |  |
| 总价（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1：

供应商管理

凡按国家标准及相关准则或规定组织生产销售的原辅材料、备品备件、劳保用品等物资供应商以及运输服务商，只要资质证照齐全且满足我司采购要求，均视为我司合格供应商，参与我司组织的招报价、比价采购等商务活动。

供应商负面清单管理

（一）管理职责

1.使用部门：负责提供技术参数或提出服务要求，对采购物资或服务的质量进行验收。

2.采购部门：负责通过线上或线下途径不断开发有能力满足公司所需物资或服务的供应商，对目标供应商所提供的材料完整性、交货期、价格等维度作为筛选的依据进行资格初审，收集供应商资料并建立档案。

3.监管部门：负责对采购流程的合规性进行监督。

审计风控部负责归口公司招报价负面清单，具体工作由海纳川各部室及直属单位共同承担。

- 负面清单确定流程

供应商积分管理

（一）供应商积分考核

合作供应商初始积分为40分，从供应商的供货质量、交货周期、售后服务、资质信誉等方面进行考核。使用部门、管理部门、采购部门均可书面提出考核建议。审计风控部组织相关参与评审部门根据本规定对供应商进行考核并建立供应商考核情况登记表（见附件3），根据扣分情况分为继续合作、限制合作及列入负面清单三种情形。考核记分周期为1年，自被考核当日起计满1年后，考核分自动清零。

1.继续合作供应商：考核扣分介于0～7分之间，为可继续合作的供应商。

2.限制合作供应商：考核扣分介于8～16分之间，为限制合作供应商。原辅材料采购3个月内、备品备件采购6个月内不接受该供应商报价或报价。

3.列入负面清单供应商：考核扣分高于16分或单项扣10分，列入负面清单供应商，1年内不接受该供应商报价或报价。

（二）供应商考核方法

1.建筑施工方

（1）质量方面

①施工材料出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。

②施工材料存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

③不能满足工程质量要求的，考核5-10分。

（2）工期方面

不能满足进度要求的，考核5-10分。

（3）安全方面

现场施工人员不服从采购方安全管理的，考核5-10分。

（4）售后方面

①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

（5）资信方面

①中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。

②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

2.备品备件供应商

（1）质量方面

①所供产品出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1～3分；影响生产的，视严重程度单次扣5～10分。

②所供产品存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

③所供产品质量问题导致设备故障，视严重程度单次扣5～10分。

（2）交货方面

①交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣2分。

②交货时未按规定包装的，单次扣1分。

③不能按照合同约定交货，除了按合同条款进行相应处罚外，未造成影响的，单次扣2分；造成影响的，视严重程度单次扣5～10分。

④交货过程中串通作假，视严重程度单次扣5～10分。

（3）售后方面

①对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

②售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

③在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

（4）资信方面

①中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5～10分。

②交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

⑥因知识产权引起纠纷，除按合同规定执行外，视严重程度单次扣3～10分。

3.物流承运商

（1）车船要求方面

①必须做到证照齐全，即车船有行驶证、道路运输证、罐检报告，人员有驾驶证、资格证、押运证等，如不全单次扣2～5分。

②车船状况保持完好、设施齐全，发现缺损扣1～2分。

（2）计划完成方面

运输单位须按发货计划安排车船完成运输任务，否则单次扣2分。

（3）资信方面

①中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响运输严重程度单次扣3～10分。

②不及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

③未按实际运输任务明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5～10分。

④注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3～10分。

⑤违反廉洁协议，视严重程度单次扣5～10分。

从负面清单中消除的流程

列入负面清单中的供应商只要通过整改，其产品或服务质量满足我司要求，原则上满一年以后可以申请从负面清单中消除。

（一）供应商提出申请

1.供应商提出负面清单消除的书面申请。

2.供应商提供针对考核项的整改措施及效果等相关文件材料。

（二）确认与消除

1.采购部门牵头组织相关部门对供应商提供的文件材料进行确认，必要时组织现场考察；

2.根据确认情况提出建议，报公司批准后从负面清单中消除。

附表2：

港口电机清单

| 序号 |  | 分项号 | 设备位号 | 规格型号 | 生产厂家 | 制造日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 千方槽区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 | P5202A | YB2-250M-2W | 江苏锡安达防爆公司 | 2011.11 |
| 2 |  | 2 | P5202B | YB2-250M-2W | 江苏锡安达防爆公司 | 2005.1 |
| 3 |  | 3 | P5203A | YBE4-160M1-2WF2 | 江苏大中电机股份有限公司 | 2024.6 |
| 4 |  | 4 | P5203B | YBE2-160M1-2WF2 | 江苏大中电机股份有限公司 | 2024.4 |
| 5 |  | 5 | P5203C | YBE2-160M1-2WF2 | 江苏大中电机股份有限公司 | 2024.4 |
| 6 |  | 6 | P5203D | YBE4-160M1-2WF2 | 江苏大中电机股份有限公司 | 2024.6 |
| 7 |  | 7 | P5207A | YBX3-160L-2 | 佳木斯电机股份公司 | 2014.10 |
| 8 |  | 8 | P5207B | YBX3-160L-2 | 佳木斯电机股份公司 | 2014.10 |
| 9 |  | 9 | P5208A | YB2-160L-2W | 江苏锡安达防爆公司 | 2006.8 |
| 10 |  | 10 | P5208B | YB2-160L-2W | 江苏锡安达防爆公司 | 2006.9 |
| 11 |  | 11 | P5208C | YBE4-160L-2WF2 | 江苏大中电机股份有限公司 | 2024.10 |
| 12 |  | 12 | P5208D | YBX3-160L-2 | 江苏大中电机股份有限公司 | 2016.1 |
| 13 |  | 13 | P5209A | YB3-160M2-2 | 江苏士林电机有限公司 | 2017.2 |
| 14 |  | 14 | P5209B | YB3-160M2-2 | 上海亨得防爆有限公司 | 2018.01 |
| 15 |  | 15 | P35101A | YBX3-160L-2W | 江苏大中电机股份有限公司 | 2017.4 |
| 16 |  | 16 | P35101B | YB2-200L1-2W | 江苏锡安达防爆公司 | 2006.1 |
| 17 |  | 17 | P35101C | YBX3-160L-2 | 江苏大中电机股份有限公司 | 2016.12 |
| 18 |  | 18 | P35102A | YBE4-250M-2WF2 | 江苏大中电机股份有限公司 | 2024.4 |
| 19 |  | 19 | P35102B | YB2-200L1-2W | 江苏锡安达防爆公司 | 2006.1 |
| 20 |  | 20 | P35102C | YB2-250M2-2W | 江苏锡安达防爆公司 | 2013.4 |
| 21 |  | 21 | P35102D | YBE4-280S-2WF2 | 江苏大中电机股份有限公司 | 2024.10 |
| 22 |  | 22 | P35102E | YBE4-280S-2WF2 | 江苏大中电机股份有限公司 | 2024.10 |
| 23 |  | 23 | P5205A | YBX3-132S2-2WF1 | 佳木斯电机股份有限公司 | 2014.10 |
| 24 |  | 24 | P5205B | YB3-90S-2 | 浙江喜开特防爆电机有限公司 | 2018.9 |
| 25 |  | 25 | P5220A | YBX3-160M1-2WF2 | 江苏大中电机股份公司 | 2023.12 |
| 26 |  | 26 | P5220B | YBX3-160M1-2WF2 | 江苏大中电机股份公司 | 2023.12 |
| 27 |  | 27 | P5220C | YBX3-160M1-2WF2 | 江苏大中电机股份公司 | 2023.12 |
| 28 |  | 28 | P5220D | YBX3-160M1-2WF2 | 江苏大中电机股份公司 | 2023.12 |
| 29 |  | 29 | P5221A | YBX3－160M2－2 | 江苏锡安达防爆公司 | 2006.11 |
| 30 |  | 30 | P5221B | YBX3－160M2－2 | 江苏锡安达防爆公司 | 2006.10 |
| 31 |  | 31 | P5221C | YBX3－160M2－2 | 江苏锡安达防爆公司 | 2007.4 |
| 32 |  | 32 | P5221D | YBX3－160M2－2 | 江苏锡安达防爆公司 | 2005.12 |
| 33 |  | 33 | C002 | YB2-Vo132S-4 | 南通市远中电机制造有限公司 | 2015.03 |
| 万方槽区 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 1 | P5302C | YBX3-200L1-2 WF2 | 江苏大中电机股份有限公司 | 2023.1 |
| 35 |  | 2 | P5302D | YBE4-280S-2 WF2 | 江苏大中电机股份有限公司 | 2024.10 |
| 36 |  | 3 | P5302E | YBE4-280S-2 WF2 | 江苏大中电机股份有限公司 | 2024.10 |
| 37 |  | 4 | P5303A | YBX3-200L1-2WF1 | 佳木斯电机股份公司 | 2013.10 |
| 38 |  | 5 | P5303B | YBX3-200L1-2WF1 | 佳木斯电机股份公司 | 2014.10 |
| 39 |  | 6 | P5303C | YBE4-280S-2WF2 | 江苏大中电机股份有限公司 | 2024.10 |
| 40 |  | 7 | P5303D | YBE4-280S-2WF2 | 江苏大中电机股份有限公司 | 2024.10 |
| 41 |  | 8 | P5307A | YBX3 100L-2 | 佳木斯电机股份公司 | 2014.10 |
| 42 |  | 9 | P5307B | YB100L-2W | 江苏大中电机股份公司 | 2009.12 |
| 43 |  | 10 | P5308A | YB2-160M1-2W | 江苏锡安达防爆公司 | 2009.9 |
| 44 |  | 11 | P5308B | YB2-160M1-2W | 江苏锡安达防爆公司 | 2008.5 |
| 45 |  | 12 | P5308C | YB2-160M1-2W | 江苏锡安达防爆公司 | 2008.5 |
| 46 |  | 13 | P5310A | YBBP-280M-2WF2 | 江苏大中电机股份有限公司 | 2024.10 |
| 47 |  | 14 | P5310B | YB3-250M-2 | 上海上力防爆电机集团有限公司 | 2017.7. |
| 48 |  | 15 | P5310C | YB3-250M-2 | 上海上力防爆电机集团有限公司 | 2017.8. |
| 49 |  | 16 | P5310D | YBBP-280M-2WF2 | 江苏大中电机股份有限公司 | 2024.10 |
| 50 |  | 17 | P5310E | YBE4-280M-2 WF2 | 江苏大中电机股份有限公司 | 2024.10 |
| 51 |  | 18 | P5310F | YBE4-280M-2 WF2 | 江苏大中电机股份有限公司 | 2024.10 |
| 52 |  | 19 | P5311A | YBE2-160M1-2WF2 | 江苏大中电机股份有限公司 | 2024.4 |
| 53 |  | 20 | P5311B | YBE2-160M1-2WF2 | 江苏大中电机股份有限公司 | 2024.4 |
| 54 |  | 21 | P5311C | YBX3-160M1-2 | 江苏大中电机股份有限公司 | 2018.11 |
| 55 |  | 22 | P5311D | YBX3-160M1-2 | 江苏大中电机股份有限公司 | 2018.11 |
| 56 |  | 23 | P5312A | YB2-160M2-2W | 南阳防爆集团股份有限公司 | 2010.9 |
| 57 |  | 24 | P5312B | YB2-200M2-2W | 上海亨特 | 2018.1 |
| 58 |  | 25 | P5210C | YB2-160M2-2W | 江苏锡安达防爆公司 | 2011.10 |
| 59 |  | 26 | P5210D | YB2-160M2-2W | 江苏锡安达防爆公司 | 2011.10 |
| 60 |  | 27 | P101A | YBX4-90S-2 | 江苏猛牛电机有限公司 | 2024.3 |
| 61 |  | 28 | P101B | YBX4-90S-2 | 江苏猛牛电机有限公司 | 2024.3 |
| 62 |  | 29 | P102A | YBX4-90S-2 | 江苏猛牛电机有限公司 | 2024.3 |
| 63 |  | 30 | P102B | YBX4-90S-2 | 江苏猛牛电机有限公司 | 2024.3 |
| 64 |  | 31 | P103A | YBX4-90S-2 | 江苏猛牛电机有限公司 | 2024.3 |
| 65 |  | 32 | P103B | YBX4-90S-2 | 江苏猛牛电机有限公司 | 2024.3 |
| 66 |  | 33 | P104A | YBX4-90S-2 | 江苏猛牛电机有限公司 | 2024.3 |
| 67 |  | 34 | P104B | YBX4-90S-2 | 江苏猛牛电机有限公司 | 2024.3 |
| 68 |  | 35 | P1601A | YBX5-132S2-2 | 江苏上阳电机有限公司 | 2024.5 |
| 69 |  | 36 | P1601B | YBX5-132S2-2 | 江苏上阳电机有限公司 | 2024.5 |
| 消防泵房 |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | 1 | P5305A | Y315S-4W | 江苏大中电机股份公司 | 2010.4 |
| 71 |  | 2 | P5305B | Y315M-4 | 江苏贝得电机股份公司 | 2002.6 |
| 72 |  | 3 | P5305C | Y315S-4W | 江苏大中电机股份公司 | 2004.3 |
| 73 |  | 4 | P5306A | Y315L1-4W | 江苏大中电机股份公司 | 2004.3 |
| 74 |  | 5 | P5306B | Y315M-4W | 江苏贝得电机股份公司 | 2004.1 |
| 75 |  | 6 | P5306C | Y315L1-4W | 江苏大中电机股份公司 | 2004.7 |
| 76 |  | 7 | P8301A | YE3-315S-4 | 南阳防爆集团股份有限公司 | 2015.09 |
| 77 |  | 8 | P8301B | YE3-315S-4 | 南阳防爆集团股份有限公司 | 2015.09 |
| 78 |  | 9 | P8302A | YE3-280M-4 | 南阳防爆集团股份有限公司 | 2015.09 |
| 79 |  | 10 | P8302B | YE3-280M-4 | 南阳防爆集团股份有限公司 | 2015.09 |
| 80 |  | 11 | P8302C | Y2-280M-4 | 西门子电机（中国）有限公司 | 2010.7 |
| 液磺槽区 |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | 1 | P35201A | YB2－250M－2V1 | 山东华力电机集团股份有限公司 | 2012.04 |
| 82 |  | 2 | P35201B | YB2－250M－2V1 | 山东华力电机集团股份有限公司 | 2012.04 |
| 83 |  | 3 | P35105A | YBX3-160M2-2 | 江苏士林电机有限公司 | 2018.6 |
| 84 |  | 4 | P35105B | YBX3-160M2-2 | 上海亨特 | 2018.1 |
| 85 |  | 5 | P106 | Y2-112M-2 | 江苏中大电机股份有限公司 | 2011.06 |
| 86 |  | 6 | P107A | YBX3-100L-2 | 江苏泰隆高新传动设备有限公司 | 2019.3 |
| 87 |  | 7 | P107B | YBX3-100L-2 | 山东富智大兴电机有限公司 | 2020.7 |
| 危化码头 |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | 1 | P1001 | YB3-160M2-2 | 上海亨得防爆有限公司 | 2018.01 |
| 89 |  | 2 | P1002 | YB2-132S1-2 | 江苏大中电机股份有限公司 | 2011.06 |
| 90 |  | 3 | P1003 | YBX3-90L-2 | 江苏新大力电机制造有限公司 | 2019.02 |
| 91 |  | 4 | P1004 | YB3-160M2-2 | 江苏士林电机有限公司 | 2017.02 |
| 92 |  | 5 | P1005 | YE2-160M2-2 | 靖江市正辰机电科技有限公司 | 2020.08 |
| 93 |  | 6 | P1006 | YE2-160M2-2 | 靖江市正辰机电科技有限公司 | 2020.08 |
| 94 |  | 7 | P1007 | YE2-100L-2 | 靖江市正辰机电科技有限公司 | 2019.3 |
| 95 |  | 8 | P1008 | YE2-100L-2 | 靖江市正辰机电科技有限公司 | 2019.3 |
| 96 |  | 9 | L1001 | 7.5KW | 靖江市正辰机电科技有限公司 | 2015.01 |
| 97 |  | 10 | L1002 | 7.5KW | 靖江市正辰机电科技有限公司 | 2011.01 |
| 98 |  | 11 | L1003 | 5.5KW/2KW | 靖江市正辰机电科技有限公司 | 2012.06 |
| 煤炭码头 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 1 |  | 卸船机大车电机 | Y160-2W-11KW | 卸船机配套 |  |
| 100 | 2 |  | 卸船机大车电机 | Y160-2W-11KW | 卸船机配套 |  |
| 101 | 3 |  | 卸船机大车电机 | Y160-2W-11KW | 卸船机配套 |  |
| 102 | 4 |  | 卸船机大车电机 | Y160-2W-11KW | 卸船机配套 |  |
| 103 | 5 |  | 卸船机盘车电机 | Y160L-6 | 卸船机配套 |  |
| 104 | 6 |  | 开闭电机 | 1LG4-310-6AA60-Z | 卸船机配套 |  |
| 105 | 7 |  | 起升电机 | 1LA8-135-6PB40-Z | 卸船机配套 |  |
| 106 | 8 |  | 给料震动电机 | ZD-132-4 | 卸船机配套 |  |
| 107 | 9 |  | 司机室行车电机 | ZDYI12-4 | 卸船机配套 |  |
| 沥青码头 |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | 1 | 1#消防泵 | YE2-355S1-2 | 上海连成电机有限公司 | 2017.11 |
| 109 |  | 2 | 2#消防泵 | YE2-355S1-2 | 上海连成电机有限公司 | 2017.11 |
| 110 |  | 3 | 3#消防泵 | YE2-355L1-2 | 上海连成电机有限公司 | 2017.11 |
| 111 |  | 4 | 4#消防泵 | YE2-355L1-2 | 上海连成电机有限公司 | 2017.11 |
| 112 |  | 5 | 5#消防泵 | YE2-160M2-2 | 上海连成电机有限公司 | 2018.10 |
| 113 |  | 6 | 6#消防泵 | YE2-160M2-2 | 上海连成电机有限公司 | 2018.10 |

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 制造日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水泵电机 | YE3-100L-2 | 江苏猛牛电机有限公司 | 2020.6 |
| 2 | 污水泵电机 | YE3-100L-2 | 江苏猛牛电机有限公司 | 2020.6 |
| 3 | 门吊大车电机 | YZPE-160L-6 | 江苏泰隆高新传动设备有限公司 | 2024.2 |
| 4 | 门吊大车电机 | YZPE-160L-6 | 江苏泰隆高新传动设备有限公司 | 2024.2 |
| 5 | 门吊大车电机 | YZPE-160L-6 | 江苏泰隆高新传动设备有限公司 | 2024.2 |
| 6 | 门吊大车电机 | YZPE-160L-6 | 江苏泰隆高新传动设备有限公司 | 2024.2 |
| 7 | 门吊小车电机 | YZPE-160L-6 | 江西特种电机股份有限公司 | 2015.8 |
| 8 | 门吊小车电机 | YZPE-160L-6 | 江西特种电机股份有限公司 | 2015.8 |
| 9 | 吊具防摇电机 | YKPF280M-8 | 江西特种电机股份有限公司 | 2015 |
| 10 | 抽水泵电机 | 40WBZS13-18-1.5 | 上海人民企业集团水泵有限公司 | 2023.2 |
| 11 | 抽水泵电机 | 40WBZS13-18-1.5 | 上海人民企业集团水泵有限公司 | 2023.2 |

附表3：         公铁电机清单

附件2：

电动机现场维保工作内容

一、清擦电机，清除电机机座外部的灰尘、油泥。观察风扇端盖、扇叶和电动机外部是否过脏需要清洁，确保其冷却散热效果。

二、细听电动机的运行声音是否异常，及时发现电动机及其拖动设备的不良振动和轴承润滑情况，避免电动机轴承缺油干磨而堵转、走外圆、扫膛烧坏

三、检查和擦拭电动机接线端子，检查接线盒接线螺丝是否松动、烧伤。

四、检查各固定部分螺丝，包括地脚螺丝、端盖螺丝、轴承盖螺丝等。将松动的螺母拧紧。

五、检查传动装置、检查皮带轮或联轴器有无损坏，安装是否牢固；皮带及其联结扣是否完好。

六、检查轴承的检查与维护。更换润滑脂或润滑油。

七、注意给电机加油时将下端放油口打开或另一边的闷头螺丝拆卸开，以便将旧油挤换出来防止加油时因压力大把油挤到电动机内部，运转时溅到定转子上，影响电动机的散热功能等。

八、检查电动机温度，如果两端轴承处温度较高，就要结合所测的轴承声音情况检查轴承，如果电动机总体温度偏高，就要结合工作电流检查电动机的负载、装备和通风等情况进行判断。

九、用绝缘表测量其各相对地或相间绝缘电阻，并与上月测试结果相比较，以便及时发现绝缘缺陷。

十、电动机运行时，可测量其三相工作电压和电流，看是否均衡。电压应基本相等，各相电流与平均值的误差不应超过5%。

十一、检查电动机振动，如振动大，则检查是否有以下故障：1、磨损轴承间隙过大、气隙不均匀。2、转子不平、转轴弯曲。3、铁芯变形或松动、联妯器(皮带轮)中心未校正。4、风扇不均衡、电动机地脚螺丝松动。5、笼形转子开焊或短路。绕线转子断路。

十二、每次维保完成后，提供详细的维保报告。

附件3：

电动机返厂维修技术标准

一、适用范围

本技术标准规定了电动机的标准维修项目及质量验收标准等内容。

二、维修及保养项目

| 序号 | 维 修 | 保 养 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机解体与清除灰尘、污垢 | 打开电动机非负荷端端盖及前后轴承盖检查，必要时更换轴承油 |
| 2 | 定子的检修 | 清扫过滤器及通风道，用压缩空气吹灰 |
| 3 | 转子的检修 | 检查滑环、电刷、刷架、适量更换电刷 |
| 4 | 轴承的检修 | 检查清理接线盒，紧固地脚螺丝及支持瓷瓶，测量定转子绕组的直流电阻及绝缘 |
| 5 | 冷却系统的检修 |  |

三、项目检修及检查标准

1、电机内灰尘及污垢的清理

吹灰清扫时，应用2—3kg／cm2的清洁、无油、无水的压缩空气进行。除去线圈上的油污时可用航空汽油、四氯化碳、甲苯或带电清洗剂等进行擦试，不得使用有害溶液或金属工具。

2、定子检修及检查标准

2.1、线圈无接地、短路、断线等故障。线圈绝缘表面应无损伤、龟裂、变色、焦脆、磨损及严重变形等现象，否则应查明原因予以处理。各绑线、撑条、垫块、槽楔等应无松动、断裂。

2.2、定子铁心应无擦铁、过热、生锈、松动和变形等现象，通风沟畅通。撑铁和压板平整无松动，锁键紧固焊接可靠，否则应查明原因予以处理，必要时可作铁损试验进行鉴定。

2.3、引线和跨接线良好，绑扎牢固焊接可靠，各焊接头无过热现象，有足够的机械强度和绝缘强度。

2.4、电动机接线端子相色齐全正确，各载流螺栓螺母和垫片均为铜质，且完好齐全。连接处应平整紧密良好，并要可靠锁紧。连接板绝缘良好无焦脆现象，瓷瓶牢固无裂纹损伤。

2.5、机座、端盖、接线盒、风罩和挡风板等应完好，无损伤和严重变形磨损。否则应采用镶套、烧焊、电镀或更换等方法进行处理。

2.6、绝缘电阻不符合要求的受潮电动机，应采取吹灰、清擦、干燥等方法进行处理。

3、转子检修及检查标准

3.1、转子铁心应紧密平整，无过热、生锈、松动、变形和断齿等现象，槽楔应紧固完整，无空洞声。通风沟应畅通。转子撑铁和锁键无脱焊松动。

3.2、大轴无弯曲或裂纹，与铁心的配合良好，轴颈应完整无磨损、无毛刺。

3.3、转子风扇固定牢固，无松动裂纹，与轴的配合良好。平衡块无松动位移，顶丝锁紧可靠。

3.4、靠背轮无裂纹，内孔配合面与找正面光洁，轴孔键三者配合符合要求，对轮配合螺丝正确并可靠锁紧。

3.5、松动的转子部件，经处理或更新后，应作静平衡，必要时做动平衡试验。

4、轴承的检修及质量标准

4.1、轴承清洗后应无裂纹，表面无金属剥落、锈蚀、麻点和过热等现象，夹持器不应出现松动、变形、卡涩和严重磨损等现象，否则应予以更换。

4.2、轴承间隙合适，转动灵活，无明显晃动或过热现象，一般轴承的间隙应符合下表：

| 轴承类型 | 80以下(mm) | 80—100(mm) | 100—120(mm) | 120—140(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 滚球（mm） | 0.03—0.05 | 0.04—0.08 | 0.05-0.10 | 0.06--0.12 |
| 滚柱（mm） | 0.05—0.07 | 0.05—0.08 | 0.06—0.10 | 0.07—0.12 |

4.3、当轴承不符合上述要求时，或使用寿命到期、运行中有异音等，应更换新轴承，新轴承的型号与原轴承相同，精度及结构等应符合要求。

4.4、新装轴承必须用油或轴承加热器均匀加热，温度不宜超过100℃，装轴承必须加衬垫，不得用榔头直接敲打，并应检查安装到位，拉轴承时应使用合适的专用工具，一般大轴承应使用加热拉下，以免拉毛轴颈。

4.5、润滑油脂应清洁无杂质、结块、水分、变质，型号正确，不得同时使用不同型号的润滑脂。一般常用的润滑脂为3#、4#二硫化钼，加油量为轴承盖内腔的1／2—2／3(高速1／2，低速2／3)。

4.6、轴颈无偏心、椭圆、毛刺、裂纹及严重损伤痕迹，对有损伤的轴颈应采用镀铬、镀铁、补焊及镶套等方法进行处理，加工时应特别注意轴与铁芯的同心度及尺寸配合精度，大电动机轴烧焊后，应进行热处理，以防应力集中而发生断轴事故。

5、电动机的试验

5.1、试运转前，应测量定子线圈各相直流电阻，相互差别不应超过最小值的2%。

5.2、测量电动机绝缘电阻应不低于下表规定：

| 测量部位 | 绝缘电阻（兆欧） | 兆欧表（伏） |
| --- | --- | --- |
| 定子线圈 | 0.5 | 500 |
| 转子线圈 | 0.5 | 500 |
| 刷 握 | 1 | 500 |

5.3、定子线圈的耐压标准如下：

| 电压等级 | 交流耐压（伏） | 持续时间 |
| --- | --- | --- |
| 400V及以下 | 1000 | 1分钟 |
| 6KV | 9000 | 1分钟 |

对维修中未更换或局部更换定子绕组的电动机取1.5倍额定电压，但不得低于1000伏；全部更换定子绕组的电动机取2倍额定电压再加1000伏，但不得低于1500伏；100千瓦以下低压电动机，其交流耐压试验可用2500伏兆欧表来测试。

5.4、转子绕组耐压标准取3倍额定电压，并附检测报告。

6、电动机的试运及验收

6.1、电动机的现场应清洁，标志齐全(转动方向及设备名称)，各螺丝紧固，接线连接可靠，冷却系统及油系统投入正常。

6.2、全部保护、测量、操作、信号、应完整，并经试验。继电保护的整定值应选择正确，低压电动机的一次保险器接触良好，保险丝选择正确。

6.3、盘车检查时，应转动灵活，无卡涩及金属碰击异音。

6.4、进行空载试运行30分钟，并测量三相空载电流，不平衡值不应超过平均值的5%。

6.5、电动机各部位最高允许温度值如下表：

| 名 称 | 最高温度限值℃ |
| --- | --- |
| 定子线圈 | 100 |
| 定子铁芯 | 100 |
| 滑 环 | 105 |
| 滑动轴承 | 80 |
| 滚动轴承 | 100 |

6.6、轴承振动允许双振幅值标准如下表所示：

| 同步转速（r／min） | 3000 | 1500 | 1000 | 750及以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双振幅值（mm） | 0.05 | 0.085 | 0.10 | 0.12 |