高压真空开关技术要求

1.本技术条件提出了6kV 真空开关结构、性能、 安装和试验等方面的技术要求。

2.本技术条件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述 有关标准和规范的条文，卖方应提供符合本技术条件和有关工业标准的优质产品。

3.本技术条件所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时，应按较高的技术标准执行。

4.要求卖方提供设备的制造厂应获得ISO9001 系列资格认证书，或具有等同的产品质量资格 认证书。必须制造过与本技术条件相似额定值和电压的设备，这些设备已在与规范规定的相 等或更严格的工作条件下成功运行三年或更长一些的时间。

5.现损坏高压真空开关型号为ABBVD4M-1212-31手车式真空开关。。

6. 根据GB/T 11022-2011《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

6.1辅助回路及二次控制回路：

工频耐压(1分钟，有效值) 2kV

6.2分合闸机构和辅助回路的额定电压：

辅助回路交流：220  V,50Hz

分、合闸回路直流： 220V

- 7.根据 DL/T5222-2021《 导体和电器选择设计主回路在额定电流和额定频率下的温升，除应遵守GB763-90《交流高压电器在长期工作时的发热》的规定外，柜内各组件的温升值不得超过该组件的相应标准的规定，可触及的外 壳和盖板的温升不超过30K 。对于运行中不可能触及的外壳部位其温升不超60K。

8.高压真空开关手车在柜体中应有明显的工作位置、 试验位置和断开位置之分，只有当断路器手车完全到达试验和工作位置时，断路器才能合闸， 当断路器手车在试验或运行位置失去控制电源时，断路器不能合闸，各位置均能自动锁位和  安全接地。为保证检修安全，在一次插头上装有触头盒及挡板，并在手车的后壁上安装由金  属板制成的活门，手车从“试验/隔离”位置移动至“工作”位置过程中，活门自动打开，手  车反方向移动时活门自动关闭；只有当断路器手车在试验/隔离位置或移开位置，接地开关才能合闸。

9.开关柜与手车之间连接的插头与插座上的针与插头全部配齐，并且两端未用的多余线全部连至空端子上，两边标上相同的线号作为备用。二次回路接线头表面采用镀锡工艺。

10.供货方供的货如与原使用开关（ABBVD4）的二次 航空插头与插座小线不符，需供货方技术人员现场改接，调试。改完后的真空开关与原开关能够互换使用。

11.高压真空开关开关位置要求：

11.1只有当断路器手车完全到达试验或工作位置时，断路器才能合闸。

11.2当断路器手车在试验或运行位置失去控制电源时，断路器不能合闸，仅能手动分闸。

11.3 只有当断路器手车在试验/隔离位置或移开位置时，接地闸刀才能合闸。

11.4当接地开关合闸时，手车不能从试验/隔离位置移向工作位置。

12. 高压真空开关型式试验及检查

12.1绝缘试验：

12.1.1雷电冲击耐压试验

12.1.2工频耐压试验

12.2温升试验

12.3主回路.控制回路电阻测量

12.4开关的开断和关合能力试验

12.5机构操作试验

12.6防护等级检查

12.7热稳定性试验

12.8辅助回路和控制回路工频耐压试验

13.技术资料的提供：供货方至少应提供技术文件和图纸：。

技术文件和图纸的清单如下：型式试验报告书、电气一次接线和二次接线图、外形图、基础 图、装置接线及组屏图和所有装置的说明书、装置产品鉴定证书、设备明细清册。