## SHEET1
位号 TAG NO. |  | TE/TT-30103A | TE/TT-30103B | 位号 TAG NO. | TE/TT-30105A | TE/TT-30105B
用途 SERVICE |  | E103A一级厌氧反应器 温度测量 | E103B一级厌氧反应器 温度测量 | 用途 SERVICE | E105A二级厌氧反应器 温度测量 | E105B二级厌氧反应器 温度测量
P&ID号 P&ID NO. |  |  |  | P&ID号 P&ID NO.
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO. |  | E103A | E103B | 管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO. | E105A | E105B
操作条件 OPERATING CONDITIONS |  |  |  | 操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  | 废水 | 废水 | 工艺介质 PROCESS FLUID | 废水 | 废水
操作压力 OPER.PRES.MPa(G) |  | 常压 | 常压 | 操作压力 OPER.PRES.MPa(G) | 常压 | 常压
操作温度 OPER.TEMPER. ℃ |  | 40～50 | 40～50 | 操作温度 OPER.TEMPER. ℃ | 40～50 | 40～50
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION |  |  |  | 变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
型号 MODEL |  |  |  | 型号 MODEL
测量范围 MEAS.RANGE |  | 0~100 ℃ | 0~100 ℃ | 测量范围 MEAS.RANGE | 0~100 ℃ | 0~100 ℃
测温元件类型 THERMO ELEMENT STYLE |  | 热电阻 | 热电阻 | 测温元件类型 THERMO ELEMENT STYLE | 热电阻 | 热电阻
分度号 MARK GRADUATION |  | Pt100 | Pt100 | 分度号 MARK GRADUATION | Pt100 | Pt100
精度 ACCURACY |  | A级 | A级 | 精度 ACCURACY | A级 | A级
电源 POWER SUPPLY |  | 24VDC | 24VDC | 电源 POWER SUPPLY | 24VDC | 24VDC
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  | 4～20mA带Hart | 4～20mA带Hart | 输出信号 OUTPUT SIGNAL | 4～20mA带Hart | 4～20mA带Hart
输出指示表 OUTPUT INDICATOR |  | —— | —— | 输出指示表 OUTPUT INDICATOR | —— | ——
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  | 1/2"NPT | 1/2"NPT | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE | 1/2"NPT | 1/2"NPT
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  | ExdIICT4 | ExdIICT4 | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS | ExdIICT4 | ExdIICT4
测温元件规格 THERMO ELEMENT SPECIFICATION |  |  |  | 测温元件规格 THERMO ELEMENT SPECIFICATION
测量元件数量 THERMO- ELEMENT QNTY. |  | 单支 | 单支 | 测量元件数量 THERMO- ELEMENT QNTY. | 单支 | 单支
结构形式 CONSTRUCTION STYLE |  | 铠装 | 铠装 | 结构形式 CONSTRUCTION STYLE | 铠装 | 铠装
保护管直径 THERMOWELL DIAMETER (mm) |  | Φ8 | Φ8 | 保护管直径 THERMOWELL DIAMETER (mm) | Φ8 | Φ8
全长 OVERALL LENGTH (mm) |  | 450 | 450 | 全长 OVERALL LENGTH (mm) | 450 | 450
插入深度 INSERT LENGTH (mm) |  | 300 | 300 | 插入深度 INSERT LENGTH (mm) | 300 | 300
接线盒防护等级 ENCLOSURE PROOF |  | IP65 | IP65 | 接线盒防护等级 ENCLOSURE PROOF | IP65 | IP65
安装固定方式 MOUNTING STYLE |  | 法兰连接 | 法兰连接 | 安装固定方式 MOUNTING STYLE | 法兰连接 | 法兰连接
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  | HG20594-2009 PN16 | HG20594-2009 PN16 | 法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING | HG20594-2009 PN16 | HG20594-2009 PN16
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  | DN40 RF | DN40 RF | 法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING | DN40 RF | DN40 RF
接线盒材料 TERMINAL BOX MATERIAL |  | 铝合金 | 铝合金 | 接线盒材料 TERMINAL BOX MATERIAL | 铝合金 | 铝合金
保护管材料 THERMO-WELL MATERIAL |  | 304 | 304 | 保护管材料 THERMO-WELL MATERIAL | 304 | 304
套管材料 WELL MATERIAL |  | 316L | 316L | 套管材料 WELL MATERIAL | 316L | 316L
断偶保护输出 BREAKING PROTEC.OUTPUT |  | Upscale | Upscale | 断偶保护输出 BREAKING PROTEC.OUTPUT | Upscale | Upscale
制造厂 MANUFACTURER |  |  |  | 制造厂 MANUFACTURER
数量 QUATITY |  | 1 | 1 | 数量 QUATITY | 1 | 1
备注 REMARKS | 温变变送器品牌：威卡、罗斯蒙特、E+H。 |  |  | 备注 REMARKS | 温变变送器品牌：威卡、罗斯蒙特、E+H。
说 明
DESCRIPTION
说 明
DESCRIPTION
说 明
DESCRIPTION
说 明
DESCRIPTION
设 计
DESD.
设 计
DESD.
设 计
DESD.
设 计
DESD.
日期
DATE
日期
DATE
日期
DATE
日期
DATE