醋酸三期DCS搬迁项目照明配电箱

技术要求

一、工程概况：

1.项目名称

醋酸三期DCS搬迁项目。

2.安装地点

醋酸三期UPS间。

3.型号数量

照明配电箱1套。

4.要求

4.1照明配电箱尺寸为600*400*220mm。

4.2配电箱箱体材质为不锈钢（304L）钢材厚度不得小于1.5mm，防护等级不低于IP34，防腐等级不低于WF2，颜色为不锈钢本色，箱体可挂锁。

4.3配电箱一进七出，下进下出线型式,进出口管径按图中电缆设置，进出线空开按图选配，需要配备图示相应触点，空开品牌建议选用ABB、施耐德、西门子。

4.4配电箱采用挂墙安装，装高1.4米。

4.5浪涌保护器按照图纸参数要求选购。

4.6配电箱制造商制造前须与装备保障部进行对接，现场勘测，并根据现场情况进行最终定型。

二、基本要求：

1.投标单位应具备生产配电箱的资格。

2.投标单位必须是通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系证书、职业健康安全管理体系认证的生产厂家。

三、供货要求：

1.用途

醋酸三期DCS搬迁项目仪表机柜间照明空调等设备供电使用。

2.开关柜主要类型

AL型

四、技术条件：

1.使用环境条件：

安装位置：户内控制室。

环境温度：－10～＋40℃

海拔高度：1000米及以下

地震条件：水平分量0.2g、垂直分量0.1g

2.电气要求：

2.1配电箱制造应做到保障人身安全，供电可靠，技术先进和维护方便。

五、其它

1.开关柜出厂前通知买方派员验收。

2.合同签订生效后20天内具备交货条件，发货前一周通知买方，得到正式确认后方可发货。

3.未尽事宜，双方协商解决。