## 0.4kV 开关柜技术文件

1.工程概况：

1.1项目名称：江苏索普股份有限公司硫化智能化无人值守项目

1.2安装地点：30万吨硫酸装置配电房内。

1.3型号数量：采购MNS 标准型开关柜14台.具体见图纸。

2.基本要求：

2.1生产厂应具备生产高级型低压成套开关柜的资格。

2.2开关柜需通过型式试验(附型式试验报告), 提供《强制性认证产品符合性自我声明》。

2.3开关柜的生产厂家必须是通过ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境管理体系证书、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证的生产厂家。

2.4近三年内具有在重点单个工程中150台以上的应用业绩，同时提供相应的证明文件。

3.供货要求：

3.1用途：用于0.4kV 三相五线制50HZ 交流单母线系统。

3.2开关柜主要类型：低压出线柜(电缆出线)、变频器柜。

3.3卖方应按买方提供的“电气图纸”要求加工制作，开关柜内主要元器件按推荐厂家名单选型，其它元器件应按买方设计院提供的图纸选型，如卖方在报价中有遗漏项必须按买方招标图纸如实提供。

3.4在签订合同后一周内，卖方应提交制造厂的图纸(包括电气一次接线和二次接线图、外形图、基础 图、装置接线及组屏图和所有装置的说明书、装置产品鉴定证书)资料供买方确认。图形文件采用 AutoCAD 文件，文本文件采用PDF或DOC格式。

3.5出厂说明书包括以下资料：

全套详细的安装资料，安装运行和维护手册(包括检验要求、运行条件、试验条件)

3.6 提供以下各项试验报告：

例行试验和型式试验报告。

出厂试验报告。

其它适用的说明和资料

4.技术条件：

4.1开关柜技术标准：

GB7251《 低压成套开关设备》;

ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》;

IEC439;VDEO6600-5 、BS5486-1 、VTE63-410;

其它国家的权威性标准；

凡上述标准未提及的还应按有关国标和IEC 标准执行。

4.2使用环境条件：

安装位置：户内低压开关室。

环境温度： -10～+40℃

海拔高度：1000米及以下

地震条件：水平分量0.2g

垂直分量0 . 1g

4.3电气要求：

4.3.1 开关柜制造应做到保障人身安全，供电可靠，技术先进和维护方便。

4.3.2 开关柜外壳的防护等级不应低于IP4X,   柜架和外壳有足够的强度和刚度，能承受所安装元件短路 时所产生的动、热稳定，同时不因成套设备的吊装、运输等情况影响设备的性能；柜架、柜体、抽屉底 板采用覆铝锌板，机柜板材选用优质冷轧钢板，柜架且配有E=25MM 的安装孔；框架钢板厚度不小于 2.5MM,   门板不小于2.0MM,  表面防静电喷塑处理，以铆钉、专用螺丝组合成坚固的结构；柜体底板设 有供电缆进出柜体的可拆卸口，并带有塔型阻燃橡皮圈。

##### 4.3.3开关柜同类型的抽屉

应有良好的互换性、通用性。柜内的母线室、断路器室和电缆室等应分舱隔离，并有可靠的压力释 放口，压力释放口不允许面向操作人员。每柜设有一块或一组高强度阻燃型工程塑料组件(进口尼龙66,即聚酰胺)安装在主母线与电器室之间，用于隔离开关元件因故障引起的飞弧。开关柜抽屉应有上锁功能。

##### 4.3.4柜内所使用的设备及元器件

均应符合现行国际、国家或部颁技术标准，并有合格证件，设备应有铭牌。开关柜内主要元器件按 推荐厂家名单选型，其它元器件应按设计院提供的图纸选型； 一次、二次铜质多股铰线全部采用阻燃型 导线；柜体内铜母线均采用镀锡处理，并在搭接部位压花，以保证接触面；柜内提供适当数量的备用端 子，每排端子有不少于15%的备用量；接电流互感器用的端子排设计成短接型；当柜内有两个及以上单 元时，端子排按单元分开排列；指示灯和按钮从正面看绿灯在左，红灯在右。(绿灯停止、红灯运行)

##### 4.3.5低压变频器

4.3.6.1所选用变频器在国内石油化工应有较好的应用业绩。

4.3.6.2技术文件所要求的变频器应选用与低压软启动器相同品牌的产品。低压变频器宜采用ABB 的 ACS880 、SCHNEIDER 的 ATV955、西门子S120 系列的产品。

变频器技术要求：

(1)低压变频器应具有优异的频率控制、速度控制及转矩调节性能。输出电压范围达到0~ 380V, 输出频率范围达到0～100Hz。

(2)变频器均配置控制面板，控制板须具备3S3防腐、防尘要求；

(3)低压变频器应具有完善的起停特性，包括但不限于：斜坡运行、惯性、直流制动、斜坡保 持 、S 曲线运行等。所选变频器应能有效的消除水锤效应对设备的损害。

(4)低压变频器应能对电机提供缺相、过载，过流，欠载，堵转、过热等保护；须内置电子热继 电器，对电机的温度进行监测和预警。

(5)低压变频器应能对低压变频器本体提供过热保护；应自带冷却风扇；为了提高风扇的使用寿 命，风扇的起停应由低压变频器的内部温度控制。

(6)低压变频器应具有通讯功能，通过该通讯功能与控制系统通讯，实现在控制系统上对电机运 行状态、各种故障信号以及测量参数(如电流、电压、功率等)进行监视。

(7)低压变频器应具备LCD 中文液晶界面，低压变频器的界面应能显示输出电流、功率因数、负 载率、电能、运行时间、低压变频器及电机的温度等参数，所有的参数调整必须能够在界面上实现。

(8)应限制低压变频器所产生的电磁场和谐波对周围设备及电网造成有害的影响。

(9)低压变频器的使用寿命不小于20年。

(10)变频器必须配置输出滤波装置，配套的滤波装置和变频器同品牌。

##### 4.3.7 断路器

低压塑壳断路器要求：

(1)在415V  AC时，分断能力按图纸要求。

(2)额定电流小于250A 采用热磁式脱扣器，具有长延时、瞬时短路保护功能，长延时电流现场可 调；额定电流大于250A 采用电子式脱扣器(固定柜采用插拔断路器),具有长延时、短延时、瞬时短 路保护功能，三个保护要求同时具有。

(3)产品选择：施耐德NSX 系列 Mic5.2/3.，ABB Tmax XT系列EKip Touch LSI，西门子3VA系列ETU550

(4)塑壳断路器须配两常开两常闭辅助触点。(用于保护器及采控终端取点)

##### 4.3.8.电量采集终端

4.3.8.1监测功能

a) 实时测量三相电压、三相电流、电压序分量、电流序分量、有功功率、无功功率、视在功率、 功率因数、相位、频率等；

b)   实时计量合分相双向有功电能、合分相双向无功电能、合分相视在电能；任意一相断相均不影 响其他相的电能计量；

c)支持电表月冻结功能且自动上报(90日、12个月电能数据冻结);

d) 可选配复费率功能(支持4个时区8个时段4种费率);

e)可采集不少于8路的开关量输入，不少于2路遥控输出；

f 可测量电流电压2-64次谐波值以及含有率；三相电流电压不平衡度、波形系数、电话谐波因数、

自动记录并存储开关量变位，以及线路上电、失压、过压、断相、失流等事件；循环存储不少于256条事件顺序记录；所有采集量和事件记录支持远方调阅。

4.3.8.2数据统计及远传功能

统计数据按日记录，支持远方调阅，统计时间不小于90天。统计数据包括：

常规统计数据：总、尖、峰、平、谷的四象限累积电量；

极值统计：三相电压最大、最小值，三相电流最大、最小值及出现时间；功率因数最大、最小值及 出现时间；三相电压、电流畸变率最大值，电压、电流不平衡度最大值及出现时间；

电压监测统计：电压监测统计以1min 作为一个统计单元，取1min 内电压预处理值的平均值，参照 DL/T  500电压监测仪使用技术条件的功能要求，并具有下列功能：记录保存按月、按日累计各相电压合 格率；记录保存按月、按日累计各相电压偏差超上限和超下限累计时间；计算15分钟平均电压。

4.3.8.3就地显示功能

仪表应具有本地液晶显示，用于指示通信、开关量等状态和测量、计算等数据，检测到异常情况 时，显示具体事件类型或代码。

4.3.8.4通信功能

标 配 1 路RS485 通讯和1路无线射频通讯 (lora,Zigbee,GPRS 、NB-IOT          选 一 )应采用Modbus  通讯协议，默认通讯速率9600bit/s  (可选用2400bit/s 、19200bit/s),8 数据位，1 位停止位，偶校验位与 SCADA  通信连接可根据工程现场需求，采取RS-485 、CANBUS 、PROFIBUS 、GPRS等总线方 式，电力线载波通道，或者ZIGBEE、LORA 等无线通讯方式。采用无线通讯方式时，空旷环境下通讯 距离应大于1000米，并不得带有遥控功能。

电能表选用：珠海派诺科技、无锡格策、江苏研联。

4.3.8.5性能要求

模拟量

精确测量范围：

电压：0.05Un~1.2Un;   电流：0.01In~1.2In;   频率：40Hz~65Hz;

测量精度等级

电压：0.2级；电流：0.2级；

频率：0.01Hz;

有功功率：0.5级；无功功率：0.5级；功率因数：1级；视在功率：0.5级；

电度量累计：0.5S 级。

##### 4.3.9电机保护器

控制功能：完成对电动机回路的控制，起动、停止、远方/就地选择等。

保护功能：完成对电动机的保护，包括：起动超时保护、起动过流保护、过载(过负荷)保护、tE 时间保护、过流堵转保护、断相保护、不平衡保护、短路保护、接地(零序)保护、欠载保护、外部故 障保护、温度保护(用于电机发热保护)、欠压保护、欠功率保护(用于屏蔽泵)、相序保护、TV  断线 	(电压回路断线)保护、接线检查、溢出保护等功能。

测量功能：回路三相电流、接地(零序)电流、电流不平衡率、三相线电压、频率、功率因数、有 功功率、无功功率、有功电度测量。

通讯功能：产品应有2路RS485通讯接口(1路标配，另1路备用),并满足MODBUS-RTU 通讯 协议要求。

开关量输入：直接起动不少于11路开关量输入，至少二路可任意设定，开关量输入分别为操作柱 起动、操作柱停车、DCS 起动、DCS 停车、交流接触器状态、断路器状态、断路器报警状态、事故按钮 	(检修电机时用)、外部故障、本地/远程、备用1路。双向起动不少于13路开关量输入，至少二路可 任意设定，开关量输入分别为操作柱正转、操作柱反转、操作柱停车、DCS 正转、DCS 反转、 DCS 停 车、交流接触器状态1、交流接触器状态2、断路器状态、断路器报警状态、事故按钮(检修电机时 用)、外部故障、本地/远程。

开关量输出：五路开关量输出，分别为起动、停车、溢出故障(含接地保护)、电动机总故障，至 少二路可任意设定。

至少2路4-20mA 模拟量输出，1路到DCS 系统，另1路到现场操作柱，内置电源方式。

保护器具备防频繁重复启动功能(防止控制故障频繁重复启动损坏接触器)。

根据电动机保护控制器低电压保护功能情况，考虑当交流控制电源消失时，需要电动机保护控制器 来实现晃电功能和低压电动机的分散式再起动。

在多台电动机发生故障时，为便于快速的分析问题，系统需要分析多个回路电动机的运行状况及故 障情况，故每台电动机保护控制器 SOE 记录应不少于99次。

电动机保护控制器应采用控制器本体、显示模块、互感器分开连接，应支持扩展模块，便于现场维 护、使用。

卖方产品须为标准型号，有3年以上的市场成熟应用。电机保护器选用厂家：珠海派诺科技、无锡格策、丹东华通测控、江苏研联。

##### 4.3.10测温传感器

低压柜中进线柜、母联柜、设备容量>22KW电动机回路、大于等于100A的电源馈线回路分别装设 无线无源测温套件(6点)。每台设备柜内每相进线及出线一次处各安装一个无线测温传感器，柜面不装单独的显示装置，无线测温传感器与无线集中显示装置之间必须采用无线方式通讯，以实现电气隔 离，将温度数据传送给低压配电室内的无线集中显示装置，并就地显示测点实际温度，装置具备通过网 络接口上传温度数据至后台系统(此次招标不包含后台系统)。无线温度传感器及固定件材料必须 为250℃耐高温、绝缘阻燃型，无线传输距离>150米，配置独立ID 号，可方便更换维护。

测温传感器厂家 配合完成调试，与原瑞电科技公司测温主机相联。选用湖南湘鼎能科技公司、苏州苏兰德电气公司、瑞电科技公司。

4.4防误功能：

开关柜防误措施应有可靠的机械联锁和电气联锁，具有试验位置的试验操作功能.

##### 5.试验

##### 卖方应按下列规定对0.4KV 成套装置开关柜进行试验和检验：

##### 5.1 卖方应提供具有下列项目的型式试验报告：

温升极限的验证。介电性能验证。短路耐受强度验证保护电路有效性验证。电气间隙和爬电距离验证。机械操作验证。防护等级验证。

##### 5.2 出厂试验：

产品出厂前应在卖方厂内总装并进行出厂试验，试验前通知买方，卖方应向买方提交出厂试验报告，其内容包括以下项目：检查成套装置设备应包括检查接线，进行通电操作试验。介电试验。防护措施和保护电路的电连续性检查。

5.3现场验收试验：

设备在到达现场后，必须进行至少包括以下项目的现场检验和试验，以保证卖方提供的0.4kV 成 套装置开关柜能满足技术规范和实际运行的要求。开关柜外观检查：检查其设备外壳及设备的安装工艺。

电动操作控制回路接线检查。绝缘检测试验。抽屉柜操作试验。抽屉推拉灵活方便，无卡阻碰撞现象；相同模数及功能的能抽屉互换性试验。各开关通、断正常。抽屉的机械联锁及电气联锁装置应动作正确可靠。各抽屉单元指示灯显示正确，仪表显示正常。

6.其它

6.1制造厂提供开关柜二次原理图、安装图及相关图纸和柜内主要元器件的相关资料 (纸质版图纸不少 于6份，装订成册；电子版 U 盘图纸1份),竣工验收后卖方至少应提供更新后的3份最终版纸质图 纸。所有文件和图纸均要提供电子版。

技术文件和图纸的清单如下

1). 出厂试验记录、试验报告；

2).产品合格证书；

3).装置产品鉴定证书；

3).装箱单；

4).产品拆卸件一览表；

5).安装、操作手册及试车说明；

6).图纸及外形尺寸；

7).一次性消耗品清单；

8).备品备件清单；

9).设备明细清册。

6.2数字化交付要求：

- 所有开关柜需提供简化外形图，应使用Smart  3D( 以 下 简 称 S3D)  来完成三维模型的创建、管理 和交付，软件版本为Smart3D2016,补丁打至最新的版本。若采用其他建模软件，应经过买方的许可。

- (2)所有开关柜试验报告按照数字化交付平台要求提供相关文件：

| 序号 | 专业文档类型代码 | 专业文档类型名称 | 文档类别代码 | 交付格式 | 信息来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CF001 | 封面及文件目录 | RE | PDF | P |
| 2 | CF002 | 装箱单 | RE | PDF | P |
| 3 | CF003 | 出厂检验放行单 | RE | PDF | P |
| 4 | CF004 | 质量证明文件/合格证(产品、材料、元器件等) | RE | PDF | P |
| 5 | CF005 | 制造(生产)许可证、认证证书复印件 | DP | PDF | P |
| 6 | CF006 | 检验、试验报告 | DP | PDF | P |
| 7 | CF007 | 铭牌复印件 | DP | PDF | P |
| 8 | CF008 | 技术说明 | DP | PDF | P |
| 6 | CF009 | 设备图纸(外形、原理、逻辑、接线、端子排列图) | DW | PDF | P |
| 10 | CF010 | 设备数据表 | DS | PDF | P |
| 11 | CF011 | 安装操作维修说明书、手册 | DP | PDF | P |
| 12 | CF012 | 零部件清单 | ID | PDF | P |
| 13 | CF013 | 随机备品备件清单 | ID | PDF+XLSX | P |

6.3开关柜出厂前通知买方派员验收。

6.4厂方应免费提供现场安装服务和派员参加现场调试，具体见商务合同。

6.5合同签订生效后具备交货条件时，发货前一周通知买方，得到正式确认后方可发货。

6.6开关柜安装范围及要求：安装范围为卖方提供的所有设备，卖方负责开关柜拼柜安装的公司必需具 有电力承装(承试)五级资质，所有设备的安装均须符合国家规范要求。

6.7未尽事宜，双方协商解决。