采购询价书

- 我公司实施公开采购，欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为，可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690，投诉邮箱：gufenfengkongbu@sopo.com.cn

- 一、项目概况

- 项目名称：304不锈钢立式泡沫产生器采购项目

- 采 购 人：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

- 报价截止与评审时间：2026年3月5日9：30（北京时间）

- 评审地点：江苏索普（集团）有限公司评审中心

- 交货时间：合同生效后10 天内

- 交货地址：江苏索普化工股份有限公司仓库（江苏省镇江市京口区求索路）

- 公示查询：www.sopo.com.cn

- 二、采购内容及要求

- （一）采购清单

| - 物料编码 | - 物料名称 | - 规格 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05990000000438 | - 304不锈钢立式泡沫产生器 | PC8:额定流量：8L/S、压力PN16，出口法兰四孔螺栓，进口公称直径DN65，出口公称直径 DN80，螺纹/螺栓连接规格：8-φ18，外形尺寸：A：设备的宽度218mm、H：设备的总高度250mm、D：设备的最大外径345mm。 | - 台 | - 5 |

- （二）技术及资质要求

- 1.技术标准：304不锈钢立式泡沫产生器需符合以下国家标准：

- 1.1 型号规格：PC8:额定流量：8L/S、压力PN16，出口法兰四孔螺栓，进口公称直径DN65，出口公称直径 DN80。

- 2. 执行标准：

- 必须完全符合 GB 20031-2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》及 GB 50151-2021《泡沫灭火系统技术标准》 中的全部相关强制性条款和技术要求。

- 3. 认证要求：

- 必须提供有效的 消防产品强制性认证（CCC） 或型式认可证书。

- 产品本体明显处必须牢固张贴有效的 消防产品身份信息标志（“S”码标识）。

- 4. 结构与材质：

- 类型： 立式低倍数空气泡沫产生器，用于固定顶储罐。

- 主体材质： 所有接触泡沫混合液及内部组件的部件（壳体、喷嘴、导流片/  击散片、连接件等）必须采用 06Cr19Ni10（304）奥氏体不锈钢。

- 密封装置： 必须配置 耐腐蚀密封玻璃片（材质为钢化玻璃或同等性能材料）， 结构便于检查与更换。

- 工艺要求： 焊接须采用氩弧焊，焊缝应平整光滑，并进行 酸洗钝化处理。内部流道须光滑，无毛刺、锐角。

- 5. 主要性能指标：

- 额定工作压力： 0.5 MPa（正常工作范围：0.3~0.6 MPa）。

- 额定混合液流量： 8L/s（在0.5MPa压力下，流量偏差不超过±5%）。

- 发泡倍数（20℃）： ≥ 7倍（使用规定类型泡沫液）。

- 25%析液时间（20℃）： ≥ 3.0分钟（使用规定类型泡沫液）。

- 水压密封性能： 在 0.75 MPa（1.5倍工作压力）下，持续5分钟，各连接处无渗漏。

- 水压强度性能： 在 1.0 MPa（2倍工作压力）下，持续5分钟，壳体无渗漏、无变形。

- 耐腐蚀性： 全部不锈钢部件应能适应化工环境大气腐蚀。

- 6. 质量证明文件：

- 供应商须随货提供并确保文件真实有效：

- 有效的CCC认证证书或型式认可证书复印件。

- 国家指定检验机构出具的型式检验报告。

- 产品出厂合格证（每台一份）。

- 主要部件（壳体、法兰等）的304不锈钢材质证明文件。

- 产品安装使用说明书及外形安装尺寸图。

- 7. 包装与标识：

- 产品应采用木箱或坚固框架箱包装，内部有防潮防震措施，法兰口用盲板封堵。

- 每台产品应有永久性 304不锈钢标牌，内容至少包括：产品名称、型号、额定工作压力、额定流量、生产日期、产品编号、制造商名称、执行标准。  8. 报价要求：需完整填写品牌及型号。

- 9.资质文件：贸易商（经销商）须提供授权代理资质及真实有效的验证方式，并承担法律责任。

- 三、报价要求

- （一）报价方式

- 含税送到价（含增值税）。税率调整时，按公式“合同含税价格/(1+合同约定税率)×(1+新税率)”调整，报价函格式见附件2。

- （二）付款方式

- 货到、增值税专用发票入账后60日内支付90%货款，10%为质保金（质保期为到货后18个月）。

- 含税报价≥10万元以银行承兑支付，<10万元以现汇支付。

- 成交总价<1万元时不留质保金，但需按合同提供质保服务。

- 不接受默认付款方式的供应商，须在报价中明确可接受的付款方式及时间（涉及预付款的需提供评审前3个月内企业信用报告并加盖公章）。

- （三）报价提交方式

- 线上报价：通过大企汇工作台（www.daqihui.com）按格式填写，上传加盖报价章的报价单及资质材料。

- 线下报价：密封送达或邮寄送达（封条需加盖公章、法人章并注明密封日期；封面注明项目名称、供应商信息、联系方式），邮寄送达需电联报价联系人告知快递单号，逾期无效。

- （四）送达地址及联系方式

- 收件单位：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

- 地    址：江苏省镇江市京口区求索路101号（邮编：212006）

- 技术咨询联系人：乐灿峰，电话：13852913901

- （五）疑问咨询

- 报价联系人：沈杰13505281175（详情咨询）

- 部门负责人：解云13913442555

- 其他要求

- 供应商资格：不接受失信被执行人、重大违法案件当事人。

- 售后服务：电话响应≤8小时，明确解决方案。

- 知识产权：供应商承担所有知识产权纠纷责任。

- 五、评审流程

- 评    审：采购人组织评审小组，评审供应商报价，供应商需保持通讯畅通。

- 评定标准：满足技术及供货期要求的供应商中，总价最低者为成交候选人。

- 询价废止：存在串通报价等违规行为的，作废并列入供应商负面清单。

- 无效报价：资质不全、报价空项、不符合技术要求、价格明显偏离市场的，作无效处理。

- 六、违约责任

- 逾期交货：每日按合同总额1%支付违约金；超20日，采购人有权解除合同，要求返还货款并按总额20%赔偿。

- 质量不合格：

- 换货：费用由供应商承担，30日内重新供货，逾期按逾期条款处理；两次不合格则解除合同，返还货款并赔偿20%违约金。

- 解除合同：退货费用由供应商承担，返还货款并赔偿20%违约金（质押货物期间仓储费由供应商承担）。

- 损失赔偿：因质量或逾期造成的直接/间接损失，违约金不超过合同总价20%。

- 七、其他事项

- 成交人须按询价书签订合同，违约将面临中止合作风险。

- 产品需经采购人检验合格，长期合约三次不合格者终止合同。

- 争议协商解决，仲裁按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。

- 违规供应商将列入负面清单，解释权归江苏索普化工股份有限公司供应保障部。

- 江苏索普化工股份有限公司供应保障部

- 日期：____年__月__日

- 附件1

- 报价函

- 江苏索普化工股份有限公司：

- （报价单位全称）授权（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方公开询比价活动，报价如下：

- 项目总价（含税）：（大写）____元人民币；税率%。

- 交货时间：________________________。

- 我方已审查全部询价书及补充文件，完全接受所有条款，放弃对条款不明或误解的权利；若条款冲突，同意按贵方解释处理。

- 愿意提供与报价相关的所有数据、资料，理解贵方无义务接受最低价或任何报价。

- 不接受项：________________________。

- 承诺：遵守询价书规定，及时签订合同并履行责任；不串通报价，信息真实有效；接受贵方核查与审计。如违反，承担法律责任及相关处理。

- 全权代表（签字）：________ 联系电话：________

- 报价单位（盖章）：________ 日期：____年__月__日

附件：2图片（仅供参考）