## Table 1
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 压力开关 PRESSURE (D/P) SWITCH
|  |  | 工程号 ENG NO | 主项号 PROJ NO
| 合同号 CONT. NO. |  | 设计阶段 STAGE
位号 TAG NO.
用途 SERVICE |  | 醋酸主装置T1401/T1402/T1403塔顶压力高限联锁
P&ID号 P&ID NO.
管道编号/设备位号 LINE No./EQUIP.NO.
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  | CO/醋酸气
操作压力 OPERATING PRESSURE Mpa(G) |  | 0.35
操作温度 OPERATING TEMPERATURE ℃ |  | 170
操作状态密度 DENSITY AT OPER.COND Kg/m3 |  | ——
压力开关规格 PRESSURE SWITCH SPECIFICATION
型号 MODEL |  | ——
测量元件形式 MEASURING ELEMENT TYPE |  | ——
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL |  | Ta
刻度范围 SCALE RANGE |  | ——
调差范围 DIFFERENTIAL GAP RANGE |  | 0~0.7 MPa
精度 ACCURACY |  | ±0.2%
工艺接头尺寸 PROC. CONN. SIZE |  | 1/2"NPT(F)，316L
触点动作形式 CONTACT ACTION |  | 工艺正常触点闭合
触点容量 CONTACT RATE |  | 30VDC/5mA
设定值 SET POINT #1 |  | 0.311 MPa
设定值 SET POINT #2 |  | 0.17 MPa
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  | 1/2"NPT
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  | ExdIICT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  | IP65
安装形式 MOUNTING TYPE/CONNECTION |  | 1/2"NPT螺纹
安装图号 HOOK-UP DWG NO. |  | ——
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  | ——
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  | ——
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  | ——
制造厂 MANUFACTURER |  | ——
数量 quantity |  | 5只
备注 REMARKS： 提供产品型号SIL2等级认证证书和近三年大型央国企使用业绩，要求产品接触工艺介质的密封材料需耐高温醋酸腐蚀。