- 采购询价书

- 我公司实施公开采购，欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为，可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690，投诉邮箱：gufenfengkongbu@sopo.com.cn

- 项目概况

- 1.项目名称：装备保障部原料储运西门子PLC系统维护改造

- 2.采 购 人：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

- 3.报价截止与评审时间：2026年3月12日14：00（北京时间）

- 4.评审地点：江苏索普（集团）有限公司评审中心

- 5.交货时间：合同签订后，2026年3月15日前开始检修，在采购人要求的时间内完成，并验收合格交付运行（如无法满足请在报价时注明）；

- 6.交货地址：江苏索普化工股份有限公司（江苏省镇江市京口区求索路）

- 7.公示查询：www.sopo.com.cn

- 采购内容及要求

- （一） 采购内容

- 原料储运西门子PLC系统维护改造，系统控制器型号400H，上位机软件IFIX5.5，共1200点。要求对原系统进行维护并解决系统故障；新增26个点，完成组态并调试。具体要求详见附件2： 原料储运西门子PLC系统维护改造方案。

成交后，签订合同前需根据维保维修的实际情况，结合采购文件中技术文件中的要求，制定实际维保维修方案，经双方确认后实施。进厂施工前需提供所有参与施工人员保险证明（工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明等，雇主责任险或团体人员意外伤害险不低于100万/人）；特种作业人员提供资质证明（电工证、焊工证、架子工、吊装证、登高作业证等）；符合安全标准的设备、设施；专业安全管理人员资格证书；施工人员年龄原则上要求在18至60周岁；提交近1年内的体检报告，存在重大疾病的不得在公司作业，存在职业禁忌的，不得从事与职业禁忌相关工作；还需通过采购人安全部门的安全教育；

夏季高温时间室外施工时间要求：日最高气温≥40℃，停止室外露天作业；40℃＞日最高气温≥37℃，室外作业累计不超过6小时，且在气温最高时段（11:00-14:00）停止室外露天作业；37℃＞日最高气温≥35℃，需缩短室外露天连续作业时间，且不得安排室外露天作业加班。请自行安排施工时间，工期不能延误。

    - （二）技术及资质要求

- 1.资质要求：具有与项目相对应的技术能力，报价时需提供企业营业执照副本、相关资质材料和西门子PLC维护项目业绩（至少3家已履约完成，需提供合同复印件）。

- 2.资质文件：贸易商（经销商）须提供授权代理资质及真实有效的验证方式，并承担法律责任。

  - 三、报价要求

    - （一）报价方式

- 1.含税送到价（含增值税）。税率调整时，按公式“合同含税价格/(1+合同约定税率)×(1+新税率)”调整。

2.报价文件只需提供1份纸质版，报价文件需采用双信封密封投递，技术文件、资质要求等文件为1信封，该信封内所有文件不涉及价格，如有涉及后果自负。报价函为独立的另1信封密封。报价函详见附件1。

3.报价文件包括：报价函（维修费用清单，备件需分项报价）、技术文件（包括施工方案、施工组织措施和技术措施），报价中包含13%税费（非13%的发票需在报价中注明）和运费。

    - （二）付款方式

- 验收合格，增值税专用发票入账后，60天内支付90%，余款正常运行1年后付清。

- 含税报价≥10万元以银行承兑支付，<10万元以现汇支付。

- 成交总价<1万元时不留质保金，但需按合同提供质保服务。

- 不接受默认付款方式的供应商，须在报价中明确可接受的  付款方式及时间（涉及预付款的需提供评审前3个月内企业信用报告并加盖公章）。

    - （三）报价提交方式

- 线下报价：密封送达或邮寄送达（封条需加盖公章、法人章并注明密封日期；封面注明项目名称、供应商信息、联系方式），邮寄送达需电联报价联系人告知快递单号，逾期无效。

    - （四）送达地址及联系方式

- 收件单位：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

- 地    址：江苏省镇江市京口区求索路101号（邮编：212006）

- 联 系 人：冯玉华，电话：13815151208

    - （五）疑问咨询

- 报价联系人：冯玉华13815151208（详情咨询）

- 部门负责人：解云13913442555

  - 四、其他要求

- （一）进场服务材料（如需进场施工前提供）：

  - 人员保险证明、特种作业资质、安全设备清单、安全管理人员证书；

  - 施工人员年龄18-60周岁，提供近1个月体检报告（重大疾病或职业禁忌者不得作业）。

- （二）供应商资格：不接受失信被执行人、重大违法案件当事人。

- （三）售后服务：电话响应≤8小时，明确解决方案。

- （四）知识产权：供应商承担所有知识产权纠纷责任。

  - 五、评审流程

- 1.评    审：采购人组织评审小组，评审供应商报价，供应商需保持通讯畅通。评审顺序：先进行技术及资质文件的评审，确认符合采购文件要求的报价人；开启符合要求的报价人的报价函，确定最终成交人；不符合技术及资质要求的报价人的报价函不开启，报价文件也不作回退处理。

- 2.评定标准：在能够满足采购人技术要求及供货期要求的报价人中选择单价最低（其他报价人的各分项报价作参考，需接受其他报价单位的分项最低价）的一家报价人作为成交候选人。

- 3.询价废止：存在串通报价等违规行为的，作废并列入供应商负面清单。

- 4.无效报价：资质不全、报价空项、不符合技术要求、价格明显偏离市场的，作无效处理。

  - 六、违约责任

- 1.逾期交货：每日按合同总额1%支付违约金；超20日，采购人有权解除合同，要求返还货款并按总额20%赔偿。

- 2.质量不合格：

  - 验收不合格，选择重新维修的，重新维修过程中产生的费用由成交人全部承担，且需在采购人要求的时间内完成，逾期未完成的，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除（如有异议请在报价时注明）。

  - 解除合同：如果出现两次验收不合格的情况，采购人有权解除合同，并有权要求成交人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。

- 3.损失赔偿：因质量或逾期造成的直接/间接损失，违约金不超过合同总价20%。

  - 七、其他事项

- 1.成交人须按询价书签订合同，违约将面临中止合作风险。

- 2.产品需经采购人检验合格，长期合约三次不合格者终止合同。

- 3.争议协商解决，仲裁按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。

- 4.违规供应商将列入负面清单，解释权归江苏索普化工股份有限公司供应保障部。

江苏索普化工股份有限公司供应保障部

日期：206年3月3日

  - 附件1：

  - 报价函

江苏索普化工股份有限公司：

（报价单位全称）授权（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方公开询比价活动，报价如下：

- 1.项目总价（含税）：（大写）____元人民币；税率     %（附分项报价清单）。

- 2.交货时间：________________________。

- 3.我方已审查全部询价书及补充文件，完全接受所有条款，放弃对条款不明或误解的权利；若条款冲突，同意按贵方解释处理。

- 4.愿意提供与报价相关的所有数据、资料，理解贵方无义务接受最低价或任何报价。

- 5.不接受项：________________________。

- 6.分项报价清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西门子PLC系统维护改造 | 控制器400H 上位机软件IFIX5.5 | 套 | 1 |  |  |

（1）按报价格式进行填报，每格均需填报，无报价以斜线、横线或0填满。

（2）不在报价中的的维保维修要求由报价人自行承担。

（3）更换下的零件交由采购人统一保管。

承诺：遵守询价书规定，及时签订合同并履行责任；不串通报价，信息真实有效；接受贵方核查与审计。如违反，承担法律责任及相关处理。

全权代表（签字）：________ 联系电话：________

报价单位（盖章）：________ 日期：____年__月__日

附件2

原料储运西门子PLC系统维护改造方案

（安全整改）

一、检修方案：

1.项目名称：

原料储运西门子PLC系统维护改造方案。

2.维修设备位号、名称、技术参数、安装位置。

维修设备技术参数。

| 岗位 | 厂家 | 控制器型号 | 上位机软件 | 点数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料储运 | 西门子 | 400H | IFIX5.5 | 1200 |

3.维保情况说明：

- 3.1 除尘器工艺要求新增26个差压显示点，组态并调试。

- 3.2 原料储运操作站授权过期，需要重新设置授权。

- 3.3 交叉筛B2101A增加一个联锁信号设置并调试

- 3.4 12台物料洁净改造，每台需增加远程、运行、反馈、故障、联锁，组态并调试，共计60个I-O点。

3.5 筒仓测温PLC系统故障处理。

4.检修要求：

- 4.1 除尘器工艺要求新增26个差压显示点，组态、调试正常。

- 4.2 原料储运操作站授权过期，需要重新设置授权，操作界面显示正常。

- 4.3 交叉筛B2101A工艺要求新增一个联锁信号，组态、调试正常。

- 4.4 物料洁净器改造：工艺要求物料洁净器增加远程、运行、反馈、故障、联锁，12台物料洁净器共计60个I-O点,组态、调试正常。

- 4.5 筒仓测温PLC系统故障处理：测温系统显示异常，现128个测温点显示-100(坏值)。

- 4.5.1 现场温度显示点通过485通讯至测温系统PLC（艾莫讯），再通过交换机通讯至原料储运PLC显示现场温度。现已经测试温度点进PLC（艾莫讯）前显示正常。

- 4.5.2 更换现场筒仓温度PLC系统CPU（艾莫讯），甲方提供新CPU为S7-200smart。（备注：现场CPU品牌为艾莫讯，无备份文件，需要重新编写PLC通讯程序，甲方提供新S7-200smart型号：6ES7 288-1SR60-0AA1）。

4.5.3 重新编写通信程序，采集所有温度点数据。

- 4.5.4 将新的S7-200smart中测温点数据接入原上位机ifix系统，调试后显示正常。

4.6 原料储运控制室PLC柜整理：

4.6.1 原料储运现有PLC柜有5个，共约使用900个点。由于以前工艺增加点次数较多，现有接线点表已经不准确，缺少部分接线点，需要乙方根据程序梳理接线图，更新最新接线图。

4.6.2 根据最新接线图纸，整理接线柜：拆除不用点接线；补充缺少的接线号码管；梳理电缆走线，盖好盖板；检查接线柜接地。

二、工期要求：

服务时间在3月15日前到厂检修。

三、 验收标准：

1. 新增点工作状态正常，网络通讯正常，所采集的数据能够在终端正常显示，控制调节正常。

2. 资料齐全（调试记录、产品合格证、图纸等）。

3. 工艺运行正常。

四、质保要求:

无故障运行时间不少于一年，一年内提供免费技术服务。

五、维修单位资质:

进行过类似维修，并能提供业绩证明。

本次改造新增点位：

1.26台除尘器新增差压：PDI-DC90101；PDI-DC21001A；PDI-DC21001B；PDI-DC21001C；PDI-DC21001D；PDI-DC21002A；PDI-DC21002B；PDI-DC21003A；PDI-DC21003B；PDI-DC21003C；PDI-DC21004；PDI-DC21005；PDI-DC21006A；PDI-DC21008B；PDI-DC21007A；PDI-DC21007B；PDI-DC21007C；PDI-DC21008A；PDI-DC21008B；PDI-DC61101；PDI-DC61102A；PDI-DC61102B；PDI-DC61103；PDI-DC20101；PDI-DC20102A；PDI-DC20102B 。

- 交叉筛B2101A：增加联锁信号。

3.12台物料洁净器：Q90101；Q90102；Q2103A；Q2103B；Q2105A；Q2105B；Q2107A；Q2107B；Q2108A；Q2108B；Q21011A；Q21011B ；每台设备各新增5个I-O点位，分别为：清洗Q2101远程反馈；清洗Q2101运行；清洗Q2101故障；清洗Q2101联锁投入；A2101皮带运行联锁，十二台设备共计60点。

4.筒仓测温PLC系统通信点表：

| 序号 | 位置 | 测温电缆 | 测温点 | 通信地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筒仓A | 测温电缆1 | 测温点1 | 30001 | 显示实际温度 |
| 2 |  |  | 测温点2 | 30002 | 显示实际温度 |
| 3 |  |  | 测温点3 | 30003 | 显示实际温度 |
| 4 |  |  | 测温点4 | 30004 | 显示实际温度 |
| 5 |  |  | 测温点5 | 30005 | 显示实际温度 |
| 6 |  |  | 测温点6 | 30006 | 显示实际温度 |
| 7 |  |  | 测温点7 | 30007 | 显示实际温度 |
| 8 |  |  | 测温点8 | 30008 | 显示实际温度 |
| 9 |  | 测温电缆2 | 测温点1 | 30009 | 显示实际温度 |
| 10 |  |  | 测温点2 | 30010 | 显示实际温度 |
| 11 |  |  | 测温点3 | 30011 | 显示实际温度 |
| 12 |  |  | 测温点4 | 30012 | 显示实际温度 |
| 13 |  |  | 测温点5 | 30013 | 显示实际温度 |
| 14 |  |  | 测温点6 | 30014 | 显示实际温度 |
| 15 |  |  | 测温点7 | 30015 | 显示实际温度 |
| 16 |  |  | 测温点8 | 30016 | 显示实际温度 |
| 17 |  | 测温电缆3 | 测温点1 | 30017 | 显示实际温度 |
| 18 |  |  | 测温点2 | 30018 | 显示实际温度 |
| 19 |  |  | 测温点3 | 30019 | 显示实际温度 |
| 20 |  |  | 测温点4 | 30020 | 显示实际温度 |
| 21 |  |  | 测温点5 | 30021 | 显示实际温度 |
| 22 |  |  | 测温点6 | 30022 | 显示实际温度 |
| 23 |  |  | 测温点7 | 30023 | 显示实际温度 |
| 24 |  |  | 测温点8 | 30024 | 显示实际温度 |
| 25 |  | 测温电缆4 | 测温点1 | 30025 | 显示实际温度 |
| 26 |  |  | 测温点2 | 30026 | 显示实际温度 |
| 27 |  |  | 测温点3 | 30027 | 显示实际温度 |
| 28 |  |  | 测温点4 | 30028 | 显示实际温度 |
| 29 |  |  | 测温点5 | 30029 | 显示实际温度 |
| 30 |  |  | 测温点6 | 30030 | 显示实际温度 |
| 31 |  |  | 测温点7 | 30031 | 显示实际温度 |
| 32 |  |  | 测温点8 | 30032 | 显示实际温度 |
| 33 | 筒仓B | 测温电缆1 | 测温点1 | 30033 | 显示实际温度 |
| 34 |  |  | 测温点2 | 30034 | 显示实际温度 |
| 35 |  |  | 测温点3 | 30035 | 显示实际温度 |
| 36 |  |  | 测温点4 | 30036 | 显示实际温度 |
| 37 |  |  | 测温点5 | 30037 | 显示实际温度 |
| 38 |  |  | 测温点6 | 30038 | 显示实际温度 |
| 39 |  |  | 测温点7 | 30039 | 显示实际温度 |
| 40 |  |  | 测温点8 | 30040 | 显示实际温度 |
| 41 |  | 测温电缆2 | 测温点1 | 30041 | 显示实际温度 |
| 42 |  |  | 测温点2 | 30042 | 显示实际温度 |
| 43 |  |  | 测温点3 | 30043 | 显示实际温度 |
| 44 |  |  | 测温点4 | 30044 | 显示实际温度 |
| 45 |  |  | 测温点5 | 30045 | 显示实际温度 |
| 46 |  |  | 测温点6 | 30046 | 显示实际温度 |
| 47 |  |  | 测温点7 | 30047 | 显示实际温度 |
| 48 |  |  | 测温点8 | 30048 | 显示实际温度 |
| 49 |  | 测温电缆3 | 测温点1 | 30049 | 显示实际温度 |
| 50 |  |  | 测温点2 | 30050 | 显示实际温度 |
| 51 |  |  | 测温点3 | 30051 | 显示实际温度 |
| 52 |  |  | 测温点4 | 30052 | 显示实际温度 |
| 53 |  |  | 测温点5 | 30053 | 显示实际温度 |
| 54 |  |  | 测温点6 | 30054 | 显示实际温度 |
| 55 |  |  | 测温点7 | 30055 | 显示实际温度 |
| 56 |  |  | 测温点8 | 30056 | 显示实际温度 |
| 57 |  | 测温电缆4 | 测温点1 | 30057 | 显示实际温度 |
| 58 |  |  | 测温点2 | 30058 | 显示实际温度 |
| 59 |  |  | 测温点3 | 30059 | 显示实际温度 |
| 60 |  |  | 测温点4 | 30060 | 显示实际温度 |
| 61 |  |  | 测温点5 | 30061 | 显示实际温度 |
| 62 |  |  | 测温点6 | 30062 | 显示实际温度 |
| 63 |  |  | 测温点7 | 30063 | 显示实际温度 |
| 64 |  |  | 测温点8 | 30064 | 显示实际温度 |
| 65 | 筒仓C | 测温电缆1 | 测温点1 | 30065 | 显示实际温度 |
| 66 |  |  | 测温点2 | 30066 | 显示实际温度 |
| 67 |  |  | 测温点3 | 30067 | 显示实际温度 |
| 68 |  |  | 测温点4 | 30068 | 显示实际温度 |
| 69 |  |  | 测温点5 | 30069 | 显示实际温度 |
| 70 |  |  | 测温点6 | 30070 | 显示实际温度 |
| 71 |  |  | 测温点7 | 30071 | 显示实际温度 |
| 72 |  |  | 测温点8 | 30072 | 显示实际温度 |
| 73 |  | 测温电缆2 | 测温点1 | 30073 | 显示实际温度 |
| 74 |  |  | 测温点2 | 30074 | 显示实际温度 |
| 75 |  |  | 测温点3 | 30075 | 显示实际温度 |
| 76 |  |  | 测温点4 | 30076 | 显示实际温度 |
| 77 |  |  | 测温点5 | 30077 | 显示实际温度 |
| 78 |  |  | 测温点6 | 30078 | 显示实际温度 |
| 79 |  |  | 测温点7 | 30079 | 显示实际温度 |
| 80 |  |  | 测温点8 | 30080 | 显示实际温度 |
| 81 |  | 测温电缆3 | 测温点1 | 30081 | 显示实际温度 |
| 82 |  |  | 测温点2 | 30082 | 显示实际温度 |
| 83 |  |  | 测温点3 | 30083 | 显示实际温度 |
| 84 |  |  | 测温点4 | 30084 | 显示实际温度 |
| 85 |  |  | 测温点5 | 30085 | 显示实际温度 |
| 86 |  |  | 测温点6 | 30086 | 显示实际温度 |
| 87 |  |  | 测温点7 | 30087 | 显示实际温度 |
| 88 |  |  | 测温点8 | 30088 | 显示实际温度 |
| 89 |  | 测温电缆4 | 测温点1 | 30089 | 显示实际温度 |
| 90 |  |  | 测温点2 | 30090 | 显示实际温度 |
| 91 |  |  | 测温点3 | 30091 | 显示实际温度 |
| 92 |  |  | 测温点4 | 30092 | 显示实际温度 |
| 93 |  |  | 测温点5 | 30093 | 显示实际温度 |
| 94 |  |  | 测温点6 | 30094 | 显示实际温度 |
| 95 |  |  | 测温点7 | 30095 | 显示实际温度 |
| 96 |  |  | 测温点8 | 30096 | 显示实际温度 |
| 97 | 筒仓D | 测温电缆1 | 测温点1 | 30097 | 显示实际温度 |
| 98 |  |  | 测温点2 | 30098 | 显示实际温度 |
| 99 |  |  | 测温点3 | 30099 | 显示实际温度 |
| 100 |  |  | 测温点4 | 30100 | 显示实际温度 |
| 101 |  |  | 测温点5 | 30101 | 显示实际温度 |
| 102 |  |  | 测温点6 | 30102 | 显示实际温度 |
| 103 |  |  | 测温点7 | 30103 | 显示实际温度 |
| 104 |  |  | 测温点8 | 30104 | 显示实际温度 |
| 105 |  | 测温电缆2 | 测温点1 | 30105 | 显示实际温度 |
| 106 |  |  | 测温点2 | 30106 | 显示实际温度 |
| 107 |  |  | 测温点3 | 30107 | 显示实际温度 |
| 108 |  |  | 测温点4 | 30108 | 显示实际温度 |
| 109 |  |  | 测温点5 | 30109 | 显示实际温度 |
| 110 |  |  | 测温点6 | 30110 | 显示实际温度 |
| 111 |  |  | 测温点7 | 30111 | 显示实际温度 |
| 112 |  |  | 测温点8 | 30112 | 显示实际温度 |
| 113 |  | 测温电缆3 | 测温点1 | 30113 | 显示实际温度 |
| 114 |  |  | 测温点2 | 30114 | 显示实际温度 |
| 115 |  |  | 测温点3 | 30115 | 显示实际温度 |
| 116 |  |  | 测温点4 | 30116 | 显示实际温度 |
| 117 |  |  | 测温点5 | 30117 | 显示实际温度 |
| 118 |  |  | 测温点6 | 30118 | 显示实际温度 |
| 119 |  |  | 测温点7 | 30119 | 显示实际温度 |
| 120 |  |  | 测温点8 | 30120 | 显示实际温度 |
| 121 |  | 测温电缆4 | 测温点1 | 30121 | 显示实际温度 |
| 122 |  |  | 测温点2 | 30122 | 显示实际温度 |
| 123 |  |  | 测温点3 | 30123 | 显示实际温度 |
| 124 |  |  | 测温点4 | 30124 | 显示实际温度 |
| 125 |  |  | 测温点5 | 30125 | 显示实际温度 |
| 126 |  |  | 测温点6 | 30126 | 显示实际温度 |
| 127 |  |  | 测温点7 | 30127 | 显示实际温度 |
| 128 |  |  | 测温点8 | 30128 | 显示实际温度 |