精制醋酸改造项目

现场控制配电控制箱技术要求

一、工程概况：

1.项目名称

精制醋酸改造项目。

2.安装地点

精制酸脱碘区域现场。

3.型号数量

AP电源箱1套。

4.要求

4.1AP电源箱尺寸成套厂根据实际元器件布置确定。

4.2电源箱箱体材质为不锈钢（304L）钢材厚度不得小于1.5mm，本配电箱安装在室外现场，防爆等级Ex dIIBT4,防护等级IP65,防腐等级WF2，颜色为不锈钢本色，箱体可挂锁。

4.3电源箱一进八出（箱体出口为敲落式，每个口出配置橡皮卡圈，防止电缆被出线口刮破），下进下出线型式,进出口管径按图纸电缆大小设置，进出线空开参数按图配置，需要配备图示相应触点，空开品牌建议选用ABB、施耐德、西门子。

4.4电源箱配电箱采用挂墙安装，装高1.4米。

4.5空气开关选择带热磁脱扣器（TM）或电子脱扣器（STR）

4.6电源箱制造商制造前须与装备保障部进行对接，现场勘测，并根据现场情况进行最终定型。

二、基本要求：

1.报价单位应具备生产AP电源箱的资格。

2.报价单位必须是通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系证书、职业健康安全管理体系认证的生产厂家。

三、供货要求：

1.用途

精制醋酸改造项目废水泵控制及现场照明配电箱。

2.开关柜主要类型

AP型

四、技术条件：

1.使用环境条件：

安装位置：户内控制室。

环境温度：－10～＋40℃

海拔高度：1000米及以下

地震条件：水平分量0.2g、垂直分量0.1g

2.电气要求：

2.1电源箱制造应做到保障人身安全，供电可靠，技术先进和维护方便。

五、其它

1.开关柜出厂前通知买方派员验收。

2.合同签订生效后30天内具备交货条件，发货前一周通知买方，得到正式确认后方可发货。

3.未尽事宜，双方协商解决。