技术规格及要求

1.总则

1.1设备名称：压力变送器、压力表、热电偶、铂电阻、温度计、温度变送器、液位计。

1.2本技术规格书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，报价方应保证提供符合本技术规格书和有关最新工业标准的产品。

1.3本次采购的全部仪表用于醋酸乙烯装置，它包括的功能设计、选型、性能、结构、制造、试验、安装和质量保证等各方面的技术要求。

1.4本次采购要求所使用的标准如与报价方所执行的标准发生矛盾时，按较高较严的标准执行。

2.产品描述

2.1 本批仪表如下。

| 序号 | 位号 | 类型/元件 | 用途 | 安装方式 | 备注 | 品牌要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010-PT-1001 | 压力变送器 | 进装置高压蒸汽压力 | 平托架 | 详细参数见数据表 | Rosemount、EJA、E+H、 |
| 2 | 010-PT-1007 | 压力变送器 | 进装置氮气压力 | 平托架 | 详细参数见数据表 | Rosemount、EJA、E+H、 |
| 3 | 010-PT-1008 | 压力变送器 | 进装置空气压力 | 平托架 | 详细参数见数据表 | Rosemount、EJA、E+H、 |
| 4 | 124-PT-0001 | 压力变送器 | 消防出水总管压力 | 平托架 | 详细参数见数据表 | Rosemount、EJA、E+H、 |
| 4 | 010-PT-1005 | 远传压力变送器（法兰型） | 进装置脱盐水压力 | 平托架 | 详细参数见数据表 | Rosemount、EJA、E+H、 |
| 5 | 71-PT-1016 | 远传压力变送器（法兰型） | 71-P-009出口压力 | 平托架 | 详细参数见数据表 | Rosemount、EJA、E+H、 |
| 6 | 404-PT-0001 | 远传压力变送器（法兰型） | 71-P-009出口压力 | 平托架 | 详细参数见数据表 | Rosemount、EJA、E+H、 |
| 7 | 404-PT-0002 | 远传压力变送器（法兰型） | 71-P-009出口压力 | 平托架 | 详细参数见数据表 | Rosemount、EJA、E+H、 |
| 序号 | 位号 | 类型 | 用途 | 分度号 | 备注 | 品牌要求 |
| 1 | 010-TT/TW-1001 | 一体化铠装热电偶-带外套管（带温变） | 进装置高压蒸汽温度 | K | 详细参数见数据表 | WIKA、Rosemount、E+H |
| 2 | 404-TE/TW-0001 | 一体化铠装热电阻-带外套管（带温变） | 循环给水总管温度 | Pt100 | 详细参数见数据表 | WIKA、Rosemount、E+H |
| 3 | 404-TE/TW-0002 | 一体化铠装热电阻-带外套管（带温变） | 循环回水总管温度 | Pt100 | 详细参数见数据表 | WIKA、Rosemount、E+H |
| 序号 | 位号 | 类型 | 用途 | 精度 | 备注 | 品牌要求 |
| 1 | 73-TG/TW-1051C | 气包温度计-带外套管(双金属) | 乙烯装车鹤管液相温度 | ±1.5% | 详细参数见数据表（低温型） | WIKA、布莱迪、OMEGA、 |
| 2 | 73-TG/TW-1051D | 气包温度计-带外套管(双金属) | 乙烯装车鹤管液相温度 | ±1.5% | 详细参数见数据表（低温型） | WIKA、布莱迪、OMEGA、 |
| 序号 | 位号 | 类型/元件 | 用途 | 法兰规格 | 备注 | 品牌要求 |
| 1 | 52-LT-1378 | 浮筒界面液位计 | 52-V-315罐水相液位 | 2" CL150 | 详细参数见数据表 | Fisher、Foxboro、Magnetrol |
| 2 | 52-LT-1406 | 浮筒界面液位计 | 52-V-425罐底水相液位 | 2" CL150 | 详细参数见数据表 | Fisher、Foxboro、Magnetrol |
| 序号 | 位号 | 类型 | 用途 | 法兰规格 | 备注 | 品牌要求 |
| 1 | 124-LT-0001 | 单法兰液位变送器 | 消防水罐液位 | 3" CL150 RF | 详细参数见数据表 | Rosemount、横河、E+H、 |
| 2 | 124-LT-0002 | 单法兰液位变送器 | 消防水罐液位 | 3" CL150 RF | 详细参数见数据表 | Rosemount、横河、E+H |
| 序号 | 位号 | 类型 | 用途 | 天线类型 | 备注 | 品牌要求 |
| 1 | 392-LT-0001 | 雷达物位计 | 生活污水 | 喇叭型 | 详细参数见数据表 | 科隆、VEGA、E+H |
| 2 | 404-LT-0001 | 导波雷达物位计 | 循环水吸水池 | 缆式 | 详细参数见数据表 | 科隆、VEGA、E+H |
| 3 | 404-LT-0002 | 导波雷达物位计 | 废水收集池液位 | 缆式 | 详细参数见数据表 | 科隆、VEGA、E+H |
| 4 | 391-LT-0001 | 导波雷达物位计 | 初期雨水池液位 | 缆式 | 详细参数见数据表 | 科隆、VEGA、E+H |
| 5 | 407-LT-0001 | 导波雷达物位计 | 雨水监测池液位 | 缆式 | 详细参数见数据表 | 科隆、VEGA、E+H |
| 6 | 123-LT-0001 | 导波雷达物位计 | 生产废水 | 缆式 | 详细参数见数据表 | 科隆、VEGA、E+H |

应的供货清单。

2.2 本批采购不得转包和供应贴牌产品。

3.设计依据

3.1所有仪表的设计和选型应完全满足或优于数据表的要求，能满足采购方和采购方设计院提出的任何其它技术要求。

3.2环境状况：

年平均气温：                                  15.4℃；

极端最低气温：                                －12.4℃；

极端最高气温：                                40.9℃

年平均相对湿度：                              76%；

年平均大气压：                                101.4kPa

其它：仪表气源                  0.40~0.7MPa(G)

3.3仪表及所配电气附件防护要求：见数据表

4.供货及技术要求

4.1压力变送器技术要求

4.1.1所有就地安装的压力变送器均应为智能全天候型。表头带就地零点、量程调整功能，可就地进行零点及量程的调整。量程比为100：1，变送器的响应时间应小于等于100ms。

4.1.3变送器精度：符合数据表要求；稳定性：10年稳定性可达量程上限的±0.1%。

4.1.4对于带膜片密封系统的压力/差压变送器，报价方应提供整体性能指标，如精度、响应时间、温度影响等；法兰和膜片必须是一体式不得分开。

4.1.5隔膜变送器的填充液必须满足或高于数据表中的要求，充分考虑环境温度对毛细管静压值和反应时间的影响，

4.1.6测量介质为氧气或数据表备注有脱油脱脂，禁油要求时，变送器传感器及毛细管等部件的填充液（灌充液）必须采用惰性液体；数据表中设计温度超过300度必须使用高温硅油；报价方须在报价文件中注明。

4.1.7变送器密封膜片根据数据表中的要求，满足或高于数据表中要求；过程接口法兰材质不低于数据表中的要求。

4.1.8所有变送器信号必须为智能型两线制4-20mA DC叠加HART协议信号（HART版本7.0或以上）。

4.1.9变送器表壳必须配备两个1/2 NPT(F)电气连接口，其中一端配置金属盲塞，另一端电缆密封接头 。

4.1.10变送器防爆等级不低于数据表要求。

4.1.11变送器应具有过压保护功能，压力变送器至少为量程的1.5倍，差压变送器不小于17MPa（微压，微差压除外）。

4.1.12雷电保护：所有型号需满足IEEE C62.41B类要求，满足IEE C37.90.1电涌接受能力。

4.1.13所有现场变送器的电子元件的电磁兼容性应符合IEC 60801的要求。

4.1.14与工艺流体接触部件（包括阀组）的材料必须符合设计要求，至少使用316L不锈钢。当有NACE具体要求时，与工艺流体接触的部件（包括阀组）应符合NACE MR0175的要求，并且提供符合性证明。

4.1.15压力变送器应选择容室法兰或共面法兰和排污螺钉，带过程接头（或称腰型法兰）。

4.1.16差压变送器的测量膜盒必须能够承受来自任何一侧的本体额定压力，并且当单向过压撤除以后应不用重新调整零点，变送器仍能保证正常测量精度。

4.1.17差压变送器测量室法兰侧面应具有独立的排气/排液口及堵头，材质应至少为316SS。

4.1.18对于带有毛细管的连接形式，必须采用焊接，不采用其他形式，毛细管应带有316SS铠装护套。对于负压值较大的变送器要求选择全焊接。

4.1.19制造压力、差压、液位变送器所使用的材料应是全新的，具有合格证书、材质成分分析报告、热处理及其它测试报告。对入厂材料，必要时制造厂应进行复验。不允许使用陈旧次废材料。对于不锈钢以上的材质应出具材料证明书。

4.1.20压力、差压、液位变送器需带固定的不锈钢标牌,变送器的位号、型号、序列号需在表体铭牌上标明。

4.1.21报价文件中如有外购件必须标明其制造厂名、规格型号及价格。

4.1.22报价方应提供专用工具清单（如果有）。

4.1.23变送器应由报价方在工厂进行组态，包括位号、量程以及仪表规格书中规定的其他组态信息。若规格书中没有标明，设定值应采用报价方的缺省值。

4.1.24变送器中有SIL要求的，需经过TUV认证或者EXIDA认证，并提供证书；提供其他认证机构的报价将被拒绝。

4.2.25报价方需提供报价产品的计量器具型式批准证书及制造商的计量管理认证证书（计量合格或保证体系或测量管理体系ISO10012（AA）以上）。

4.2一体化温度变送器技术要求

4.2.1 Pt100热电阻、K型热电偶测量元件满足CCC认证，需提供证书。

4.2.2 PT100热电阻采用柔性铂电阻长度8m，温变延伸至井口外安装，有利于防水，与套管采用可调节卡套连接，现场产品检修或更换元件可在线进行。

4.2.3接线盒可360℃旋转，保证了电气接口在现场安装时的方向随意性。

4.2.4温度变送器与测温元件成套配置。

4.2.5套管规格要求：

(1)温度套管必须采用锥形锻制棒料整体钻孔结构，严禁采用铸造材料和直接管材加工的方式，套管材质根据数据表要求，报价文件需附有钻孔制做工艺阐述及钻孔设备照片。

(2)法兰套管必须采用固定法兰式，法兰与套管焊接，法兰材质与套管材质相同。报价文件需附有法兰与套管焊接制做工艺以及对焊缝检测手段的阐述及焊接设备照片。

(3)直径要求：见数据表

4.2.6交货时提供套管同心度检测报告。

4.2.7套管与法兰之间焊接需提供无损探伤检测。

4.2.8报价人须保证套管规格选型的合理性，具有套管振动计算的能力，并在交货时提供《套管振动核算书》。

4.2.10报价方如采用外置电涌防护器，应提供接线用防爆三通组件（316SS，提供防爆证书）。外置电涌防护器采用P+F、MTL ，安装后整体供货。

4.2.11电涌防护器应满足下列要求：

（1）满足IEEE C62.41B类要求，满足IEE C37.90.1电涌接受能力

（2）在无雷击感应电涌电流时，应不影响仪表正常工作的传输精度；

（3）电涌防护器的标称放电电流（8/20μs波形）不低于10KA；

（4）电流响应时间应小于5ns；

（5）电压保护水平或限制电压应小于仪表的承受电压；

（6）外置式电涌防护器外壳材质为316SS。

4.3温度计技术要求

4.3.1 温度计采用螺旋管式双金属感温元件，反应灵敏、线性好、使用寿命长。

4.3.2 表壳材质、防护等级、表盘直径、安装形式、连接方式严格按数据表执行。

4.3.3 表壳防护等级不低于 IP55。

4.3.4 表盖采用钢化玻璃或防碎玻璃，刻度清晰、读数方便，耐油污、耐老化。

4.3.5 保护管（探杆）材质、直径、长度严格执行数据表，壁厚均匀、耐压耐冲击。

4.3.6 可动部件转动顺滑，无卡滞、无松动，指针定位稳定、无抖动。

4.3.7 可按要求设计可调角、万向型，角度锁定可靠，现场可灵活调整读数方向。

4.3.8 精度等级符合数据表要求，示值误差、回程误差均满足国标规定。

4.3.9 响应速度快，温度稳定后指针无明显漂移。

4.3.10 感温元件抗振动、抗冲击，适合工业现场连续运行。

4.3.11 保护管密封性良好，无渗漏、无进水、无结露。

4.3.12 耐温范围满足数据表要求，长期使用不发生塑性变形。

4.3.13 环境温度、介质温度适应性满足现场工况要求。

4.3.14 所有材料为全新合格材料，保护管、接头等接液部件需提供材质证明。

4.3.15探杆表面光滑无毛刺，焊接牢固，无虚焊、无砂眼。

4.3.16 每台产品均经过温度校准、密封性测试、外观检查合格后方可出厂。

4.3.17 表壳、接头防腐处理均匀，无掉漆、无锈蚀、无瑕疵。

    - 防爆型产品必须提供有效防爆合格证，铭牌防爆标志清晰准确。

- 4.4浮筒界面液位计供货及技术要求

- 4.4.1仪表为外浮筒式界面液位计，专用于液-液界面测量。

- 4.4.2精度、量程、稳定性满足数据表要求。

- 4.4.3扭力管组件无泄漏、无卡滞，长期运行可靠。

- 4.4.4智能型具备HART通讯、就地显示、远程调零调量程。

- 4.4.5适应高温、高压、腐蚀、易燃、易爆工况。

4.4.6测量不受介质介电常数、导电率、泡沫影响。

- 4.4.7测量室、浮筒、法兰材质按介质腐蚀、温度、压力选型。

- 4.4.8焊接质量符合压力容器标准，无气孔、裂纹。

- 4.4.9密封垫片采用柔性石墨、金属缠绕垫等耐温耐腐型。

- 4.4.10所有承压部件出厂前做1.5倍压力水压试验。

- 4.4.11电气与接口要求符合数据表要求，电缆引入：防水、防尘、防爆密封4～20mA+HART 输出，抗干扰能力强

4.5单法兰液位变送器供货及技术要求

- 4.5.1采用单晶硅或高精度扩散硅传感器，长期稳定性好。

- 4.5.2带远传密封隔膜，适用于粘稠、易结晶、腐蚀性介质。

4.5.3具备温度自动补偿，不受环境温度影响。

- 4.5.4具备就地显示、现场免开盖调试功能。

- 4.5.5 抗干扰能力强，适合工业强电磁环境。

- 4.5.6隔膜材质根据介质腐蚀性选用，耐腐、耐渗透。

- 4.5.7法兰、接头焊接牢固，无泄漏、无变形， 毛细管（如有）保护可靠，抗折、抗压、耐温。

- 4.5.8所有承压部件出厂前做1.5倍耐压试验。

4.5.9电气与接口要求符合数据表要求，密封良好，防水、防尘、防爆。 接线端子牢固，标识清晰。

4.5.10具备反接保护、过压保护、限流保护。

4.6雷达料位计的供货及技术要求

4.6.1仪表采用 FMCW 80GHz 高频雷达，测量稳定、抗干扰强。

4.6.2具备自动虚假回波抑制、多回波智能识别功能。

4.6.3不受蒸汽、粉尘、温度、压力变化影响。

4.6.4波导管型必须与雷达天线完全匹配，保证信号稳定。

4.6.5具备温度补偿、故障自诊断、超量程报警。

4.6.6适用于液体、浆料、颗粒、粉料等多种介质。

4.6.7天线、法兰、过程连接材质满足耐温、耐压、耐腐蚀要求。

4.6.8波导管内壁光滑、无毛刺、无变形，保证雷达波正常传播。

4.6.9波导管顶部与雷达法兰密封可靠，无泄漏。

4.6.10高温工况采用耐高温天线与密封结构。

4.6.11所有承压部件需经 1.5倍压力水压试验。

4.6.12电气与接口符合数据表要求，防爆密封。

4.6.13具备电源反接保护、过流保护、防雷保护。

5.检验与验收

5.1 所有仪表发货前要按照有关最新国际标准进行检测，生产厂签字盖章的检验报告要求附在随机资料中随设备发运。

5.2 报价方负责将所供设备运送到采购方指定地点。

5.3 货到现场后，采购方应在开箱验收前三天和报价方联系以便报价方按时派验货人员到现场进行开箱验收。报价方应及时将验货人员到达时间通知采购方，如三天内报价方人员不答复，或三天内不到采购方现场，采购方可自行验货，出现问题由报价方负责。报价方应免费进行现场服务。

5.4性能考核：单体试车后1年内仪表不发生质量故障，视为最终验收合格。

6.质量保证

6.1质量保证期为投运验收合格后12个月。质保期内出现产品质量事故，质保期应从报价方维修或更换后重新计算12个月。采购方责任出现仪表故障不在此范围内。

6.2 报价方所有产品都无材料或加工缺陷，完全能够满足采购方工况的要求。如果因仪表部件先天缺陷导致仪表失效，报价方应无偿更换同型号、同品质的仪表部件或本体。

6.3质保期内的备品备件均由报价方免费提供(不包括在订购的备件数量内）。合同内备件的提供时间满足采购方要求。

7.售后服务

7.1为使采购方人员能正常地进行操作和维修，报价方应免费在调试前对采购方人员进行技术培训，在调试期间对采购方人员进行操作和维修培训。

7.2报价方免费提供指导现场安装及调试的服务，时间根据工程需要确定。

7.3如质保期内仪表质量存在问题，报价方在接到采购方通知24小时内到达采购方现场，对存在问题的仪表免费维修或更换。

8.资料交付

8.1 报价方必须提供相关仪表的出厂检验报告、材料证明单、计算书、规格表、外协部件合格证等必要的质量控制和保证文件。

8.2配套资料

8.2.1合格证书、出厂检验证书、记录单及安装、操作、维修说明书

8.2.2对于防爆产品，供货厂商必须提供防爆认证证书复印件。

9.备件清单：

报价人推荐并提供所需开车备件及调试工具。报价人提供的仪表应成套供货，包括开车备件，并提供相关现场服务等，包括在报价总价中。

凡属仪表运行、调试、集成、维护所必需的硬件、软件和工程技术服务以及专用工具，即使本技术要求并没有要求，报价人的报价文件中也应提供说明，供采购人确认。

另列出主要备件价格清单，不包含在报价总价中，承诺2年内不涨价。

10.附件

数据表（见附页）

11、数字化交付

1.交付总体要求

在合同签订后，报价方需向采购方提交相关数字化人员信息，由采购方授予该报价方本项目数字化交付平台的录入权限。报价方需根据所提供物资的实际生产进度及时间节点，依据采购方发布的数字化交付统一规定在数字化交付平台上交付所要求的各项数字化成果，交付的成果必须满足数字化相关的规定，该部分要求作为验收、付款的重要考核依据。

2.数字化交付范围

报价方的交付内容职责范围如下：

1）负责按照数字化交付统一规定范围、内容、进度和质量要求，整理供货范围内的对象清单及对象属性数据、三维模型（包括原始数据库和元件库文件）、智能P&ID（包括项目原始的备份文件）、工程文档和文档属性，以及上述内容的关联关系。

2）负责将内控合格的上述内容上载整合到数字化交付平台中。

3）负责按照校验、数据检查、验收等要求，对交付的成果进行完善，直至验收通过。

3.数字化交付的内容及要求

3.1.1工厂对象清单内容

报价方按照采购方后续发布的数字化交付统一规定并提交其合同范围内的工厂对象清单，包含工厂对象位号、名称以及分类；

对于包设备（包括大型机组、成套设备、撬装设备等），由报价方按照采购方发布的相关规范要求对包设备进行拆分，并按照设计总体院发布的编码规定编制子设备位号，形成包设备拆分清单，内容包括成套设备位号、子设备位号、子设备名称、子设备分类等；

采购方负责审核工厂对象清单中的位号和分类是否满足相关编码规则和分类标准，经确认后由报价方据此开展工厂对象属性和关联性资料的交付工作。

3.1.2工厂对象属性数据交付

应按照项目数字化交付统一规定中工厂对象分类及属性内容交付的要求，以及数字化交付平台提供的工厂对象属性数据模板，填报供货范围内工厂对象的属性数据（信息来源为P的部分），并导入到数字化交付平台实现属性数据的存储。

属性数据交付说明：

1）工厂对象应对应到数字化交付规定中对象分类的叶子节点。

2）移交属性数据的工厂对象应与实际供货范围，以及供货清单保持一致。

3.1.3三维模型交付内容

针对业主方确定的重点设备，需要按照数字化交付统一规定的要求进行建模，建模内容、深度，以及交付物需要满足业主方发布的数字化交付统一规定的要求，以下为典型的模型交付要求：

a)设备建模要求

1)	设备供应商应根据业主的要求提供准确的、与实际设备外形尺寸一致的设备模型。

2)	模型外观形状、内部结构、零部件规格型号与设备图纸等参考资料一致。

3)	模型外观颜色、内部零部件颜色和实物照片与设备图纸等参考资料一致。

4)	针对有对象分类的三维模型中的工程对象应按照业主发布的数字化交付统一规定中的要求进行编码并附加工程数据信息，包括位号、名称等内容。

5)	模型输出类型必须是“实体几何面”，不允许输出“抽壳”“线框”或者“3D曲线”。

6）应采用装配体建模，零部件装配由内向外按层级组装，如果多台设备是总体装配在一起的，要提交总体装配模型，以每台设备为单位装配，各设备分支独立，不能混合装配。

b)交付物要求

供应商应交付模型文件、数据库备份文件，同时提供所使用建模软件的名称、版本。

c)建模软件要求

精细化三维模型应采用主流设计软件，采用统一的定位基准、单位和方位，按照与实体工厂1∶1的比例建模，模型定位应与真实工程坐标一致或具备映射关系。三维模型的软件范围及其输出的格式和要求应从下表中进行选择：

| 模型类型 | 软件名称 | 输出格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 精细化模型 | Pro/E | .asm+.prt |  |
|  |  | .stp |  |
|  | SolidWorks | .sldasm+.sldprt |  |
|  |  | .stp |  |
|  | INVENTOR | .stp |  |
|  | CATIA | .stp |  |
|  | 其他机械设计3D模型 | .stp |  |

3.1.4智能P&ID交付内容

针对成套设备，需要移交智能P&ID文件，原则上智能P&ID软件的选择应符合下表的要求。

| 软件类型 | 软件推荐 | 交付输出格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能P&ID | AVEVA Diagram | .svg+.xml |  |
|  | SmartPlant P&ID | .pid+.xml+EFSchema.cmf | Schema 文件如未 修改，可不提供 |
|  | AutoCAD P&ID | .dwg+项目文件 |  |

智能P&ID的文档命名和编码、图例、属性、图框、质量等应满足采购方发布的数字化交付统一规定的要求。

3.1.5工程文档交付

供应商应按照采购方发布的数字化交付统一规定的要求，移交设备随机文件（如合格证、图纸、检验报告、操作/维护说明、备品备件清单、零部件清单等），文件的编码、目录结构、属性、质量等应符合规定的要求。

原则上移交的文档为带签章的PDF文件，针对数据表、备品备件清单、零部件清单等文件，还需同时移交可编辑版本，需要移交可编辑版的文件范围、文件格式以发布的统一规定为准。

3.1.6工厂对象与文档的关联关系

供应商应按照项目数字化交付统一规定的要求，以及数字化交付平台提供的关联关系模板，移交对象与文档的关联关系。