## GDS系统点位共计534
索普新材料GDS维保清单
序号 | 事业部 | 规格型号 | 被测介质 | 测量范围 | 一级报警设定值 | 二级报警设定值 | 器具编号 | 位号 | 制造商 | 使用地点 | GDS画面功能 | GDS历史记录功能 | GDS报警记录功能 | 对应卡键功能
1 | 电仪电气 | GQ-T5300 | O2 | （0～30）%VOL | 19.5%VOL | 23.5VOL | 21051902-001 | AT-11001 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 110kV变电所进线室
2 | 电仪电气 | GQ-T5300 | O2 | （0～30）%VOL | 19.5%VOL | 23.5VOL | 21051902-002 | AT-11002 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 110kV变电所进线室
3 | 电仪电气 | GQ-T5300 | O2 | （0～30）%VOL | 19.5%VOL | 23.5VOL | 21051902-003 | AT-11003 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 110kV变电所进线室
4 | 电仪电气 | GQ-T5300 | O2 | （0～30）%VOL | 19.5%VOL | 23.5VOL | 21051902-004 | AT-11004 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 110kV变电所进线室
5 | 电仪电气 | GQ-T5300 | O2 | （0～30）%VOL | 19.5%VOL | 23.5VOL | 21051902-005 | AT-11005 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 110kV变电所进线室
6 | 电仪电气 | GQ-T5300 | O2 | （0～30）%VOL | 19.5%VOL | 23.5VOL | 21051902-006 | AT-11006 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 110kV变电所进线室
7 | 电仪电气 | HNAG10000-SF6-T | SF6 | （0～1000）ppm | 200ppm | 500ppm | HNAG20221009 | / | 深圳市霍尼艾格科技有限公司 | 110kV变电所
8 | 电仪电气 | RBY3000 | SF6 | （0～3000）ppm | 200ppm | 400ppm | 16082304450 | / | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 110kV变电所
9 | 电仪电气 | RBY3000 | SF6 | （0～3000）ppm | 200ppm | 400ppm | 16082304449 | / | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 110kV变电所
10 | 电仪电气 | RBY3000 | SF6 | （0～3000）ppm | 200ppm | 400ppm | 16082304447 | / | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 110kV变电所
11 | 电仪电气 | RBY3000 | SF6 | （0～3000）ppm | 200ppm | 400ppm | / | / | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 110kV变电所
12 | 电仪 | GQ-T7300 | O2 | （0~25）%VOL | 19.5%VOL | 23.5%VOL | 22060903-002 | / | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 新中控大楼一楼
13 | 电仪 | GQ-T7300 | O2 | （0~25）%VOL | 19.5%VOL | 23.5%VOL | 22060903-001 | / | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 新中控大楼一楼
14 | 生产质检 | GQ-T7300 | O2 | （0~25）%VOL | 19.5%VOL | 23.5%VOL | 23050903-002 | / | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 质检楼一楼气瓶室
15 | 生产质检 | GQ-T7300 | O2 | （0~25）%VOL | 19.5%VOL | 23.5%VOL | 23022103-006 | GT-1021 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 质检楼二楼精化
16 | 生产质检 | GQ-T7300 | O2 | （0~25）%VOL | 19.5%VOL | 23.5%VOL | 23022103-009 | GT-1022 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 质检楼二楼氯苯
17 | 生产质检 | GQ-T7300 | O2 | （0~25）%VOL | 19.5%VOL | 23.5%VOL | 23022103-007 | GT-1023 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 质检色谱室
18 | 生产质检 | GQ-T7300 | O2 | （0~25）%VOL | 19.5%VOL | 23.5%VOL | 23022103-008 | GT-1024 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 质检ICP室
19 | 储运 | GQ-T5300 | SO3 | (0～0.9)ppm | 0.3ppm | 0.6ppm | 25080602-002 | GT-1007 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 下游发放鹤管一层/鹤嘴下东侧 |  |  |  |  | 原GT-1006
20 | 储运 | GQ-T5300 | SO3 | (0～0.9)ppm | 0.3ppm | 0.6ppm | 22051702-019 | / | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 下游发放鹤管一层/鹤嘴下西侧 |  |  |  |  | 原GT-1007
21 | 储运 | GQ-T5300 | SO3 | (0～0.9)ppm | 0.3ppm | 0.6ppm | 22051702-023 | GT-1009 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 65%烟酸发放泵
22 | 储运 | GQ-T5300 | SO3 | (0～0.9)ppm | 0.3ppm | 0.6ppm | 23021702-009 | GT-1010 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 下游烟酸发放口
23 | 储运 | GQ-T5300 | SO3 | (0～0.9)ppm | 0.3ppm | 0.6ppm | 23063002-028 | GT-1014 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 氯磺酸发货泵
24 | 储运 | GQ-T5300 | SO3 | (0～0.9)ppm | 0.3ppm | 0.6ppm | 23063002-036 | GT-1011 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 下游发货鹤管下部
25 | 储运 | GQ-T5300 | SO3 | (0～0.9)ppm | 0.3ppm | 0.6ppm | 23063002-037 | GT-1012 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 22%发货泵位置
26 | 储运 | GQ-T5300 | C6H6 | （0～5）ppm | 1.8ppm | 3.6ppm | 25080602-013 | / | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 危废库
27 | 储运 | GQ-T5300 | C6H6 | （0～5）ppm | 1.8ppm | 3.6ppm | 25071002-016 | / | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 危废库
28 | 储运 | GQ-T5300 | C6H6 | （0～5）ppm | 1.8ppm | 3.6ppm | 25071002-020 | / | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 危废库
29 | 硫化 | GQ-T5300 | SO2 | (0～6.0)ppm | 1.9ppm | 3.8ppm | 22051702-004 | AT-001 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 钟罩阀西侧
30 | 硫化 | GQ-T5300 | SO2 | (0～6.0)ppm | 1.9ppm | 3.8ppm | 22051702-010 | AT-002 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 转化一段进口平台
31 | 硫化 | GQ-T5300 | SO2 | (0～0.9)ppm | 0.3ppm | 0.6ppm | 23021702-005 | AT-003 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 热热换热器旁路平台
32 | 硫化 | GQ-T5300 | SO2 | (0～6)ppm | 1.9ppm | 3.8ppm | 22051702-002 | AT-004 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 转化二段出口
33 | 硫化 | GQ-T5300 | SO2 | (0～6)ppm | 1.9ppm | 3.8ppm | 22051702-012 | AT-005 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 冷热换热器旁路阀平台
34 | 硫化 | GQ-T5300 | SO2 | (0～6)ppm | 1.9ppm | 3.8ppm | 22051702-005 | AT-006 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液硫贮槽顶部（东）东侧
35 | 硫化 | GT-1020-TF | SO2 | (0～5.7)ppm | 1.9ppm | 3.8ppm | / | AT-007 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 液硫卸车槽上部
36 | 硫化 | GQ-T5300 | SO2 | (0～6)ppm | 1.9ppm | 3.8ppm | 22051702-009 | AT-008 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液硫贮槽顶部（西）西侧
37 | 硫化 | GT-1020-TF | SO2 | (0～5.7)ppm | 1.9ppm | 3.8ppm | / | AT-009 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 快熔槽上部
38 | 硫化 | AEC2232bX | SO2 | (0～5.7)ppm | 1.9ppm | 3.8ppm | T210700000679 | AT-010 | 成都安可信电子股份有限公司 | HRS工序一层
39 | 硫化 | GQ-T5300 | HCL | (0～15)ppm | 5Pppm | 10ppm | / | GT-0501 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 脱吸塔一级冷凝器HE-0504
40 | 硫化 | GQ-T5300 | HCL | (0～15)ppm | 5Pppm | 10ppm | / | GT-0502 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 脱吸塔二级冷凝器HE-0505
41 | 硫化 | GQ-T5300 | HCL | (0～15)ppm | 5Pppm | 10ppm | 23022702-001 | GT-0801 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 合成塔T-0802
42 | 硫化 | GQ-T5300 | SO2 | (0～5.7)ppm | 1.9ppm | 3.8ppm | 22051702-007 | GT-0603 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 36%发烟硫酸塔A
43 | 硫化 | GQ-T5300 | SO3 | (0～0.9)ppm | 0.3ppm | 0.6ppm | 22051702-022 | GT-0604 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 发烟硫酸蒸发器B
44 | 硫化 | GQ-T5300 | SO3 | (0～0.9)ppm | 0.3ppm | 0.6ppm | 23021702-010 | GT-0605 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 发烟硫酸蒸发器A
45 | 硫化 | GQ-T5300 | SO3 | (0～0.9)ppm | 0.3ppm | 0.6ppm | 23021702-008 | GT-1001 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液体三氧化硫发货泵
46 | 硫化 | GQ-T5300 | SO3 | (0～0.9)ppm | 0.3ppm | 0.6ppm | 22051702-028 | GT-1002 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液体三氧化硫储槽
47 | 硫化 | GQ-T5300 | SO3 | (0～0.9)ppm | 0.3ppm | 0.6ppm | 22051702-020 | GT-1003 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液体三氧化硫储槽
48 | 硫化 | GQ-T5300 | SO3 | (0～0.9)ppm | 0.3ppm | 0.6ppm | 22051702-024 | GT-1004 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液体三氧化硫储槽
49 | 硫化 | GQ-T5300 | SO3 | (0～0.9)ppm | 0.3ppm | 0.6ppm | 22051702-021 | GT-1005 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液体三氧化硫储槽
50 | 硫化 | GQ-T5300 | SO2 | (0～5.7)ppm | 1.9ppm | 3.8ppm | 21072602-004 | GT-0601 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 22%发烟硫酸塔
51 | 硫化 | GQ-T5300 | SO2 | (0～5.7)ppm | 1.9ppm | 3.8ppm | 22051702-001 | GT-0602 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 36%发烟硫酸塔B
52 | 硫化 | WL-1000 | SO2 | (0～5.7)ppm | 1.9ppm | 3.8ppm | / | AT-SO2 | 山东聊城卫路电子科技有限公司 | 电池酸塔
53 | 硫化 | GQ-T5300 | SO2 | (0～10)ppm | 2ppm | 4ppm | 25071002-013 | AI-005 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液硫储槽西侧围墙 |  |  |  |  | 原“硫化界区东侧围墙”
54 | 硫化 | AEC2232bX | SO2 | (0～5.7)ppm | 1.9ppm | 3.8ppm | T210700000678 | AT_C101 | 成都安可信电子股份有限公司 | 增压风机西侧
55 | 硫化 | GQ-T5300 | SO3 | (0～0.9)ppm | 0.3ppm | 0.6ppm | 22051702-026 | GT-1008 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 三氧化硫储罐
56 | 硫化 | GQ-T5300 | SO3 | (0～0.9)ppm | 0.3ppm | 0.6ppm | 23063002-029 | GT-1015 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 氯磺酸储罐B出料阀组
57 | 硫化 | GQ-T5300 | SO3 | (0～0.9)ppm | 0.3ppm | 0.6ppm | 23063002-030 | GT-1016 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 氯磺酸储罐B进料阀组
58 | 硫化 | GQ-T5300 | SO3 | (0～0.9)ppm | 0.3ppm | 0.6ppm | 23063002-031 | GT-1017 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 氯磺酸储罐A出料阀组
59 | 硫化 | GQ-T5300 | SO3 | (0～0.9)ppm | 0.3ppm | 0.6ppm | 23063002-027 | GT-1018 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 氯磺酸储罐A进料阀组
60 | 硫化 | GQ-T5300 | SO3 | (0～0.9)ppm | 0.3ppm | 0.6ppm | 23063002-041 | GT-1013 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 36%发货泵位置
61 | 硫化 | GQ-T5300 | SO3 | (0～0.9)ppm | 0.3ppm | 0.6ppm | 23063002-033 | GT-1019 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 31%烟酸储罐出料阀组
62 | 硫化 | GQ-T5300 | SO3 | (0～0.9)ppm | 0.3ppm | 0.6ppm | 23063002-038 | GT-1020 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 31%烟酸储罐进料阀组
63 | 硫化 | GQ-T5300 | SO3 | (0～0.9)ppm | 0.3ppm | 0.6ppm | 23063002-035 | GT-1021 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 36%烟酸储罐出料阀组
64 | 硫化 | GQ-T5300 | SO3 | (0～0.9)ppm | 0.3ppm | 0.6ppm | 23063002-034 | GT-1022 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 36%烟酸储罐进料阀组
65 | 硫化 | GQ-T5300 | SO3 | (0～0.9)ppm | 0.3ppm | 0.6ppm | 23063002-032 | GT-1023 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 22%烟酸储罐B出料阀组
66 | 硫化 | GQ-T5300 | SO3 | (0～0.9)ppm | 0.3ppm | 0.6ppm | 23063002-039 | GT-1024 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 22%烟酸储罐B进料阀组
67 | 硫化 | GQ-T5300 | SO3 | (0～0.9)ppm | 0.3ppm | 0.6ppm | 23063002-025 | GT-1025 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 22%烟酸储罐A出料阀组
68 | 硫化 | GQ-T5300 | SO3 | (0～0.9)ppm | 0.3ppm | 0.6ppm | 23063002-042 | GT-1026 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 22%烟酸储罐A进料阀组
69 | 硫化 | GQ-T5300 | SO3 | (0～0.9)ppm | 0.3ppm | 0.6ppm | 23063002-043 | GT-1027 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 65%烟酸储罐B出料阀组
70 | 硫化 | GQ-T5300 | SO3 | (0～0.9)ppm | 0.3ppm | 0.6ppm | 23063002-026 | GT-1028 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 65%烟酸储罐B进料阀组
71 | 硫化 | GQ-T5300 | SO3 | (0～0.9)ppm | 0.3ppm | 0.6ppm | 23063002-020 | GT-1029 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 65%烟酸储罐A出料阀组
72 | 硫化 | GQ-T5300 | SO3 | (0～0.9)ppm | 0.3ppm | 0.6ppm | 23063002-024 | GT-1030 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 65%烟酸储罐A进料阀组
73 | 硫化 | GQ-T5300 | SO3 | (0～0.9)ppm | 0.3ppm | 0.6ppm | 23021702-007 | GT-1031 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 氯磺酸储罐进料切断总阀
74 | 硫化 | GQ-T5300 | SO3 | (0～0.9)ppm | 0.3ppm | 0.6ppm | 25080602-001 | GT-0802 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 合成塔T-0802一楼
75 | 硫化 | GQ-T5300 | HCL | (0～30)ppm | 3.0ppm | 6.0ppm | 25061002-019 | GT-0803 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 精制塔T-0801一楼
76 | 硫化空分 | HD1100 | O2 | (0～30)%VOL | 19.5%VOL | 23.5%VOL | 1123050602 | GT-101 | 常州世速电子科技有限公司 | 氮压机（P101)东侧
77 | 硫化空分 | GQ-YA-D300T | O2 | (0～30)%VOL | 19.5%VOL | 23.5%VOL | 230809016 | GT-102 | 山东瑶安电子科技发展有限公司 | 氮压机（P102)东侧
78 | 硫化空分 | HD1100 | O2 | (0～30)%VOL | 19.5%VOL | 23.5%VOL | 1123050603 | GT-103 | 常州世速电子科技有限公司 | 氮压机（P102)北侧
79 | 硫化空分 | GT-Z300 | O2 | (0-25)%VOL | 19.5%VOL | 23.5%VOL | 0904023 | GT-104 | 深圳市众安腾达科技有限公司 | 中控室北边
80 | 硫化空分 | HD1100 | O2 | (0～30)%VOL | 19.5%VOL | 23.5%VOL | 1126111502 | GT-105 | 常州世速电子科技有限公司 | 中控分析室门边
81 | 硫化空分 | YA-D200 | O2 | (0～30)%VOL | 19.5%VOL | 23.5VOL | / | GT-108 | 山东瑶安电子科技发展有限公司 | 气瓶室
82 | 硫化空分 | GQ-YA-D300T | O2 | (0-30)%VOL | 19.5%VOL | 23.5VOL | 251114272 | GT-109 | 山东瑶安电子科技发展有限公司 | 贮槽区北侧
83 | 硫化空分 | GQ-YA-D300T | O2 | (0-30)%VOL | 19.5%VOL | 23.5VOL | 251114271 | GT-110 | 山东瑶安电子科技发展有限公司 | 贮槽区南侧
84 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 22092702-024 | AIA-1550 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯中间罐底部
85 | 盐化液氯 | GT-S6300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 23102205-002 | AIA-1550A | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯储槽A槽南侧
86 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 22092702-012 | AIA-1550B | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯储槽A槽北侧
87 | 盐化液氯 | GT-S6300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 23102205-008 | AIA-1550C | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯储槽B/C槽南侧之间
88 | 盐化液氯 | GT-S6300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 23102205-001 | AIA-1550D | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯储槽C/D槽北侧之间靠近D槽出液管
89 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 22092702-022 | AIA-XZ003 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯储槽C/D槽北侧之间
90 | 盐化液氯 | GT-S6300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 23102205-007 | AIA-1550E | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯储槽D/E槽南侧之间
91 | 盐化液氯 | GT-S6300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 23102205-004 | AIA-1550F | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯储槽F槽北侧出液管
92 | 盐化液氯 | GT-S6300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 23102205-009 | AIA-1550G | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯储槽F槽南侧
93 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | / | AIA-1552 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯排污罐北侧
94 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 22062002-025 | AIA-1560 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯储槽B槽北侧
95 | 盐化液氯 | GT-S6300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 23102205-006 | AIA-1557 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯储槽A槽进液管
96 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 22092702-006 | XZ-YLN004 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯储槽B槽进液管
97 | 盐化液氯 | GT-S6300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 23102205-010 | AIA-1558 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯储槽C槽进液管
98 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 22092702-019 | AIA-1565 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯储槽D槽进液管
99 | 盐化液氯 | RBY3000 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 220317001 | AIA-1559 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯储槽E槽进液管
100 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 22092702-013 | AIA-1564 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯储槽F槽进液管
101 | 盐化液氯 | GT-S6300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 23102205-003 | AIA-1551 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯储槽D、E北侧中间
102 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 22092702-017 | AIA-1566 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯储槽二层A、B槽之间
103 | 盐化液氯 | RBY3000 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 220317002 | AIA-1554 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯储槽二层D、E槽之间
104 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 22062002-028 | AIA-YLN001 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯中间罐
105 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 22062002-011 | AIA-1568 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯事故风机处
106 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 23101602-003 | AIA-1561 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 原钢瓶区取样口
107 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 21110302-001 | GIA-1501 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯充装厂房一楼东墙北
108 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 21110302-003 | GIA-1502 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯充装厂房一楼东墙北
109 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 21110302-009 | GIA-1503 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯充装厂房一楼东墙中间
110 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 21110302-007 | GIA-1504 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯充装厂房一楼东墙南
111 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 24091302-008 | GIA-1505 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯充装厂房一楼东墙南
112 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 21122802-002 | GIA-1506 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯充装厂房一楼西墙北
113 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 21122802-006 | GIA-1507 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯充装厂房一楼西墙北
114 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 21101702-002 | GIA-1508 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯充装厂房一楼西墙中
115 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 21101702-008 | GIA-1509 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯充装厂房一楼西墙南
116 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 21110302-005 | GIA-1510 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯充装厂房一楼西墙南
117 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 22062002-030 | GT-1511 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯充装厂房二楼充装B口
118 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 22062002-024 | GT-1512 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯充装厂房二楼充装A口
119 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 23021702-028 | AIA-1524 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 电解一楼D260旁
120 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 23021702-030 | AIA-1523 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 电解二楼氯气水封东
121 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 23021702-026 | AIA-1531A | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 氯压机西北
122 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 23021702-024 | AIA-1531B | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 氯压机西南
123 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 23021702-021 | AIA-1531D | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 氯压机东北
124 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 23021702-022 | AIA-1531C | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 氯压机东南
125 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 22062002-017 | AIA-1548 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 氯压机北侧
126 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 22062002-023 | AIA-1549 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 氯压机北侧
127 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 23021702-015 | AIA-1532 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 干燥一楼
128 | 盐化电解 | RBY3000 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 22092702-009 | AIA-1533 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 干燥二楼
129 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 23021702-016 | AIA-1534 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 干燥三楼
130 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 23021702-025 | AIA-5300 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 废气处理排口
131 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 23021702-020 | GIA-005 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 脱氯二楼
132 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 22092702-023 | GIA-006 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 脱氯三楼
133 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 22092702-005 | GIA-007 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 脱氯四楼
134 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 22062002-019 | AIA-1535 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 氯干燥三楼T-504旁
135 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 22062002-016 | AIA-1521A | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 电解槽A槽槽尾
136 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 22062002-026 | AIA-1521B | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 电解槽A槽槽头氯气管道侧
137 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 22062002-021 | AIA-1521C | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 电解槽B槽槽尾
138 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 22062002-014 | AIA-1521D | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 电解槽C槽槽头氯气管道侧
139 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 22062002-010 | AIA-1521E | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 电解槽C槽槽尾
140 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 22062002-013 | AIA-1521F | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 电解槽D槽槽尾
141 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 22062002-015 | AIA-1521G | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 电解槽D槽槽头氯气管道侧
142 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 22062002-018 | AIA-1521H | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 电解槽B槽槽头氯气管道侧
143 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 22092702-003 | GIA-008 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 电解槽E槽槽头氯气管道侧
144 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 22092702-007 | GIA-009 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 电解槽F槽槽头氯气管道侧
145 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 22092702-004 | GIA-010 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 电解槽G槽槽头氯气管道侧
146 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 22062002-020 | GT-011 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 电解槽H槽槽头氯气管道侧
147 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 22062002-022 | GIA-012 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 电解槽E槽槽尾
148 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 22062002-031 | GIA-013 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 电解槽F槽槽尾
149 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 22062002-029 | GIA-014 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 电解槽G槽槽尾
150 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 22062002-027 | GIA-015 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 电解槽H槽槽尾
151 | 盐化合成 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | / | AIA-HCN001 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 合成一期一楼
152 | 盐化合成 | SNT200 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 240929035 | AIA-1547 | 山东斯诺电子有限公司 | 合成二楼氯气缓冲罐
153 | 盐化合成 | GQ-T5300 | HCL | (0～15)ppm | 4.6ppm | 9.2ppm | 23051602-006 | AIA-1545 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 合成炉顶一期 |  |  |  |  | 换新
154 | 盐化合成 | GQ-T5300 | HCL | (0～15)ppm | 4.6ppm | 9.2ppm | 23051602-009 | AIA-1546 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 合成炉顶一期 |  |  |  |  | 换新
155 | 盐化合成 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 23021702-013 | GT-6001 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 合成炉二期二楼
156 | 盐化合成 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 23021702-027 | GT-6002 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 合成炉二期三楼
157 | 盐化合成 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 23021702-012 | GT-6003 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 合成炉二期四楼
158 | 盐化合成 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 23021702-023 | GT-6007 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 合成炉二期一楼
159 | 盐化合成 | GQ-T5300 | HCL | (0～15)ppm | 4.6ppm | 9.2ppm | 22051702-017 | GT-6008 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 合成炉顶二期
160 | 盐化合成 | GQ-T5300 | HCL | (0～15)ppm | 4.6ppm | 9.2ppm | 22051702-018 | GT-6009 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 合成炉顶二期
161 | 盐化厂界区 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 22092702-008 | AI-001 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 厂界5号门
162 | 盐化厂界区 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 22092702-010 | AI-002 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 厂界6号门
163 | 盐化厂界区 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 2112802-004 | AI-003 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 厂界收发岗位
164 | 盐化厂界区 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 22092702-001 | AI-004 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 厂界污水排口
165 | 盐化液氯 | GQ-T7300 | O2 | (0～25)%VOL | 19.5%VOL | 23.5%VOL | 23050903-004 | AIA-1601 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 盐化空压站制氮机旁1
166 | 盐化液氯 | GQ-T7300 | O2 | (0～25)%VOL | 19.5%VOL | 23.5%VOL | 23050903-003 | AIA-1602 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 盐化空压站制氮机旁2
167 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 25031802-003 | AIA-1514 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯厂房西侧阀门处
168 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 21122802-009 | AIA-1515 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯储槽北面
169 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 21122802-010 | AIA-1516 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯储槽北面
170 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 21122802-003 | AIA-1517 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯储槽北面
171 | 盐化液氯 | GQ-T7300 | O2 | (0～25)%VOL | 19.5%VOL | 23.5%VOL | 23050903-005 | AIA-1603 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 盐化空压站制氮机旁3
172 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 21101702-003 | AIA-1513 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 储槽西面墙氯气管道旁(氯乙酸液下泵旁)
173 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 24091302-010 | AIA-1518 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯储槽外部北面
174 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 23021702-019 | GT-0403 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 新增西门子氯压机东南
175 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 23021702-018 | GT-0404 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 新增西门子氯压机东北
176 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 23021702-029 | GT-0402 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 新增西门子氯压机西南
177 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 23021702-017 | GT-0401 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 新增西门子氯压机西北
178 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 22062002-009 | AIA-1519 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 尾气风机进
179 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 22062002-008 | AIA-1521 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯厂房内部西北侧
180 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 22062002-012 | AIA-1520 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯厂房内部西北侧
181 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 231016202-007 | / | 无锡瑞博仪科技有限公司 | K601a冷冻机液化器底部
182 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 231016202-006 | / | 无锡瑞博仪科技有限公司 | K601b冷冻机液化器底部
183 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 24091302-009 | / | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 大冷液化器底部
184 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 231016202-005 | / | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 约克液化器东
185 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 231016202-002 | / | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 约克液化器西
186 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 231016202-001 | / | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 氯乙酸液下泵底部
187 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 24032202-009 | GT-7201 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 次钠装置二楼，次钠塔底下液管附近
188 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 24032202-003 | GT-7202 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 次钠装置三楼，尾气风机处
189 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 24032202-004 | GT-7203 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 次钠装置四楼，碱液高位槽附近
190 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 24032202-002 | AT-7202-1 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 二楼尾气排空口
191 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 24032202-005 | AT-7202-2 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 三楼尾气排空口
192 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 24032202-001 | AT-7202-3 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 四楼尾气排空口
193 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 24032202-006 | / | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 干燥一楼P-505A旁分析台下
194 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 24032202-008 | / | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 干燥一楼P-509A前
195 | 盐化电解 | SNT200 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 240929031 | / | 山东斯诺电子有限公司 | A氯压机平台东
196 | 盐化电解 | SNT200 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 240929034 | / | 山东斯诺电子有限公司 | C氯压机平台东
197 | 盐化电解 | SNT200 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 240929038 | / | 山东斯诺电子有限公司 | B氯压机平台东
198 | 盐化液氯 | GQ-T7300 | O2 | (0～25)%VOL | 19.5%VOL | 23.5%VOL | 23050903-001 | / | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 氮气缓冲罐旁
199 | 盐化液氯 | SNT200 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 240929036 | / | 山东斯诺电子有限公司 | 液氯冷冻机房二楼平台西面
200 | 盐化液氯 | SNT200 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 240929040 | / | 山东斯诺电子有限公司 | 液氯冷冻机房二楼平台西面
201 | 盐化液氯 | SNT200 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 240829011 | / | 山东斯诺电子有限公司 | 液氯冷冻机房二楼平台西面
202 | 盐化液氯 | SNT200 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 240829008 | / | 山东斯诺电子有限公司 | 液氯冷冻机房二楼平台西面
203 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 25031802-002 | / | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯充装台尾气风机上方平台
204 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 25061002-003 | / | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 氯乙酸液下泵与排污槽之间
205 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 25061002-002 | / | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯储槽A槽下液管旁
206 | 盐化液氯 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 25061002-005 | / | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 液氯抽空分配台旁
207 | 盐化合成 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 25061002-001 |  | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 合成一期小二楼
208 | 盐化合成 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 25061002-007 |  | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 合成一期小二楼
209 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 25061002-004 | GT-5301 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 干燥二楼负压水封旁
210 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 25061002-006 | GT-1531E | 无锡瑞博仪科技有限公司 | A氯压机东北
211 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 25061002-010 | GT-1531F | 无锡瑞博仪科技有限公司 | B氯压机东北
212 | 盐化电解 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 25061002-008 | GT-1531G | 无锡瑞博仪科技有限公司 | C氯压机西北
213 | 盐化合成 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 24091302-011 | AIA-6010 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 二期顶楼合成炉尾气吸收塔中间
214 | 盐化合成 | GQ-T5300 | CL2 | (0～10)ppm | 1ppm | 3ppm | 24091302-007 | AIA-6011 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 一期顶楼合成炉尾气吸收塔中间
215 | 盐化氯乙酸 | SNT200 | CL2 | （0～10）ppm | 1ppm | 3ppm | 210406002-001 | GT-2001 | 山东斯诺电子科技有限公司 | 切片3L东
216 | 盐化氯乙酸 | SNT200 | CL2 | （0～10）ppm | 1ppm | 3ppm | 240929039 | GDT-2200 | 山东斯诺电子科技有限公司 | 6201西4L
217 | 盐化氯乙酸 | SNT200 | CL2 | （0～10）ppm | 1ppm | 3ppm | 210406002-003 | GDT-2102 | 山东斯诺电子科技有限公司 | 液氯管线
218 | 盐化氯乙酸 | GQ-T5300 | CL2 | （0～10）ppm | 1ppm | 3ppm | 210406002-004 | GDT-2201 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 6201东4L
219 | 盐化氯乙酸 | SNT200 | CL2 | （0～10）ppm | 1ppm | 3ppm | 240829007 | GDT-2103 | 山东斯诺电子科技有限公司 | 6204东2L
220 | 盐化氯乙酸 | SNT200 | CL2 | （0～10）ppm | 1ppm | 3ppm | 210406002-006 | GDT-2003 | 山东斯诺电子科技有限公司 | PU-6216旁1L
221 | 盐化氯乙酸 | GQ-T5300 | CL2 | （0～10）ppm | 1ppm | 3ppm | 210406002-007 | GDT-2001 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | VE6801旁1L
222 | 盐化氯乙酸 | GQ-T5300 | CL2 | （0～10）ppm | 1ppm | 3ppm | 210406002-008 | GDT-2002 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 6217旁1L
223 | 盐化氯乙酸 | SNT200 | CL2 | （0～10）ppm | 1ppm | 3ppm | 210406002-009 | GT-2002 | 山东斯诺电子科技有限公司 | 切片3L东
224 | 盐化氯乙酸 | GQ-T5300 | CL2 | （0～10）ppm | 1ppm | 3ppm | 210406002-010 | GT-2003 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 切片3L中
225 | 盐化氯乙酸 | SNT200 | CL2 | （0～10）ppm | 1ppm | 3ppm | 210406002-011 | GT-2004 | 山东斯诺电子科技有限公司 | 切片3L西
226 | 盐化氯乙酸 | GQ-T5300 | HCL | （0～15）ppm | 5ppm | 10ppm | 210406002-012 | GDT-2300 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 6209西5L
227 | 盐化氯乙酸 | GQ-T5300 | HCL | （0～15）ppm | 5ppm | 10ppm | 210406002-013 | GDT-2404 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 6306B南6L
228 | 盐化氯乙酸 | GQ-T5300 | HCL | （0～15）ppm | 5ppm | 10ppm | 210406002-014 | GDT-2403 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 6308北6L
229 | 盐化氯乙酸 | GQ-T5300 | HCL | （0～15）ppm | 5ppm | 10ppm | 210406002-015 | GDT-2500 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 6206旁7L
230 | 盐化氯乙酸 | GQ-T5300 | HCL | （0～15）ppm | 5ppm | 10ppm | 210406002-016 | GDT-2400 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 6309北6L
231 | 盐化氯乙酸 | GQ-T5300 | HCL | （0～15）ppm | 5ppm | 10ppm | 210406002-017 | GDT-2005 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | PU6302B旁1L
232 | 盐化氯乙酸 | SNT200 | CL2 | （0～10）ppm | 1ppm | 3ppm | 250071002-003 | GT-2006 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 结片C机机头
233 | 盐化氯乙酸 | SNT200 | CL2 | （0～10）ppm | 1ppm | 3ppm | 250071002-001 | GT-2007 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 结片C机机尾
234 | 氯苯 | SNT200 | CL2 | （0～10）ppm | 1ppm | 3ppm | 240929029 | GT-7101 | 山东斯诺电子有限公司 | VE-1905 冷凝水储罐东南侧
235 | 氯苯 | GQ-T5300 | CL2 | （0～10）ppm | 1ppm | 3ppm | 22092702-016 | GT-7102 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 事故碱池西侧
236 | 氯苯 | SNT200 | CL2 | （0～10）ppm | 1ppm | 3ppm | / | GT-7103 | 山东斯诺电子有限公司 | 事故碱池西侧
237 | 氯苯 | RBY3000 | CL2 | （0～10）ppm | 1ppm | 3ppm | / | GT-7104 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | VE-1201B MCB反应釜B南侧
238 | 氯苯 | GQ-T5300 | CL2 | （0～10）ppm | 1ppm | 3ppm | / | GT-7105 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | VE-1201A MCB反应釜A南侧
239 | 氯苯 | SNT200 | CL2 | （0～10）ppm | 1ppm | 3ppm | 240929028 | GT-7106 | 山东斯诺电子有限公司 | HE-1201B 反应器第一冷凝器北侧
240 | 氯苯 | GQ-T5300 | CL2 | （0～10）ppm | 1ppm | 3ppm | 22092702-015 | GT-7107 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | HE-1201A 反应器第一冷凝器北侧
241 | 氯苯 | GQ-T5300 | C6H6 | （0～3）ppm | 0.92ppm | 1.85ppm | 23051602-012 | GT-6501H | 无锡瑞博仪科技有限公司 | V-6501A苯储罐北侧
242 | 氯苯 | GQ-T5300 | C6H6 | （0～3）ppm | 0.92ppm | 1.85ppm | 22062002-002 | GT-3104 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | TK-3101B苯储罐西侧
243 | 氯苯 | GQ-T5300 | C6H6 | （0～3）ppm | 0.92ppm | 1.85ppm | 22062002-003 | GT-3106 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | TK-3101A苯储罐西侧
244 | 氯苯 | GQ-T5300 | C6H6 | （0～3）ppm | 0.92ppm | 1.85ppm | 22062002-004 | GT-3105 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | PU-3101B 苯出料泵旁
245 | 氯苯 | GQ-T5300 | C6H6 | （0～3）ppm | 0.92ppm | 1.85ppm | 23051602-018 | GT-6501F | 无锡瑞博仪科技有限公司 | V-6501A苯储罐南侧
246 | 氯苯 | GQ-T5300 | C6H6 | （0～3）ppm | 0.92ppm | 1.85ppm | 23051602-016 | GT-6501G | 无锡瑞博仪科技有限公司 | V-6501B苯储罐北侧
247 | 氯苯 | GQ-T5300 | C6H6 | （0～3）ppm | 0.92ppm | 1.85ppm | 23051602-014 | GT-6501E | 无锡瑞博仪科技有限公司 | V-6501B苯储罐南侧
248 | 氯苯 | GQ-T5300 | C6H6 | （0～3）ppm | 0.92ppm | 1.85ppm | 22062002-006 | GT-6501B | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 原苯槽区PU-6501A/B苯卸车泵
249 | 氯苯 | GQ-T5300 | C6H6 | （0～3）ppm | 0.92ppm | 1.85ppm | 23051602-011 | GT-6501D | 无锡瑞博仪科技有限公司 | PU-6502A/B原苯输送泵旁
250 | 氯苯 | GQ-T5300 | CL2 | （0～10）ppm | 1ppm | 3ppm | 21122802-007 | GT-7108 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 主装置二楼氯气管附近
251 | 氯苯 | GQ-T5300 | CL2 | （0～10）ppm | 1ppm | 3ppm | 22092702-011 | GT-7109 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 主装置二楼氯气管附近
252 | 氯苯 | GQ-T5300 | C6H6 | （0～3）ppm | 0.92ppm | 1.85ppm | 23051602-017 | GT-7140 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | PU-1121A/B中间（0.35m) 一楼
253 | 氯苯 | GQ-T5300 | C6H6 | （0～3）ppm | 0.92ppm | 1.85ppm | 23051602-015 | GT-7141 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | PU-1111A/B中间（0.35m) 一楼
254 | 氯苯 | GQ-T5300 | C6H6 | （0～3）ppm | 0.92ppm | 1.85ppm | 23051602-019 | GT-7142 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | PU-1112A/B中间（0.35m) 二楼
255 | 氯苯 | GQ-T5300 | C6H6 | （0～3）ppm | 0.92ppm | 1.85ppm | 24091302-002 | GT-7143 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | VE-1121A/B中间（0.35m) 二楼
256 | 氯苯 | GQ-T5300 | C6H6 | （0～3）ppm | 0.92ppm | 1.85ppm | 24091302-003 | GT-7144 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | VE-1201A南面（0.35m) 二楼
257 | 氯苯 | GQ-T5300 | C6H6 | （0～3）ppm | 0.92ppm | 1.85ppm | 24091302-004 | GT-7145 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | VE-1202A南面（0.35m) 二楼
258 | 氯苯 | GQ-T5300 | C6H6 | （0～3）ppm | 0.92ppm | 1.85ppm | 24091302-005 | GT-7146 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | VE-1121A/B中间（0.35m) 三楼
259 | 氯苯 | RBY3000 | C6H6 | （0～3）ppm | 0.92ppm | 1.85ppm | / | GT-7147 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | VE-1201A/VE-1201B之间 三楼
260 | 氯苯 | GQ-T5300 | C6H6 | （0～3）ppm | 0.92ppm | 1.85ppm | 24091302-006 | GT-7148 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | VE-1202A/VE-1202B之间 三楼
261 | 氯苯 | RBY3000 | C6H6 | （0～3）ppm | 0.92ppm | 1.85ppm | / | GT-111 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | VOC装置一楼
262 | 氯苯 | GTQ-C610 | C6H6 | （0～3）ppm | 0.92ppm | 1.85ppm | P211025220437 | GT-112 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | VOC装置二楼
263 | 氯苯 | GQ-T5300 | C6H6 | （0～3）ppm | 0.92ppm | 1.85ppm | 221010602-003 | GT-113 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | VOC装置三楼
264 | 氯苯 | GTQ-C610 | C6H6 | （0～3）ppm | 0.92ppm | 1.85ppm | P211025220438 | GT-114 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | VOC装置四楼
265 | 氯苯 | GQ-T5300 | C6H6 | （0～3）ppm | 0.92ppm | 1.85ppm | 23051602-020 | GT-7149 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 四楼HE-1113处 |  |  |  |  | GDS和图纸为可燃
266 | 氯苯 | GQ-T5300 | C6H6 | （0～3）ppm | 0.92ppm | 1.85ppm | 25080602-011 | GT-7150 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 3楼VE-1603罐旁
267 | 氯苯 | GQ-T5300 | C6H6 | （0～3）ppm | 0.92ppm | 1.85ppm | 25080602-014 | GT-7151 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 4楼VE-1602罐旁
268 | 氯苯 | GQ-T5300 | C6H6 | （0～3）ppm | 0.92ppm | 1.85ppm | 25080602-012 | GT-7152 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 5楼HE-1604旁
269 | 氯苯 | GQ-T5300 | C6H6 | （0～3）ppm | 0.92ppm | 1.85ppm | 22062002-001 | GT-6501J | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 原苯罐区鹤管旁
270 | 氯苯 | GQ-T5300 | HCL | （0～15）ppm | 5ppm | 10ppm | 23051602-003 | GT-7161 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 吸收三楼
271 | 氯苯 | GQ-T5300 | HCL | （0～15）ppm | 5ppm | 10ppm | 23051602-002 | GT-7162 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 吸收四楼西侧
272 | 氯苯 | GQ-T5300 | HCL | （0～15）ppm | 5ppm | 10ppm | 23051602-005 | GT-7163 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 吸收四楼东侧
273 | 氯苯 | GQ-T5300 | HCL | （0～15）ppm | 5ppm | 10ppm | 23051602-001 | GT-7164 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 吸收五楼西侧
274 | 氯苯 | GQ-T5300 | HCL | （0～15）ppm | 5ppm | 10ppm | 23051602-007 | GT-7165 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 吸收五楼东侧
275 | 氯苯 | GQ-T5300 | C6H6 | （0～3）ppm | 0.92ppm | 1.85ppm | 24020102-004 | GT-211 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 氯苯罐区voc装置南
276 | 氯苯 | GQ-T5300 | C6H6 | （0～3）ppm | 0.92ppm | 1.85ppm | 24020102-003 | GT-212 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 氯苯罐区voc装置北
277 | 氯苯 | GQ-T5300 | C6H6 | （0～3）ppm | 0.92ppm | 1.85ppm | 24020102-002 | GT-213 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 原料罐区voc装置
278 | 氯苯 | GQ-T5300 | O2 | （0～25）%VOL | 19.5%VOL | 23.5%VOL | 25101402-001 | GT-7066 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 结片VOC分析小屋
279 | 氯苯 | GQ-T5300 | O2 | （0～25）%VOL | 19.5%VOL | 23.5%VOL | 25101402-002 | GT-7067 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 主装置VOC分析小屋
280 | 氯氨甲苯装置 | MJT-200-CL2 | CL2 | （0～10）ppm | 1ppm | 3ppm | 202203010 | GT-1021 | 天康 | 甲类厂房二层北侧R202A旁
281 | 氯氨甲苯装置 | MJT-200-CL2 | CL2 | （0～10）ppm | 1ppm | 3ppm | 202203011 | GT-1022 | 天康 | 甲类厂房二层北侧R202B旁
282 | 氯氨甲苯装置 | GQ-T5300 | CL2 | （0～10）ppm | 1ppm | 3ppm | 23062802-006 | GT-1023 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 甲类厂房二层北侧R202C旁
283 | 氯氨甲苯装置 | MJT-200-CL2 | CL2 | （0～10）ppm | 1ppm | 3ppm | 202203013 | GT-1024 | 天康 | 甲类厂房二层北侧R202D旁
284 | 氯氨甲苯装置 | GQ-T5300 | CL2 | （0～10）ppm | 1ppm | 3ppm | 23062802-005 | GT-1025 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 甲类厂房三层西北侧T203旁
285 | 氯氨甲苯装置 | MJT-200-CL2 | CL2 | （0～10）ppm | 1ppm | 3ppm | 202203015 | GT-1026 | 天康 | 甲类厂房三层R201A旁
286 | 氯氨甲苯装置 | MJT-200-CL2 | CL2 | （0～10）ppm | 1ppm | 3ppm | 202203016 | GT-1027 | 天康 | 甲类厂房三层R201B旁
287 | 生产质检 | GT-1015 | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 23021704-001 | GT-1015 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 质检楼一楼气瓶室
288 | 生产质检 | GT-5300 | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 23021704-002 | GT-1016 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 质检楼二楼精化
289 | 生产质检 | GTYQ-DF-8500C | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 250700473 | GT-1017 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 质检楼二楼氯苯
290 | 生产质检 | GTYQ-DF-8500C | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 250704396 | GT-1018 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 质检色谱室
291 | 装备 | GTQ-C610 | CH4 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | P220221230121 | GT-005 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | 固定动火区内北侧天目厂房
292 | 装备 | GTQ-C610 | CH4 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | P220221230119 | GT-006 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | 固定动火区南侧天力厂房
293 | 储运 | DF8500C | CH4 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 200307844 | / | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 危废库
294 | 储运 | DF8500C | CH4 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 200307842 | / | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 危废库
295 | 储运 | DF8500C | CH4 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 200307841 | / | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 危废库
296 | 储运 | DF8500C | CH4 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 200307855 | / | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 危废库
297 | 储运 | DF8500C | CH4 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 200307858 | / | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 危废库
298 | 储运 | DF8500C | CH4 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 200307846 | / | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 危废库
299 | 储运 | DF8500C | CH4 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 200307840 | / | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 危废库
300 | 储运 | DF8500C | CH4 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 200307849 | / | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 危废库
301 | 储运 | DF8500C | CH4 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 200307838 | / | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 危废库
302 | 储运 | DF8500C | CH4 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 200307833 | / | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 危废库
303 | 储运 | GT-AEC2232BX | CH4 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | T21070000675 | / | 成都安可信电子股份有限公司 | 危废库
304 | 硫化空分 | NDT100 | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | GT-106 | 山东诺盾电子科技有限公司 | 中控分析室上面
305 | 硫化空分 | YA-A10 | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 210501001 | GT-107 | 山东瑶安电子科技发展有限公司 | 氢气瓶室
306 | 盐化电解 | DF8500 | H2 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | AIA-1525A | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 电解槽A槽、B槽之间
307 | 盐化电解 | GTQ-C610 | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | P220221230120 | AIA-1525B | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | 电解槽B槽氢气管道
308 | 盐化电解 | GT-5300 | H2 | (3～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 24020104-010 | AIA-1525C | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 电解槽C槽、D槽之间
309 | 盐化电解 | GT-AEC2232BX | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | T21070000091 | AIA-1525D | 成都安可信电子股份有限公司 | 电解槽A槽氢气管道
310 | 盐化电解 | GT-AEC2232BX | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | T210700000079 | AIA-1525E | 成都安可信电子股份有限公司 | 电解槽C槽氢气管道
311 | 盐化电解 | GT-AEC2232BX | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | T210700000093 | AIA-1525F | 成都安可信电子股份有限公司 | 电解槽D槽氢气管道
312 | 盐化电解 | GT-AEC2232BX | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | T210700000095 | GIA-001A | 成都安可信电子股份有限公司 | 电解槽E槽氢气管道
313 | 盐化电解 | GTQ-C610 | H2 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL |  | GIA-001B | 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 | 电解槽F槽氢气管道
314 | 盐化电解 | GT-AEC2232BX | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | T210700000092 | GIA-002A | 成都安可信电子股份有限公司 | 电解槽G槽氢气管道
315 | 盐化电解 | GTQ-C610 | H2 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL |  | GIA-002B | 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 | 电解槽H槽氢气管道
316 | 盐化电解 | GT-5300 | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | GIA-003 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 电解槽E槽、F槽之间
317 | 盐化电解 | GT-5300 | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | GIA-004 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 电解槽G槽、H槽之间
318 | 盐化合成 | DF8500 | H2 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 160811799 | AIA-1542 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 合成装置二楼
319 | 盐化合成 | DF8500 | H2 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 160811717 | AIA-1543 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 合成装置二楼
320 | 盐化合成 | DF8500 | H2 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | AIA-1544 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 合成二楼氢气分配台处
321 | 盐化合成 | DF8500C | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | GT-6004 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 合成炉二期一楼
322 | 盐化合成 | DF8500C | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | GT-6005 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 合成炉二期二楼
323 | 盐化合成 | DF8500C | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | GT-6006 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 合成炉二期三楼
324 | 盐化合成 | SY-QT-2000 | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 20202201012 | GT-0601 | 江苏苏仪集团有限公司 | 氢压缩厂房西南
325 | 盐化合成 | SY-QT-2000 | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | GT-0602 | 江苏苏仪集团有限公司 | 氢压缩厂房东南
326 | 盐化合成 | SY-QT-2000 | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | GT-0603 | 江苏苏仪集团有限公司 | 氢压缩厂房西北
327 | 盐化合成 | SY-QT-2000 | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | GT-0604 | 江苏苏仪集团有限公司 | 氢压缩厂房东北
328 | 盐化合成 | SY-QT-2000 | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | GT-0605 | 江苏苏仪集团有限公司 | 氢压缩厂房中间
329 | 盐化合成 | GTQ-C610 | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | T250700000088 | AIA-XZ001 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | 气柜
330 | 盐化合成 | GTQ-C610 | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 21040101-239 | AIA-XZ002 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | 气柜
331 | 盐化合成 | GTQ-C610 | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | T210700000086 | GT-0606 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | 氢压缩厂房普氢低压
332 | 盐化合成 | GTQ-C610 | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | T210700000084 | GT-0607 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | 氢压缩厂房高氢低压
333 | 盐化合成 | GTQ-C610 | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | T210700000096 | GT-0608 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | 氢压缩厂房高氢高压
334 | 盐化合成 | DF8500 | H2 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | XZYC-001 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 供赢创氢气管道化盐处管廊
335 | 盐化合成 | GT-5300 | CH4 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 24020104-010 | GT-0609 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | PA0613氢压机东北角 |  |  |  |  | 原“氢压站东北角”
336 | 盐化合成 | GTQ-C610 | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | P220221230124 | GT-0610 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | 氢压缩单元西门入口处 |  |  |  |  | 原“氢气站新氢气机东”
337 | 盐化合成 | GTYQ-QB200 | CH4 | （3～100）%LEL | 20%LEL | 50%LEL | G0523H804011 | / | 河南驰诚 | 氢气站北面色谱仪气柜中
338 | 盐化氯乙酸 | GTQ-C610 | H2 | （0～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | GT-2005 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | 切片3L北
339 | 盐化氯乙酸 | GTQ-C610 | H2 | （0～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | P210125690274 | GDT-2004 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | PU6302A旁1L
340 | 盐化氯乙酸 | GTQ-C610 | H2 | （0～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | P210205260536 | GDT-2405 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | 6306B西6L
341 | 盐化氯乙酸 | GTQ-C610 | 醋酸 | （0～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | P210205260537 | GT-3001 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 醋酸A罐南面
342 | 盐化氯乙酸 | DF8500C | 醋酸 | （0～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | P210205260538 | GT-3007 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | 醋酸罐出口A
343 | 盐化氯乙酸 | GTQ-C610 | H2 | （0～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | P210205260539 | GDT-2401 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | 6309南6L
344 | 盐化氯乙酸 | GTQ-C610 | H2 | （0～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | P210205260540 | GDT-2101 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | 6301A南2L
345 | 盐化氯乙酸 | GTQ-C610 | 醋酸、醋酐 | （0～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | P210205260541 | GDT-2100 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | VE6416南2L
346 | 盐化氯乙酸 | GTQ-C610 | H2 | （0～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | P210205260542 | GDT-2402 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | HE6308西6L
347 | 盐化氯乙酸 | GTQ-C610 | 醋酐 | （0～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | P210205260543 | GT-3002 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | 醋酸A罐北面
348 | 盐化氯乙酸 | GTQ-C610 | 醋酸 | （0～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | P210104021591 | GT-3011 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | 原料区醋酸进料泵
349 | 盐化氯乙酸 | GTQ-C610 | 醋酐 | （0～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | P210104021590 | GT-3010 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | 醋酐罐出口B
350 | 盐化氯乙酸 | GTQ-C610 | 醋酸 | （0～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | P210104021587 | GT-3008 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | 醋酸罐出口B
351 | 盐化氯乙酸 | GTQ-C610 | 醋酐 | （0～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | P210104021594 | GT-3005 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | 醋酐罐进口A
352 | 盐化氯乙酸 | GTQ-C610 | 醋酐 | （0～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | P210104021593 | GT-3006 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | 醋酐罐进口B
353 | 盐化氯乙酸 | GTQ-C610 | 醋酸 | （0～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | P210104021588 | GT-3003 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | 醋酸罐进口A
354 | 盐化氯乙酸 | GTQ-C610 | 醋酐 | （0～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | P210104021592 | GT-3012 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | 原料区醋酐进料泵
355 | 盐化氯乙酸 | GTQ-C610 | 醋酐 | （0～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | P210104021625 | GT-3009 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | 醋酐罐出口A
356 | 盐化氯乙酸 | GTQ-C610 | 醋酸 | （0～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | P210104021626 | GT-3004 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | 醋酸罐进口B
357 | 盐化氯乙酸 | GTQ-C610 | H2 | （0～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 21092402-003 | GDT-1 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | XV-6301西面
358 | 盐化氯乙酸 | GTQ-C610 | H2 | （0～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | P210909220211 | GDT-2 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | TW-6301A东面 （三楼顶部）
359 | 盐化氯乙酸 | GTQ-C610 | H2 | （0～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | P210909220255 | GDT-3 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | TW-6301B东面 （三楼顶部）
360 | 盐化氯乙酸 | GTQ-C610 | H2 | （0～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | P210909220256 | GDT-4 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | TW-6301A/B顶部中间
361 | 氯苯 | GT-5300 | CH4 | (3～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL |  | GT-7001 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | PU-1303 除催化剂塔重相移出泵南侧
362 | 氯苯 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 160811740 | GT-7002 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | HE-1501 P/O分离塔再沸器西侧
363 | 氯苯 | GTQ-C610 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | P211007220497 | GT-7003 | 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 | VE-1905冷凝水储罐西侧
364 | 氯苯 | GTYQ-SNT200 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 240826108 | GT-7004 | 山东斯诺电子有限公司 | VE-1601 MCB进料缓冲罐东北侧
365 | 氯苯 | GTYQ-SNT200 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 240826110 | GT-7005 | 山东斯诺电子有限公司 | VE-1204氯化液储罐西侧
366 | 氯苯 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 160811774 | GT-7006 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | VE-1413结晶母液罐东南侧
367 | 氯苯 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | GT-7007 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | VE-1121A催化剂溶解罐北侧
368 | 氯苯 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 171116641 | GT-7008 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | PU-1414纯化液接收灌泵西侧
369 | 氯苯 | GT-5300 | CH4 | (3～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 23101604-012 | GT-7009 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | TK-1901 50℃热水罐北侧
370 | 氯苯 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 16080738 | GT-7010 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | HE-1301除催化剂塔再沸器西北侧
371 | 氯苯 | GTYQ-SNT200 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 240826107 | GT-7011 | 山东斯诺电子有限公司 | TW-1501 P/O分离塔西侧
372 | 氯苯 | GTYQ-SNT200 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 240826103 | GT-7012 | 山东斯诺电子有限公司 | HE-1603 MCB进料预热器北侧
373 | 氯苯 | GTQ-C610 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | P21052122837 | GT-7013 | 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 | VE-1111苯脱水塔西北侧
374 | 氯苯 | GT-5300 | CH4 | (3～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 23101704-002 | GT-7014 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | VE-1121B催化剂溶解罐B罐
375 | 氯苯 | GTYQ-SNT200 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 240826105 | GT-7015 | 山东斯诺电子有限公司 | TW-1411纯化器东侧
376 | 氯苯 | GT-5300 | CH4 | (3～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL |  | GT-7016 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | VE-1413结晶母液罐东西北侧
377 | 氯苯 | GTYQ-SNT200 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 240826114 | GT-7017 | 山东斯诺电子有限公司 | TW-1311 MCB回收塔南侧
378 | 氯苯 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | GT-7018 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | TW-1604 MCB粗馏塔北侧
379 | 氯苯 | GTYQ-SNT200 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 240826113 | GT-7019 | 山东斯诺电子有限公司 | VE-1613气液分离器东北侧
380 | 氯苯 | GTYQ-SNT200 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 240826115 | GT-7020 | 山东斯诺电子有限公司 | VP-1521C离心泵北侧
381 | 氯苯 | GTYQ-SNT200 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 240826109 | GT-7021 | 山东斯诺电子有限公司 | HE-1111苯脱水塔冷凝器
382 | 氯苯 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 160811753 | GT-7022 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | VE-1121B催化剂溶解罐B罐东侧
383 | 氯苯 | GT-5300 | CH4 | (3～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL |  | GT-7023 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | DCB反应釜B与DCB反应釜A中间
384 | 氯苯 | GT-5300 | CH4 | (3～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL |  | GT-7024 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | VE-1121A催化剂溶解罐A罐南侧
385 | 氯苯 | GTYQ-DF-8500C | CH4 | (3～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 250704397 | GT-7025 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | TW-1411纯化器北侧
386 | 氯苯 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | GT-7026 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | VE-1412第二结晶器北侧
387 | 氯苯 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | GT-7027 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | TW-1311 MCB回收塔南侧
388 | 氯苯 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | GT-7028 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | TW-1501 P/O分离塔南侧
389 | 氯苯 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 160811807 | GT-7029 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | VE-1312 MCB塔回流罐东南侧
390 | 氯苯 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 160811777 | GT-7030 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | HE-1203A反应器最终冷凝器
391 | 氯苯 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 160811729 | GT-7031 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 脱TCB塔轻组分罐东北侧
392 | 氯苯 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 160811795 | GT-7032 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | VE-1411纯化器北侧
393 | 氯苯 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | GT-7033 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | TW-1501 P/O分离塔
394 | 氯苯 | GT-5300 | CH4 | (3～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 23101604-011 | GT-7034 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | HE-1312 MCB塔冷凝器
395 | 氯苯 | GT-5300 | CH4 | (3～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 24020104-002 | GT-7035 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | HE-1502 P/O分离塔冷凝器
396 | 氯苯 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 171216526 | GT-3103 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | TK-3105邻二氯苯罐北侧
397 | 氯苯 | GT-5300 | CH4 | (3～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 23101604-001 | GT-3102 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | TK-3104C对二氯苯罐北侧
398 | 氯苯 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 160811726 | GT-3101 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | TK-3104B对二氯苯罐东南侧
399 | 氯苯 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 160811732 | GT-3107 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | PU-3104B对二氯苯装车泵旁
400 | 氯苯 | GTQ-C610 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | P211130220729 | GT-6501A | 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 | 氯苯槽区南侧
401 | 氯苯 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 160811759 | GT-6501C | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | PU-6504A/B氯苯装车泵旁
402 | 氯苯 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 160811721 | GT-6502 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 发放平台
403 | 氯苯 | GTQ-C610 | CH4 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | P211025220439 | GT-101 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | VOC装置一楼
404 | 氯苯 | SY-QT-2000 | CH4 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | GT-102 | 江苏苏仪集团有限公司 | VOC装置二楼
405 | 氯苯 | GTQ-C610 | CH4 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | P211025220400 | GT-103 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | VOC装置三楼
406 | 氯苯 | GQ-T5300 | CH4 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 221010602-001 | GT-104 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | VOC装置四楼
407 | 氯苯 | GTQ-C610 | CH4 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | P210621220319 | GT-3108 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | 中间罐区TK3102A
408 | 氯苯 | GTQ-C610 | CH4 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | P210621220320 | GT-3109 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | 中间罐区TK3102B
409 | 氯苯 | GTQ-C610 | CH4 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | P210621220371 | GT-3110 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | 应急罐TK-3103
410 | 氯苯 | GTQ-C610 | CH4 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | P210621220370 | GT-3111 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | TK-3104A对苯A罐
411 | 氯苯 | SY-QT-2000 | CH4 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 20193701015 | GT-7036 | 江苏苏仪集团有限公司 | 干燥罐VE-1541B
412 | 氯苯 | SD2020E-F | CH4 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | D20E-F-1908/00011 | / | 四川希尔德科技有限公司 | 吸收楼东侧结片VOC小室
413 | 氯苯 | GND-20 | CH4 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 18121226 | / | 艾科思电子科技（常州）有限公司 | 主装置VOC分析小屋
414 | 氯苯 | GTQ-C610 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | P211025220433 | GT-6504 | 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 | 氯苯储罐北侧
415 | 氯苯 | GT-5300 | CH4 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 24020104-005 | GT-201 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 氯苯罐区voc装置中
416 | 氯苯 | GT-5300 | CH4 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 24020104-001 | GT-202 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 原料罐区voc装置
417 | 氯氨甲苯装置 | MJT-200-EX 可燃（氢气） | H2 | （0～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 202203029 | GT-1001 | 天康 | 甲类厂房一层西侧 P103旁（h2米）
418 | 氯氨甲苯装置 | MJT-200-EX 可燃（氢气） | H2 | （0～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 202203030 | GT-1002 | 天康 | 甲类厂房二层西侧E106旁（h7米）
419 | 氯氨甲苯装置 | MJT-200-EX 可燃（氢气） | H2 | （0～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 202203031 | GT-1004 | 天康 | 甲类厂房三层 V104旁（h13米）
420 | 氯氨甲苯装置 | MJT-200-EX 可燃（氢气） | H2 | （0～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 202203032 | GT-1005 | 天康 | 甲类厂房三层西侧 E101旁（h13米）
421 | 氯氨甲苯装置 | MJT-200-EX 可燃（氢气） | H2 | （0～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 202203033 | GT-1006 | 天康 | 甲类厂房三层 R001A旁（h13米）
422 | 氯氨甲苯装置 | MJT-200-CH40 | CH3OH | （0～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 202205077 | GT-1009 | 天康 | 甲类厂房四层 E104旁
423 | 氯氨甲苯装置 | MJT-200-CH40 | CH3OH | （0～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 202205066 | GT-1010 | 天康 | 甲类厂房一层西侧E102旁
424 | 氯氨甲苯装置 | MJT-200-CH40 | CH3OH | （0～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 202205067 | GT-1011 | 天康 | 甲类厂房一层东侧V001旁
425 | 氯氨甲苯装置 | MJT-200-CH40 | CH3OH | （0～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 202205068 | GT-1012 | 天康 | 甲类厂房一层北侧V003旁
426 | 氯氨甲苯装置 | MJT-200-CH40 | CH3OH | （0～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 202205069 | GT-1013 | 天康 | 甲类厂房一层西侧P003旁
427 | 氯氨甲苯装置 | MJT-200-CH40 | CH3OH | （0～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 202205070 | GT-1014 | 天康 | 甲类厂房二层 E106旁
428 | 氯氨甲苯装置 | MJT-200-CH40 | CH3OH | （0～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 202205071 | GT-1015 | 天康 | 甲类厂房二层 V101旁
429 | 氯氨甲苯装置 | MJT-200-CH40 | CH3OH | （0～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 202205072 | GT-1016 | 天康 | 甲类厂房三层 E101旁 （h11.35米）
430 | 氯氨甲苯装置 | MJT-200-CH40 | CH3OH | （0～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 202205073 | GT-1017 | 天康 | 甲类厂房三层R001A（h11.35米）
431 | 氯氨甲苯装置 | MJT-200-CH40 | CH3OH | （0～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 202205074 | GT-1018 | 天康 | 甲类厂房三层R001B（h11.35米）
432 | 氯氨甲苯装置 | MJT-200-CH40 | CH3OH | （0～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 202205075 | GT-1019 | 天康 | 甲类厂房三层R001C（h11.35米）
433 | 氯氨甲苯装置 | MJT-200-CH40 | CH3OH | （0～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 202205076 | GT-1020 | 天康 | 甲类厂房三层R001D（h11.35米）
434 | 精化 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | AIA-01001 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 甲酯框架一楼2轴
435 | 精化 | GTYQ-SNT200 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 240826106 | AIA-01002 | 山东斯诺电子有限公司 | 甲酯框架一楼4轴
436 | 精化 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | AIA-01003 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 甲酯框架一楼6轴
437 | 精化 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 17126646 | AIA-01004 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 甲酯框架一楼8轴
438 | 精化 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 171121549 | AIA-01005 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 甲酯框架一楼10轴
439 | 精化 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 171100623 | AIA-01006 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 甲酯框架一楼12轴北
440 | 精化 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 171216629 | AIA-01007 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 甲酯框架一楼12轴南
441 | 精化 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 171216611 | AIA-01008 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 甲酯框架一楼14轴
442 | 精化 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 17116638 | AIA-01009 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 甲酯框架一楼16轴
443 | 精化 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 171216610 | AIA-01010 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 甲酯框架二楼3轴
444 | 精化 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 171121546 | AIA-01011 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 甲酯框架二楼5轴北
445 | 精化 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 171121535 | AIA-01012 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 甲酯框架二楼5轴南
446 | 精化 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | AIA-01013 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 甲酯框架二楼8轴
447 | 精化 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 171116611 | AIA-01014 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 甲酯框架二楼10轴
448 | 精化 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 171216652 | AIA-01015 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 甲酯框架二楼13轴北
449 | 精化 | GTYQ-SNT200 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 240826104 | AIA-01016 | 山东斯诺电子有限公司 | 甲酯框架二楼12轴南
450 | 精化 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | AIA-01017 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 甲酯框架二楼16轴
451 | 精化 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 171216653 | AIA-01018 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 甲酯框架三楼DA1201A旁
452 | 精化 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 171216620 | AIA-01019 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 甲酯框架三楼5轴
453 | 精化 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 171116609 | AIA-01020 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 甲酯框架三楼8轴
454 | 精化 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 171121577 | AIA-01021 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 甲酯框架三楼10轴
455 | 精化 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 171121569 | AIA-01022 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 甲酯框架三楼13轴
456 | 精化 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 171216625 | AIA-01023 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 甲酯框架三楼15轴
457 | 精化 | GT-1030 | CH4 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | AIA-01024 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 甲酯框架三楼16轴
458 | 精化 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 171211551 | AIA-01025 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 甲酯框架四楼13轴
459 | 精化 | GT-1030 | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | AIA-05102 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 加氢框架一楼10轴
460 | 精化 | GTQ-C610 | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | AIA-05103 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | 加氢框架一楼10轴
461 | 精化 | S104 | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | AIA-05104 | 无锡格林通安全装备有限公司 | 加氢框架一楼12轴
462 | 精化 | GT-1030 | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | AIA-05202 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 加氢框架一楼7轴
463 | 精化 | GT-1030 | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | AIA-05203 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 加氢框架一楼10轴
464 | 精化 | S104 | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | AIA-05204 | 无锡格林通安全装备有限公司 | 加氢框架一楼12轴
465 | 精化 | GT-5300 | CH3OH | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 22092702-042 | AIA-05205 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 加氢框架一楼甲醇罐
466 | 精化 | GT-5300 | CH3OH | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 22092702-036 | AIA-05206 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 加氢框架一楼甲醇罐
467 | 精化 | DF8500C | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | AIA-05105 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 加氢框架二楼5轴
468 | 精化 | GT-AEC2232BX | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | AIA-05106 | 成都安可信电子股份有限公司 | 加氢框架二楼8轴
469 | 精化 | GT-1030 | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | AIA-05107 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 加氢框架二楼12轴
470 | 精化 | GTQ-C610 | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | P210915220316 | AIA-05207 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | 加氢框架二楼5轴
471 | 精化 | DF8500C | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | AIA-05208 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 加氢框架二楼9轴
472 | 精化 | DF8500C | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | AIA-05209 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 加氢框架二楼12轴
473 | 精化 | S104 | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | AIA-05108 | 无锡格林通安全装备有限公司 | 加氢框架三楼5轴
474 | 精化 | GT-1030 | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | AIA-05213 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 加氢框架四楼4轴
475 | 精化 | GTQ-C610 | CH4 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | P210915220374 | AIA-05110 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | 加氢框架三楼12轴
476 | 精化 | S104 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | — | AIA-05210 | 无锡格林通安全装备有限公司 | 加氢框架三楼5轴
477 | 精化 | GT-1030 | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | AIA-05211 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 加氢框架三楼9轴
478 | 精化 | GTQ-C610 | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | AIA-05109 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | 加氢框架三楼8轴
479 | 精化 | GT-1030 | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | AIA-05212 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 加氢框架三楼12轴
480 | 精化 | GT-1030 | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | B3321720236 | AIA-05214 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 加氢框架四楼11轴
481 | 精化 | GTQ-C610 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | — | AIA-05B101 | 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 | 氢压缩机房
482 | 精化 | GTQ-C610 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | — | AIA-05B102 | 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 | 氢压缩机房
483 | 精化 | GTQ-C610 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | — | AIA-05B103 | 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 | 氢压缩机房
484 | 精化 | GTQ-C610 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | — | AIA-05B104 | 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 | 氢压缩机房
485 | 精化 | DF-8500 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | — | AIA-603 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 甲醇罐区
486 | 精化 | GT-AEC2232BX | CH3OH | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | AIA-602 | 成都安可信电子股份有限公司 | 甲醇罐区
487 | 精化 | GTQ-C610 | CH3OH | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | AIA-601 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | 甲醇罐区
488 | 精化 | GTYQ-SNT200 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 240826112 | AIA-05215A | 山东斯诺电子有限公司 | 油炉厂房导热油炉东侧
489 | 精化 | GTYQ-SNT200 | CH4 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 240826101 | AIA-102 | 山东斯诺电子有限公司 | 油炉厂房蒸汽锅炉东侧
490 | 精化 | GQ-AEC2232bX | H2 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | — | AIA-05112 | 成都安可信电子股份有限公司 | 精化循环机西北侧
491 | 精化 | GQ-AEC2232bX | H2 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | — | AIA-05111 | 成都安可信电子股份有限公司 | 精化加氢框架二楼
492 | 精化 | S104 | CH3OH | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 6650200 | AIA-05216 | 无锡格林通安全装备有限公司 | VOC甲醇尾气处理水洗塔旁T8702B
493 | 精化 | GT-AEC2232BX | CH4 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | T21O70000080 | AIA-05218 | 成都安可信电子股份有限公司 | 加氢框架一楼北侧6轴
494 | 精化 | GT-AEC2232BX | CH4 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | T21O70000094 | AIA-05219 | 成都安可信电子股份有限公司 | 加氢框架一楼北侧9轴
495 | 精化 | GT-AEC2232BX | CH4 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | T21O70000097 | AIA-05217 | 成都安可信电子股份有限公司 | 加氢框架一楼北侧3轴
496 | 精化 | GTQ-C610 | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | P220221230127 | AIA-05201 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | 加氢框架一楼4轴
497 | 精化 | GTQ-C610 | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | P220221230128 | AIA-05101 | 翼捷安全设备（昆山）有限公司 | 加氢框架一楼4轴
498 | 精化 | GT-5300 | CH4 | (3～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 22092702-041 | AIA-05215B | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 油炉北门
499 | 精化 | GT-5300 | CH4 | (3～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 22092702-050 | AIA-05215C | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 油炉西北
500 | 精化 | GT-5300 | H2 | (3～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 22092702-030 | AIA-05231 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 加氢一楼西南侧
501 | 精化 | GT-5300 | H2 | (3～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 22092702-038 | AIA-05230 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 加氢一楼西北侧
502 | 精化 | GT-5300 | H2 | (3～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 22092702-028 | AIA-05220 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 加氢二楼4轴西侧
503 | 精化 | GT-5300 | H2 | (3～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 22092702-045 | AIA-05115 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 加氢二楼3轴北侧
504 | 精化 | GT-5300 | H2 | (3～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 22092702-027 | AIA-05221 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 加氢二楼10轴西侧
505 | 精化 | GT-5300 | H2 | (3～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 22092702-035 | AIA-05222 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 加氢三楼4轴西侧（下）
506 | 精化 | GT-5300 | H2 | (3～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 22092702-053 | AIA-05113 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 加氢三楼4轴西侧（上）
507 | 精化 | GT-5300 | H2 | (3～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 22092702-044 | AIA-05114 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 加氢三楼9轴东侧（上）
508 | 精化 | GT-5300 | H2 | (3～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 22092702-048 | AIA-05223 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 加氢三楼9轴东侧（下）
509 | 精化 | GT-5300 | H2 | (3～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 22092702-031 | AIA-05228 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 加氢四楼11轴西南侧
510 | 精化 | GQ-T5300 | H2 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 22092702-051 | AIA-05227 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 加氢四楼9轴西侧
511 | 精化 | GT-5300 | H2 | (3～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 22092702-032 | AIA-05226 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 加氢四楼8轴东北侧
512 | 精化 | GT-1031-TS | H2 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL |  | AIA-05225 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 加氢四楼4轴北侧
513 | 精化 | GTYQ-SNT200 | H2 | (0～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 240826111 | AIA-05224 | 山东斯诺电子有限公司 | 加氢四楼4轴东南侧
514 | 精化 | GT-5300 | H2 | (3～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 22092702-055 | AIA-05B110 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 机房8轴东北
515 | 精化 | GT-5300 | H2 | (3～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 22092702-043 | AIA-05B109 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 机房7轴西
516 | 精化 | GT-5300 | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | AIA-05B111 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 机房外新增循环机
517 | 精化 | GT-5300 | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | AIA-05B108 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 机房4轴西北
518 | 精化 | GT-5300 | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | AIA-05B107 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 机房4轴西南
519 | 精化 | GT-5300 | H2 | (3～100)%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 24020104-007 | AIA-05B106 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 机房2轴西南
520 | 精化 | GT-5300 | H2 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | / | AIA-05B105 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 机房2轴西北
521 | 精化 | GT-5300 | CH3OH | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 22081601-1310 | AIA-01026 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 甲酯三楼12轴
522 | 精化 | GQ-T5300 | CH4 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 22092702-033 | / | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 精化分析小屋
523 | 精化 | GT-5300 | CH4 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 24020104-003 | AIA-607 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 甲醇罐区西侧（V601A甲醇储槽北侧）
524 | 精化 | GT-5300 | CH4 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 23101604-008 | AIA-604 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 甲类罐区发货平台一楼（收发平台下方）
525 | 精化 | GT-5300 | CH4 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 24020104-008 | AIA-605 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 甲类罐区发货平台二楼（收发平台二楼平台）
526 | 精化 | GT-5300 | CH4 | （3～100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 22092702-037 | AIA-606 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 甲类罐区西边（甲醇罐区尾气吸收系统处）
527 | 精化 | DF8500C | CH4 | （3-100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 250700496 | AIA-058113 | 梅思安（中国）安全设备有限公司
528 | 精化 | DF8500C | CH4 | （3-100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 250700484 | AIA-058114 | 梅思安（中国）安全设备有限公司
529 | 精化 | DF8500C | CH4 | （3-100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 250700480 | AIA-058115 | 梅思安（中国）安全设备有限公司
530 | 精化 | DF8500C | CH4 | （3-100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 250700491 | AIA-058116 | 梅思安（中国）安全设备有限公司
531 | 精化 | DF8500C | CH4 | （3-100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 250700483 | AIA-058117 | 梅思安（中国）安全设备有限公司
532 | 精化 | DF8500C | CH4 | （3-100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 250700479 | AIA-058118 | 梅思安（中国）安全设备有限公司
533 | 精化 | DF8500C | CH4 | （3-100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 250700493 | AIA-058119 | 梅思安（中国）安全设备有限公司
534 | 精化 | DF8500C | CH4 | （3-100）%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 250700481 | AIA-058120 | 梅思安（中国）安全设备有限公司