## sheet291
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
气动切断阀
PNEUMATIC SHUTOFF VALVE
位号 TAG NO. |  | KV-1207
用途 SERVICE |  | 锁斗泄压阀
P&ID号 P&ID NO.
管道编号 LINE NO.
管道材质 LINE MATERIAL
管道规格 LINE SPECIFICATION
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  | 黑水
操作温度 OPER.TEMPER.℃ |  | 65.36～220
操作压力 OPER.PRESSURE MPa(G) |  | 6.48
最大差压 MAX.DIFF.PRESSURE MPa(G) |  | 7.5
正常流量 NOR.FLOW
阀规格 VALVE SPECIFICATION
型号 MODEL
型式 TYPE |  | 气动全通径固定球阀
公称通径 NOMINAL DIAMETER (mm) |  | 2"
阀体材质 BODY MATERIAL |  | CF8
阀芯材质 BALL MATERIAL |  | 316L+Ni60
阀座材质 |  | 316L+Ni55
阀杆材质 |  | 17-4PH
填料 |  | 柔性石墨
输入信号 INPUT SIGNAL |  | ON-OFF
气源压力 AIR PRESSURE |  | 0.5MPa
执行机构形式 ACTUATOR TYPE |  | 单作用
气源故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION |  | FC
泄漏等级 LEAKAGE CLASS |  | V(双向）
开/关速度规格 SPEED SPECIFICATION |  | O→C＜3s；C→O＜3s | 3秒全关
计算 Cv CALC. Cv
选择 Cv RATED Cv
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  | ANSI B 16.5 900LB
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  | 2" RF
气接管尺寸 AIR CONN.SIZE |  | 1/4"NPT
电磁阀型号 SOLENOID MODEL |  | ASCO：WSJE8327B102
电磁阀形式 SOLENOID TYPE |  | 二位三通,24VDC,低功耗小于4W
防爆等级 EXPOSION-PROOF CLAS |  | ExdIICT4
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  | 1/2"NPT
阀位开关 POSITION SWITCH |  | FCT、Topworx：开/关，ExiaIICT4，接近式，1/2"NPT*2
减压阀 |  | FCT：316L，1/2"NPT
气控阀 |  | SMC：VSA3145-04-N-X59
制造厂 MANUFACTURER |  | 上海弘盛、重庆川仪、苏州纽威
备注 REMARKS |  | 满足API 607及ISO 15156要求。法兰间距：355mm。