采购询价书

- 我公司实施公开采购，欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为，可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690，投诉邮箱：gufenfengkongbu@sopo.com.cn

一、项目概况

- 项目名称：2026.3醋酸厂防爆螺杆冷冻机1台套

- 采 购 人：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

- 报价截止与评审时间：2026年4月7日9：30（北京时间）

- 评审地点：江苏索普（集团）有限公司评审中心

- 交货时间：合同生效后  60 天内

- 交货地址：江苏索普化工股份有限公司仓库（江苏省镇江市京口区求索路）

- 公示查询：www.sopo.com.cn

二、采购内容及要求

（一）采购清单

| 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07010000001579 | 脱醛冷冻机 | - | 台套 | 1 |  |

（二）技术及资质要求

- 供应商按照我公司附件2防爆自动型螺杆冷冻机规格书要求报价。

- 供应商提供近3年内3份以上同类型防爆自动型螺杆冷冻机制造的业绩（以合同原件为准），在我公司有业绩的供应商除外。

- 供应商为贸易商（经销商）时，须提供授权代理资质及验证方式，保证授权验证方式的真实性，承担相关法律责任。

- 供应商需产品防爆认证：要求厂家提供国家认可的防爆合格证，证书需与产品型号完全匹配。

- 厂家需自有研发团队和标准化生产基地并通过国家高新技术企业认证。

三、报价要求

（一）报价方式

- 含税送到价（含增值税）。税率调整时，按公式“合同含税价格/(1+合同约定税率)×(1+新税率)”调整，报价函格式见附件1。

（二）付款方式

- 货到、增值税专用发票入账后90日内支付60%货款，调试合格后支付30%货款，10%为质保金（质保期为到货后18个月）。

- 含税报价≥10万元以银行承兑支付，<10万元以现汇支付。

- 成交总价<1万元时不留质保金，但需按合同提供质保服务。

- 不接受默认付款方式的供应商，须在报价中明确可接受的付款方式及时间（涉及预付款的需提供评审前3个月内企业信用报告并加盖公章）。

（三）报价提交方式

- 线上报价：通过大企汇工作台（www.daqihui.com）按格式填写，上传加盖报价章的报价单及资质材料。

- 线下报价：密封送达或邮寄送达（封条需加盖公章、法人章并注明密封日期；封面注明项目名称、供应商信息、联系方式），邮寄送达需电联报价联系人告知快递单号，逾期无效。

（四）送达地址及联系方式

- 收件单位：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

- 地    址：江苏省镇江市京口区求索路101号（邮编：212006）

- 联 系 人：李强，电话：13914562685

（五）疑问咨询

- 报价联系人：李强13914562685（详情咨询）

- 部门负责人：解云13913442555

四、其他要求

- 进场服务材料（如需）：

  - 人员保险证明、特种作业资质、安全设备清单、安全管理人员证书；

  - 施工人员年龄18-60周岁，提供近1个月体检报告（重大疾病或职业禁忌者不得作业）。

- 供应商资格：不接受失信被执行人、重大违法案件当事人。

- 售后服务：电话响应≤8小时，明确解决方案。

- 知识产权：供应商承担所有知识产权纠纷责任。

五、评审流程

- 评    审：采购人组织评审小组，评审供应商报价，供应商需保持通讯畅通。

- 评定标准：满足技术及供货期要求的供应商中，总价最低者为成交候选人。

- 询价废止：存在串通报价等违规行为的，作废并列入供应商负面清单。

- 无效报价：资质不全、报价空项、不符合技术要求、价格明显偏离市场的，作无效处理。

六、违约责任

- 逾期交货：每日按合同总额1%支付违约金；超20日，采购人有权解除合同，要求返还货款并按总额20%赔偿。

- 质量不合格：

  - 换货：费用由供应商承担，30日内重新供货，逾期按逾期条款处理；两次不合格则解除合同，返还货款并赔偿20%违约金。

  - 解除合同：退货费用由供应商承担，返还货款并赔偿20%违约金（质押货物期间仓储费由供应商承担）。

- 损失赔偿：因质量或逾期造成的直接/间接损失，违约金不超过合同总价20%。

七、其他事项

- 成交人须按询价书签订合同，违约将面临中止合作风险。

- 产品需经采购人检验合格，长期合约三次不合格者终止合同。

- 争议协商解决，仲裁按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。

- 违规供应商将列入负面清单，解释权归江苏索普化工股份有限公司供应保障部。

江苏索普化工股份有限公司供应保障部

日期：_2026__年_3_月_10_日

附件1

报价函

江苏索普化工股份有限公司：

（报价单位全称）授权（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方公开询比价活动，报价如下：

- 项目总价（含税）：（大写）____元人民币；税率%（附分项报价清单）。

- 交货时间：________________________。

- 我方已审查全部询价书及补充文件，完全接受所有条款，放弃对条款不明或误解的权利；若条款冲突，同意按贵方解释处理。

- 愿意提供与报价相关的所有数据、资料，理解贵方无义务接受最低价或任何报价。

- 不接受项：________________________。

承诺：遵守询价书规定，及时签订合同并履行责任；不串通报价，信息真实有效；接受贵方核查与审计。如违反，承担法律责任及相关处理。

全权代表（签字）：________ 联系电话：________

报价单位（盖章）：________ 日期：____年__月__日

附件2

江苏索普化工股份有限公司--

醋酸厂冷冻机组更换

防爆自动型螺杆冷冻机规格书

规格书编号：

江苏索普工程科技有限公司

2026年3月

说  明

1	仅在首页有（编制/校对/批准）签名。在每页上都应有图签并填写内容。

2	在技术规格书的右上角写上版次来识别该规格书的版次。

| 版次 |  | 日期 |  | 编制 |  | 校对 |  | 批准 |  | 版次说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 2026-03-06 |  |  |  |  |  |  |  | 用于设备采购 |

目  录

1	用途	1

2	操作	1

3	设计和结构要求	1

4	设备数据表	2

5	设计、制造、验收标准	3

6	供货范围	3

7	性能保证	5

8	其它要求	5

9	附件	6

用途

用于向江苏索普化工股份有限公司醋酸厂脱醛废水提供冷媒。

操作

布置于室外，具有Ⅱ类T1～T4 组爆炸性气体（或液体、蒸汽）的2区环境，满足全天候连续运行要求。

设计和结构要求

冷动机组为防爆自动型螺杆制冷机组，由螺杆制冷压缩机、蒸发器、冷凝器、节流装置、控制系统等组成，组装在联合底座上，出厂时需完成全部油气管路的连接。

供方应该提供一套完整的冷冻机组控制系统，并能够将机组的远程开、停机，运行、故障状态，变频控制、指示，电流指示，以及主要的控制参数送至全厂集散控制系统（DCS），并提供必须的安全保护控制元件和有效保护装置。所有远程监控信号均为4-20mA标准信号送DCS。

冷冻机组应带有便于吊装与安装的吊耳或类似装置，并在设计中考虑设备清理与维修，并提出安装与检修空间的要求。

冷冻机组应安装在联合底座上成为一体，安装所需要的地脚螺栓、螺母、垫片等 附件由冷冻机组成套供应。

供方应该提供结构与管道材料的建议（意见）。

冷冻机组设计时应考虑到有污垢和装置操作负荷波动的工况，冷冻机组的供热负荷应能够在设计负荷的50%~110%范围内无级平稳调节。

材料的选择应按需方的要求和指定的操作条件由供货商对所选的构件材质负责，并在建议书中给出详细的构件材料的说明，并应得到需方的确认。

如果供方确认自己提供的材料优于需方数据表中的规定时，经需方同意后可予选用。

当被输送介质的温度≤－20℃时，必须采用低温材料，并应按相应的标准做最低操作温度下的冲击试验。

供方提供的控制单元应该有操作界面，操作界面可以同所有连接到机组的设备、警报和控制交互。

冷冻机组的所有布线管和布线是供方的责任。需方将电缆接至冷冻机组接线箱。

供方应提供全套的安全操作指导与操作说明，并提供机组各部件的详细参数与信息，涉及到压力容器的，压力窗口的相关资料与检测检验手续由供方完成，并将相应资料与机组一并交货。

供方应提供完整详细的消耗清单，包括但不限于电耗、水耗、制冷剂等用量与品质。

冷冻机组工作环境为醋酸装置酸性腐蚀性环境，供方应据此条件选择合适的材质以保证机组能够长期稳定运行。

要求机组采用一体化控制方案，控制台为正压型防爆结构，防爆标志为：EXP zd IIB T4。台内安装有触摸屏、中间继电器、温度变送器等电气元件。防爆控制台经国家防爆产品质量监督检测中心检验合格。

具备自动调节功能，自动监测冷水出水温度，在工艺要求的的温度范围内自动调节压缩机电机的供电频率/转速，降低能耗。

设备数据表

冷冻机组形式：防爆自动型螺杆冷冻机(具体形式由厂家根据工艺要求选择)

- 基本参数

|  | 需方要求 |  |  | 供方数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷媒输出要求 |  |  |  |  |
| 冷媒组分 | 40%乙二醇溶液 |  |  |  |
| 总质量流量（能力100%）, kg/h | 20000 |  |  |  |
| 总质量流量（能力110%）, kg/h | 22000 |  |  |  |
| 温度, °C (进口 / 出口) | 0/-5 |  |  |  |
| 温度 (设计), °C | -10 |  |  |  |
| 冷媒送出压力, MPa表压 | 0.5 |  |  |  |
| 压力 (设计 / 测试), MPa (g) | 0.6/0.8 |  |  |  |
| 制冷量(kw) | ≥145 |  |  |  |
| 冷媒密度（kg/m3） | 1070 |  |  |  |
| 冷媒平均热容(KJ/kg.℃) | 3.55 |  |  |  |
| 冷媒平均黏度(mPa·s) | 65 |  |  |  |
| 冷媒压降（MPa） | 0.15 |  |  |  |
| 腐蚀裕量, mm | 1.0 |  |  |  |
| 接口尺寸 | DN100 法兰连接HG/T 20592 |  |  |  |
| 机组 |  |  |  |  |
| 制冷剂 | 满足项目及国家环保要求 |  |  |  |
| 制冷剂用量 |  |  |  |  |
| 输入功率（额定/最大） |  |  |  |  |
| 供电 | 380V 50Hz |  |  |  |
| 公用工程要求 | 循环水进32/出40℃ |  |  |  |
| 接口连接法兰标准及连接面形式 | HG/T 20592 RF |  |  |  |
| 机组尺寸 mm | 不超过2500*3800*2200 |  |  |  |
| 机组重量 kg |  |  |  |  |
| 机组数量 | 1（1开0备） |  |  |  |
| 设备位号 | L31905 |  |  |  |

设计、制造、验收标准

- 设计、制造、验收应根据供方要求及相关行业标准进行，包含但不限于以下标准，所有标准以最新版为准：

- JB/T 6906       喷油螺杆式单级制冷压缩机

- GB 10079       全封闭活塞式制冷压缩机

- GB 10872       小型活塞式单级制冷压缩机技术条件

- JB 6917         制冷装置用压力容器

- GB/T 5226       工业机械电气设备

- GB 9237         制冷和供热用机械制冷系统

- GB 135000      封闭式制冷压缩机用三向异步电动机通用技术条件

- JB/T 4330       制冷空调设备噪声的测定

- GB 9237         制冷设备通用技术规范

供货范围

冷冻机组1台及本文第3条中所要求的属于供方供货范围的产品。

质量保证期内必须的备品备件。

图纸资料

A类（合同生效后10日内，供配置设计用）

包括但不限于以下内容：

- 设备外形图(CAD格式、按真实尺寸1：1绘制)、设备接口条件图(CAD格式、按真实尺寸1：1绘制)、重量（运输、操作、实验）

- 最大起吊件重量及最小起吊高度

- 设备明细表

- 控制系统电气接线图(CAD格式)

- 通用说明书。

以上资料各4份。

B类

包括但不限于以下内容：

- 《操作手册》

- 最终版设备竣工图纸

- 压力容器产品合格证明书

包括：材料检验合格证；无损检验报告；尺寸检验报告；水压试验报告；其他检验和试验报告。

- 易损零部件图纸

- 装箱单

以上资料各2份。

设备标志

铭牌应由适合于环境条件的不锈钢制成，并应牢固地固定在泵体上容易看见的位置处。

铭牌上应清楚地显示以下内容 (不限于此):

- 设备名称：

- 设备型号：

- 工程/项目名称：

- 制造厂名称：

- 主要技术参数：进出口温度、流量、制冷量等

- 设备位号：

- 设备重量（kg）：

- 出厂年份：

性能保证

投标者保证所供货物完全符合本技术规格书中对所要求的设备设计、材料选择、制造、检验和验收等方面的要求；

除上述外投标者还应提供下列保证：

- 在不同流量下的制冷能力；

- 机组在额定工况下的制冷能力；

- 机组在不同能力下的耐腐蚀能力；

在质量保证期内（设备出厂交货二年或工厂开车后一年）由于卖方设计、制造、材料选择和装配方面的原因出现的质量问题，卖方将免费改进、修改或更换。

其它要求

机组的油漆工作需在出厂前在供方车间内完成。

水压试验和射线探伤应根据供方标准进行。供方应在报价中提交程序信息。

现场服务

供方将指定设备现场服务天数，以及现场加班的工时（天和小时）变化。如果设备需要另外的服务人员，则供方应分别提供服务费用，所有现场服务人员均通过设备供方决定。

特殊工具：设备安装所需的特殊工具将包括在内。

噪音级别离设备一米处不超过85 dBA。

装运

除合同另有规定外，供方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装应适应于远距离运输、确保货物安全无损运抵现场。

所有辅助部件例如仪表、配管、机械设备等按使用分别包装或用板条箱包装，其内容将标注在包装外面。

所有零散附属件的包装箱上，应注明合同号、收件人、地址、设备名称、零散附属件名称和重新组装号。设备的备品备件包装箱上，也应用同样的方法标注。并注有“设备备品备件”字样

吊耳：设备装有吊耳，便于搬运和安装。

投标方需要到现场踏勘，并填写《现场踏勘确认表》

附件

附件一：检验数据表

附件二：卖方图纸资料要求

附件三：现场踏勘确认表
附件一                     检  验  数  据  表

| 标记 |  |  | 阶段 | 检 验 和 试 验 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | B | R |  |  |  |
| 1 | 3 | △ | 原材料和半成品 | 工厂标准检验和试验 | 本检验数据表给出了货物满足技术规格标准和/或合同要求的最低检查、检验和试验项目的要求。 主要工程文件和相关标准 1）《技术规格书》 2）美国材料试验学会ASTM 3）有关要求的标准 标记说明： S：卖方（制造厂商） B：买方业主 R：是否要求作 1：对所有材料和设备进行目睹检查 2：对所有材料分类批抽检 3：开始投料制造要求审查确认的有关文件资料 4：检验合格证 5：每种类型随机抽验一个 6：权威性合格证 注： - 有“△”标记的项目为必验项目，相关记录必须反映在制造检验数据报告中。 - 由买方参加检查的项目，卖方应在试验和检验前一个月或合同规定的时间通知买方。 |
| 1 |  | △ |  | 材料生产厂合格证原件 |  |
| 1 |  | △ |  | 化学分析 |  |
|  |  |  |  | 拉伸试验 |  |
|  |  |  |  | 硬度试验 |  |
|  |  |  |  | 冲击试验 |  |
| 1 |  | △ |  | 外观和尺寸 |  |
| 1 |  | △ |  | 材料规格和标记 |  |
|  |  | △ |  | 无损检查 |  |
|  |  | △ |  | 腐蚀性试验 |  |
| 1 |  | △ | 制造期 间 | 外观和尺寸 |  |
| 1 |  | △ |  | 材料规格及标记 |  |
| 1 | 1 | △ |  | 外购设备和零部件检查 |  |
| 1 |  | △ |  | 焊接工艺 |  |
| 1 |  | △ |  | 焊工资格记录 |  |
| 1 |  | △ |  | 焊缝坡口和清根 |  |
| 1 |  | △ |  | 焊缝内外表面 |  |
| 1 |  | △ |  | RT（射线探伤） |  |
|  |  |  |  | PT（液体渗透探伤） |  |
|  |  | △ |  | MT（磁粉探伤） |  |
|  |  |  |  | UT（超声波探伤） |  |
|  |  |  |  | 热处理 |  |
| 1 |  | △ | 最终检查和试验 | 工厂标准检验和试验 |  |
| 1 | 1 | △ |  | 产品合格证及外观检查 |  |
| 1 | 2 | △ |  | 最终尺寸检查 |  |
| 1 |  | △ |  | 无损检验 |  |
|  |  |  |  | 机械运行试验 |  |
|  |  | △ |  | 性能试验 |  |
|  |  |  |  | 静平衡和动平衡试验 |  |
|  |  |  |  | 噪音试验 |  |
|  |  |  |  | NPSH检查 |  |
|  |  |  |  | 控制系统试验 |  |
|  |  | △ |  | 水压试验及气密性试验 |  |
|  |  | △ |  | 管口方位 |  |
| 1 |  | △ |  | 法兰连接标准和密封面 |  |
|  |  |  |  | 分层试验 |  |
|  |  |  |  | 电火花检验 |  |
| 1 | 2 | △ |  | 表面处理 |  |
| 1 | 2 | △ |  | 文件资料 |  |

附件二                        卖 方 图 纸 资 料 要 求

| 要求 | 名 称 | 报价 | 先期确认版 |  | 最终确认版 |  | 最终文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分数 | 份数 | 日期 | 份数 | 日期 | 份数 |
| △ | 带有重量的外形尺寸图 | 4 | 4P+R | 15* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 设备底板布置，荷载和地脚螺栓位置图 | 4 | 4P+R | 15* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 完整的详细货物说明 | 4 | 4P+R | 30* |  |  |  |
| △ | 货物一览表 | 4 | 4P+R | 30* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 产品数据表 | 4 | 4P+R | 30* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 多个部件的布置图 |  | 4P+R | 15* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 焊接程序，焊接工艺 |  | 2 | 30* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
|  | 理论曲线 | 4 | 4P+R | 15* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 电器原理图 | 4 | 2 | 30* | 4 | 30** | 6P+2R |
| △ | 控制说明和仪表控制流程图 | 4 | 4P+R | 30* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 控制盘外形尺寸和布置图 |  | 4P+R | 15* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 仪表电器设备清单 |  | 4P+R | 30* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 接线图 |  | 4P+R | 15* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 端子排列图 |  | 4P+R | 15* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 主要外购件和材料分供货厂商一览表 | 4 | 4P+R | 30* | 4P+2R | 15** | 6P+2R |
| △ | 安装和试车备件表 | 4 |  |  |  |  | 6P+2R |
| △ | 二年正常操作备件表 | 4 | 4P+R | 30* |  |  | 6P+2R |
| △ | 工厂制造和检验计划和现场安装试车程序 |  | 4 | 45* | 4 | 15** | 6P+2R |
| △ | 制造和检验数据报告 |  |  |  |  |  | 6P+2R |
| △ | 安装操作维修手册 |  |  |  | 4P+2R | 100** | 6P+2R |

- 注：1）标记△的图纸，文件为必须提供的项目。

- 2）标记*合同生效后日历日，**收到买方审查意见后日历日。

- 3）“R”可复制的底图或磁盘、光盘拷贝，“P”蓝图或复印件。

4）最终图纸和文件应装订成册，其中4套（包括1R）随货发往现场，其余2套（包括1R）在货物发运前用快递寄给买方。

附件三                 现场踏勘确认表

招标编号：

| 投标单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 踏勘人 |  | 联系电话 |  |
|  |  | 踏勘时间 |  |
| 踏勘简述： 踏勘人： 年 月 日 |  |  |  |