## Sheet1
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
一体化铂电阻
位号 TAG NO.
用途 SERVICE |  | 脱硫岛温度
P&ID号 P&ID NO.
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO.
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  | 空气
操作压力 OPER.PRES.MPa(G) |  | 1
操作温度 OPER.TEMPER. ℃ |  | 100
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
型号 MODEL
测量范围 MEAS.RANGE |  | （0～200）℃
测温元件类型 THERMO ELEMENT STYLE |  | 热电阻
分度号 MARK GRADUATION |  | Pt100
精度 ACCURACY |  | A级
电源 POWER SUPPLY
输出信号 OUTPUT SIGNAL
输出指示表 OUTPUT INDICATOR
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  | 1/2"NPT(F)
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  | ExiaIICT4
测温元件规格 THERMO ELEMENT SPECIFICATION
测量元件数量 THERMO- ELEMENT QNTY. |  | 单支
结构形式 CONSTRUCTION STYLE |  | 铠装
保护管直径 THERMOWELL DIAMETER (mm) |  | Φ10
全长 OVERALL LENGTH (mm) |  | 300
插入深度 INSERT LENGTH (mm) |  | 150
接线盒防护等级 ENCLOSURE PROOF |  | IP65
安装固定方式 MOUNTING STYLE |  | 螺纹连接 M27*2
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING
接线盒材料 TERMINAL BOX MATERIAL |  | 铝合金
保护管材料 THERMO-WELL MATERIAL |  | 316L
套管材料 WELL MATERIAL |  | 316L
断偶保护输出 BREAKING PROTEC.OUTPUT |  | Upscale
制造厂 MANUFACTURER
数量 QUATITY |  | 4
备注 REMARKS |  | 不需要带温度变送器