- 采购询价书

- 我公司实施公开采购，欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为，可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690，投诉邮箱：gufenfengkongbu@sopo.com.cn

- 项目概况

- 1.项目名称：装备保障部硫酸装置调节阀检修

- 2.采 购 人：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

- 3.报价截止与评审时间：2026年4月23日14：00（北京时间）

- 4.评审地点：江苏索普（集团）有限公司评审中心

- 5.交货时间：合同签订后，分批检修，检修时间预计在2026年5月1日～2026年5月30日，要求每批7天内完成，并验收合格运送至采购人指定地点。（如无法满足请在报价时注明）；

- 6.交货地址：江苏索普化工股份有限公司（江苏省镇江市京口区求索路）

- 7.公示查询：www.sopo.com.cn

- 采购内容及要求

- （一） 采购内容

13台调节阀及执行机构下线维保维修，要求对阀门本体进行维保维修，气动执行机构维保维修或更换，更换定位器(Fisher DVC6200智能型一体化产品)，检修过程中涉及的备件均由报价人承担，详见附件2： 硫酸装置调节阀检修方案。

成交后，签订合同前需根据维保维修的实际情况，结合采购文件中技术文件中的要求，制定实际维保维修方案，经双方确认后实施。进厂施工前需提供所有参与施工人员保险证明（工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明等，雇主责任险或团体人员意外伤害险不低于100万/人）；特种作业人员提供资质证明（电工证、焊工证、架子工、吊装证、登高作业证等）；符合安全标准的设备、设施；专业安全管理人员资格证书；施工人员年龄原则上要求在18至60周岁；提交近1年内的体检报告，存在重大疾病的不得在公司作业，存在职业禁忌的，不得从事与职业禁忌相关工作；还需通过采购人安全部门的安全教育；

夏季高温时间室外施工时间要求：日最高气温≥40℃，停止室外露天作业；40℃＞日最高气温≥37℃，室外作业累计不超过6小时，且在气温最高时段（11:00-14:00）停止室外露天作业；37℃＞日最高气温≥35℃，需缩短室外露天连续作业时间，且不得安排室外露天作业加班。请自行安排施工时间，工期不能延误。

    - （二）技术及资质要求

- 1.资质要求：具有与项目相对应的技术能力，报价时需提供企业营业执照副本、相关资质材料和大型化工企业调节阀及执行机构维保维修业绩（必须提供近五年内，至少3家已履约完成的业绩，需提供合同复印件、合同对应发票或验收报告）。

- 2.资质文件：贸易商（经销商）须提供授权代理资质及真实有效的验证方式，并承担法律责任。

  - 三、报价要求

    - （一）报价方式

- 1.含税送到价（含增值税）。税率调整时，按公式“合同含税价格/(1+合同约定税率)×(1+新税率)”调整。

2.报价文件只需提供1份纸质版，报价文件需采用双信封密封投递，技术文件、资质要求等文件为1信封，该信封内所有文件不涉及价格，如有涉及后果自负。报价函为独立的另1信封密封。报价函详见附件1。

3.报价文件包括：报价函（维修费用清单，备件需分项报价）、技术文件（包括施工方案、施工组织措施和技术措施），报价中包含13%税费（非13%的发票需在报价中注明）和运费。

    - （二）付款方式

- 验收合格，增值税专用发票入账后，60天内支付90%，余款质保期满无异常后付清，质保期：验收合格后18个月或设备安装运行后12个月，先到为准。

- 含税报价≥10万元以银行承兑支付，<10万元以现汇支付。

- 成交总价<1万元时不留质保金，但需按合同提供质保服务。

- 不接受默认付款方式的供应商，须在报价中明确可接受的  付款方式及时间（涉及预付款的需提供评审前3个月内企业信用报告并加盖公章）。

    - （三）报价提交方式

- 线下报价：密封送达或邮寄送达（封条需加盖公章、法人章并注明密封日期；封面注明项目名称、供应商信息、联系方式），邮寄送达需电联报价联系人告知快递单号，逾期无效。

    - （四）送达地址及联系方式

- 收件单位：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

- 地    址：江苏省镇江市京口区求索路101号（邮编：212006）

- 联 系 人：冯玉华，电话：13815151208

    - （五）疑问咨询

- 报价联系人：冯玉华13815151208（详情咨询）

- 部门负责人：解云13913442555

  - 四、其他要求

- （一）进场服务材料（如需进场施工前提供）：

  - 人员保险证明、特种作业资质、安全设备清单、安全管理人员证书；

  - 施工人员年龄18-60周岁，提供近1个月体检报告（重大疾病或职业禁忌者不得作业）。

- （二）供应商资格：不接受失信被执行人、重大违法案件当事人。

- （三）售后服务：电话响应≤8小时，明确解决方案。

- （四）知识产权：供应商承担所有知识产权纠纷责任。

  - 五、评审流程

- 1.评    审：采购人组织评审小组，评审供应商报价，供应商需保持通讯畅通。评审顺序：先进行技术及资质文件的评审，确认符合采购文件要求的报价人；开启符合要求的报价人的报价函，确定最终成交人；不符合技术及资质要求的报价人的报价函不开启，报价文件也不作回退处理。

- 2.评定标准：在能够满足采购人技术要求及供货期要求的报价人中选择总价最低（其他报价人的各分项报价作参考，需接受其他报价单位的分项最低价）的一家报价人作为成交候选人。

- 3.询价废止：存在串通报价等违规行为的，作废并列入供应商负面清单。

- 4.无效报价：资质不全、报价空项、不符合技术要求、价格明显偏离市场的，作无效处理。

  - 六、违约责任

- 1.逾期交货：每日按合同总额1%支付违约金；超20日，采购人有权解除合同，要求返还货款并按总额20%赔偿。

- 2.质量不合格：

  - 验收不合格，选择重新维修的，重新维修过程中产生的费用由成交人全部承担，且需在采购人要求的时间内完成，逾期未完成的，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除（如有异议请在报价时注明）。

  - 解除合同：如果出现两次验收不合格的情况，采购人有权解除合同，并有权要求成交人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。

- 3.损失赔偿：因质量或逾期造成的直接/间接损失，违约金不超过合同总价20%。

  - 七、其他事项

- 1.成交人须按询价书签订合同，违约将面临中止合作风险。

- 2.产品需经采购人检验合格，长期合约三次不合格者终止合同。

- 3.争议协商解决，仲裁按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。

- 4.违规供应商将列入负面清单，解释权归江苏索普化工股份有限公司供应保障部。

江苏索普化工股份有限公司供应保障部

日期：2026年4月15日

  - 附件1：

  - 报价函

江苏索普化工股份有限公司：

（报价单位全称）授权（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方公开询比价活动，报价如下：

- 1.项目总价（含税）：（大写）____元人民币；税率     %（附分项报价清单）。

- 2.交货时间：________________________。

- 3.我方已审查全部询价书及补充文件，完全接受所有条款，放弃对条款不明或误解的权利；若条款冲突，同意按贵方解释处理。

- 4.愿意提供与报价相关的所有数据、资料，理解贵方无义务接受最低价或任何报价。

- 5.不接受项：________________________。

- 6.分项报价清单

- （1）常规维修为合同固定费用，主要包括含运输、解体、清洗、检查、阀体及阀盖进行修复和喷砂处理，更换配件、装调、试验、油漆、税等。

| 序号 | 名称及位号 | 型号及阀体材质 | 维修类别 | 内容 | 数量 | 单价 | 合计 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中压双减出口温度调节TIC-Y1 | DN25、PN100、电动执行机构、SUS316/17-4PH | 固定费用 | 常规维修 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 气动执行机构 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 定位器 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 备件维修 | 阀芯 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀座 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀杆 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 备件更换 | 阀芯 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀座 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀杆 | 1 |  |  |  |
| 2 | 减温减压M701温度调节TIC-731B | DN200、PN100、电动执行机构、SUS316/17-4PH | 固定费用 | 常规维修 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 气动执行机构 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 定位器 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 备件维修 | 阀芯 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀座 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀杆 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 备件更换 | 阀芯 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀座 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀杆 | 1 |  |  |  |
| 3 | 喷水减温器1出口蒸汽温度TV-359 | DN25、PN100、电动执行机构、SUS316/17-4PH | 固定费用 | 常规维修 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 气动执行机构 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 定位器 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 备件维修 | 阀芯 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀座 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀杆 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 备件更换 | 阀芯 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀座 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀杆 | 1 |  |  |  |
| 4 | 动力波排液调节阀DV-201 | DN25、PN100、气动薄膜、SUS316/17-4PH | 固定费用 | 常规维修 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 定位器 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 备件维修 | 阀芯 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀座 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀杆 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 气动执行机构（含气缸、活塞等） | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 备件更换 | 阀芯 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀座 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀杆 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 气动执行机构（含气缸、活塞等） | 1 |  |  |  |
| 5 | 动力波塔补水调节阀LV-202 | DN25、PN16、气动薄膜、SUS316/17-4PH | 固定费用 | 常规维修 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 定位器 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 备件维修 | 阀芯 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀座 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀杆 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 气动执行机构（含气缸、活塞等） | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 备件更换 | 阀芯 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀座 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀杆 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 气动执行机构（含气缸、活塞等） | 1 |  |  |  |
| 6 | 汽包液位调节LV-839 | DN100、PN25、气动薄膜、SUS316/17-4PH | 固定费用 | 常规维修 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 定位器 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 备件维修 | 阀芯 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀座 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀杆 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 气动执行机构（含气缸、活塞等） | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 备件更换 | 阀芯 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀座 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀杆 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 气动执行机构（含气缸、活塞等） | 1 |  |  |  |
| 7 | 稀释水调节AV-815 | DN32、PN16、气动薄膜、SUS316/17-4PH | 固定费用 | 常规维修 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 定位器 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 备件维修 | 阀芯 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀座 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀杆 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 气动执行机构（含气缸、活塞等） | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 备件更换 | 阀芯 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀座 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀杆 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 气动执行机构（含气缸、活塞等） | 1 |  |  |  |
| 8 | 汽包蒸汽放空调节联锁阀HV-838 | DN200、PN16、气动薄膜、SUS316/17-4PH | 固定费用 | 常规维修 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 定位器 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 备件维修 | 阀芯 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀座 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀杆 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 气动执行机构（含气缸、活塞等） | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 备件更换 | 阀芯 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀座 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀杆 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 气动执行机构（含气缸、活塞等） | 1 |  |  |  |
| 9 | 产酸阀LV-812 | DN150、PN16、气动活塞式、SCPH2衬PFA/SCPH2衬PFA | 固定费用 | 常规维修 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 定位器 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 备件维修 | 阀芯 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀座 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀杆 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 气动执行机构（含气缸、活塞等） | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 备件更换 | 阀芯 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀座 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀杆 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 气动执行机构（含气缸、活塞等） | 1 |  |  |  |
| 10 | HRS塔98.5%酸流量调节阀FV-802 | DN100、PN16、气动齿轮齿条、SCPH2衬PFA/SCPH2衬PFA | 固定费用 | 常规维修 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 定位器 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 备件维修 | 阀芯 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀座 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀杆 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 气动执行机构（含气缸、活塞等） | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 备件更换 | 阀芯 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀座 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀杆 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 气动执行机构（含气缸、活塞等） | 1 |  |  |  |
| 11 | 蒸汽分离器出口蒸汽调节FV-910 | DN80、PN16、气动薄膜、SUS316/SUS316 | 固定费用 | 常规维修 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 定位器 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 备件维修 | 阀芯 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀座 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀杆 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 气动执行机构（含气缸、活塞等） | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 备件更换 | 阀芯 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀座 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀杆 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 气动执行机构（含气缸、活塞等） | 1 |  |  |  |
| 12 | HRS锅炉TV-882 | DN150、PN16、气动齿轮齿条、SCPH2衬PFA/SCPH2衬PFA | 固定费用 | 常规维修 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 定位器 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 备件维修 | 阀芯 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀座 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀杆 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 气动执行机构（含气缸、活塞等） | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 备件更换 | 阀芯 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀座 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀杆 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 气动执行机构（含气缸、活塞等） | 1 |  |  |  |
| 13 | 加热器酸侧旁路XV-874 | DN150、PN16、气动齿轮齿条、SCPH2衬PFA/SCPH2衬PFA | 固定费用 | 常规维修 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 定位器 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 备件维修 | 阀芯 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀座 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀杆 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 气动执行机构（含气缸、活塞等） | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 备件更换 | 阀芯 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀座 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀杆 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 气动执行机构（含气缸、活塞等） | 1 |  |  |  |
| 14 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- （2）零部件维修费用，维保过程中需维修的零部件，该项发生的种类及数量需双方共同确认后进入合同结算，表格中的数量为维保期内最大需求量。

（3）零部件更换费用，维保过程中需更换的零部件，该项发生的种类及数量需双方共同确认后进入合同结算，表格中的数量为维保期内最大需求量。

- （4）在满足采购人使用要求前提下，以报价格式总价作为确定成交单位的依据，各报价单位的分项报价作参考，分项报价有差价的，意向成交单位需按所有报价单位的分项最低价执行，请慎重报价。合同价以成交单位三项报价为准，即常规维修、零件维修、零件更换。该价格只为确定单位作依据，合同最终结算价以双方共同出具的书面说明为准。

（5）按报价格式进行填报，每格均需填报，无报价以斜线、横线或0填满。

（6）不在报价中的的维保维修要求由报价人自行承担。

（7）更换下的零件交由采购人统一保管。

承诺：遵守询价书规定，及时签订合同并履行责任；不串通报价，信息真实有效；接受贵方核查与审计。如违反，承担法律责任及相关处理。

全权代表（签字）：________ 联系电话：________

报价单位（盖章）：________ 日期：____年__月__日

附件2

硫酸装置调节阀检修方案

一、运输要求：

| 序号 | 类别 | 具体填写要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲方负责 □ |  |
| 2 | 乙方负责 ☑ | 运输途中注意保护阀门及附件安全 |

二、检修方案：

1.项目名称：

2026年硫酸装置调节阀检修方案

2.维修设备位号、名称、技术参数、安装位置：

本次硫酸装置调节阀检修合计13台（见阀门清单）；安装位置：硫化事业部硫酸装置。

3.故障情况说明：

硫化事业部硫酸片区仪表阀门执行机构因投用年代久远，且长期运行于介质腐蚀性强、温压波动大、粉尘杂质多的恶劣现场工况，已出现一系列关键问题：一是执行机构存在故障、缺乏标准化配置，给阀门日常维护、备件储备及故障排查带来极大不便；二是核心功能失效问题突出，多数执行机构无有效信号输出，导致中控室无法实时获取阀门开启度、运行状态等关键数据，无法实现远程监控与精准调控，需依赖人工现场巡检确认，不仅效率低下，还存在安全隐患；三是设备老化失效严重，受恶劣工况长期侵蚀，执行机构内部组件磨损、腐蚀、老化现象普遍，部分已完全丧失动作功能，定位器电子元件老化、腐蚀、失效等情况，阀内件、阀体存在冲刷严重，阀杆磨损、填料松动、填料压盖和螺栓腐蚀，控制精度差，严重的甚至起不了调节作用，无法满足生产工艺的调节需求，甚至可能引发生产波动或安全风险。

4.检修要求：

4.1 乙方工作要求

4.1.1 下线阀门的所有检修工作内容须在乙方工厂工作地点实施完成，调试正常后方可返回甲方。

4.1.2 下线阀门上线后，气动执行机构、阀门定位器、气动附件等存在故障或适配性问题，乙方负责现场处理。阀门调试无问题后交由甲方进行最终功能测试与验收。

4.1.3 甲方负责对阀门下线集中堆放，协调、指挥阀门装车。运输车辆由乙方提供，装车所需要的吊车、叉车由甲方提供。汽车运输过程中，特别要注意保护定位器、减压阀、控制元件和仪表气源管等。法兰密封面要保护好，不能相互碰撞或摩擦。阀门与汽车底板之间要有垫木，调节阀与调节阀相互之间要有隔断，相互捆住牢靠，运输过程中无相对位移。

4.1.4 如有乙方现场人员必须严格满足甲方的生产时序及改造工期要求，遵守甲方厂区安全管理规定，具备丰富的化工现场仪表安装、气动执行机构调试经验。

5.检修工作内容

5.1 检查阀门的阀芯、阀杆、阀座、套筒磨损情况，研磨、修复，视损坏情况判断是否更换。

5.2 更换阀门所有密封件（填料、密封圈、阀体垫片等），气源过滤减压阀。维保厂家保留更换前、后的对比照片。

5.3 检查气动执行机构情况：更换所有密封件；检查轴套、轴承、机械传动装置，进行维保或更换。

5.4 检查执行机构膜片，视检查情况判断是否更换。

5.5 检查气源管、接头、是否生锈腐蚀，视损坏情况更换。

5.6 检查阀体、上阀盖、下阀盖各法兰密封面的腐蚀程度，进行维保或更换。

5.7 检查压盖、压盖螺栓腐蚀程度，进行维保或更换。

5.8 拆除旧阀门定位器，安装新阀门定位器，保证支架、定位器与调节阀连接部分牢固，进行组装、调试。

5.9 检查阀门手轮情况，进行维保。

5.10 不得改变原阀门内部结构，阀门必修原拆原装。

5.11 乙方保留阀门拆解过程中主要部件图片、必须更换备件的前后对比图片，及时反馈给装备保障部专业人员确认；乙方更换非必须更换的备件需提前报备，说明更换原因，待装备保障部专业人员确认同意后才能进行更换。

5.12 阀门检修完成后整体做防腐处理。执行机构采用底漆加面漆；阀体为底漆加面漆；不锈钢不做涂漆处理，但应喷砂清理表面。法兰密封面应很好保护，以免在运输和储存期间损坏。螺纹连接处的临时丝堵应与永久性金属丝堵有明显的区别。在阀门明显处贴阀门厂家的维修标签牌出厂；阀门明显处标注阀门的流向。

5.13 将阀门（TIC-Y1/TIC-731B/TV-359）原有电动执行机构更换为气动执行机构，对阀门连接部位进行清洁、检查、修复，确保与新气动执行机构的连接精度和密封性，并安装新阀门定位器。

5.14 将阀门（DV-201/LV-202/LV-839/AV-815/HV-838/LV-812/FV-802/FV-910/TV-882/XV-874）原有旧定位器拆除，安装新阀门定位器，保证阀门精准控制、开度信号精准采集、稳定传输，实现远程监控和精准调控。

5.15 乙方需提前准备好相关使用配件及材料，确保不影响检修进度。

5.16 提供试验检测报告，确保使用时间不少于一年。

5.17 阀门检修时间要满足要求。

5.18 每台调节阀检修均需有检修（维保）记录，电子版维保记录需提供备件更换前、后的对比照片。

三、技术要求：

1 气动执行机构（乙供）

1.1 乙方应保证所供气动执行机构的外形尺寸与现场阀门能完美连接，且适用于现场的实际安装空间要求。

1.2 气动执行机构能适用于本项目的环境温度要求。

1.3 提供气动执行机构外形尺寸图，且应确保执行机构的外形和链接尺寸，符合现场工艺要求。

1.4 气动执行机构应按最大气源压力4 bar做选型。

1.5 气动执行机构配手轮。

2 阀门定位器（乙供）

应选用Fisher DVC6200智能型一体化产品，能接受二线制4～20mA DC + Hart控制信号，并能提供二线制4～20mA DC 阀位反馈信号，含磁条。新定位器所需要的安装支架等材料。

3 其它控制附件（乙供）

气源减压过滤器、气路安装支架、仪表管、接头和固定件及附件的材质应为316。

阀门清单：

| 序号 | 位号 | 名称 | 目前执行机构类型 | 阀体/阀内件材质 | 操作介质 | 操作压力 | 操作温度 | 阀门尺寸 | 阀门等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TIC-Y1 | 中压双减出口温度调节 | 电动 | SUS316/17-4PH | 过热蒸汽 | 3.5Mpa | 400℃ | DN25 | PN100 |
| 2 | TIC-731B | 减温减压M701温度调节 | 电动 | SUS316/17-4PH | 过热蒸汽 | 2.5Mpa | 360℃ | DN200 | PN100 |
| 3 | TV-359 | 喷水减温器1出口蒸汽温度 | 电动 | SUS316/17-4PH | 除氧水 | 1.0Mpa | 100℃ | DN25 | PN100 |
| 4 | DV-201 | 动力波排液调节阀 | 气动薄膜 | SUS316/17-4PH | 酸性水 | 0.25Mpa | 40℃ | DN25 | PN16 |
| 5 | LV-202 | 动力波塔补水调节阀 | 气动薄膜 | SUS316/17-4PH | 除氧水 | 0.8Mpa | 常温 | DN25 | PN16 |
| 6 | LV-839 | 汽包液位调节 | 气动薄膜 | SUS316/17-4PH | 除氧水 | 5.5Mpa | 100℃ | DN100 | PN25 |
| 7 | AV-815 | 稀释水调节 | 气动薄膜 | SUS316/17-4PH | 除氧水 | 1.7Mpa | 100℃ | DN32 | PN16 |
| 8 | HV-838 | 汽包蒸汽放空调节联锁阀 | 气动薄膜 | SUS316/17-4PH | 过热蒸汽 | 4Mpa | 350℃ | DN200 | PN16 |
| 9 | LV-812 | 产酸阀 | 气动活塞式 | SCPH2衬PFA/SCPH2衬PFA | 99.5%硫酸 | 0.4Mpa | 200℃ | DN150 | PN16 |
| 10 | FV-802 | HRS塔98.5%酸流量调节阀 | 气动齿轮齿条 | SCPH2衬PFA/SCPH2衬PFA | 98.5%硫酸 | 0.5Mpa | 65℃ | DN100 | PN16 |
| 11 | FV-910 | 蒸汽分离器出口蒸汽调节 | 气动薄膜 | SUS316/SUS316 | 蒸汽 | 0.08Mpa | 200℃ | DN80 | PN16 |
| 12 | TV-882 | HRS锅炉 | 气动齿轮齿条 | SCPH2衬PFA/SCPH2衬PFA | 99.5%硫酸 | 0.4Mpa | 160℃ | DN150 | PN16 |
| 13 | XV-874 | 加热器酸侧旁路 | 气动齿轮齿条 | SCPH2衬PFA/SCPH2衬PFA | 99.5%硫酸 | 0.4Mpa | 180℃ | DN150 | PN16 |

四、工期要求：

维保时间为：2026年5月1日～2026年5月30日。执行机构维保时间必须满足硫酸片区开车时序，分批送修，每批送修执行机构的检修时间不超过7天。

五、验收标准：

1.投入运行后1个月考核期，阀门无内漏和外漏现象。若不满足要求需免费维修直至满足要求。

2.投入运行后1个月考核期，阀门及执行机构无明显噪音和震动现象，若不满足要求需免费维修直至满足要求。

3.投入运行后，阀门的稳定性、可靠性、灵敏性、流量特性满足控制要求，若不满足要求需免费维修直至满足要求。

4.维修报告:维保厂家必需出具维修报告（包括阀门及执行机构维修清单、拆检及故障记录、维修记录、维修前后对比照片、结构改造和材料升级情况说明、零部件更换记录、质量检验报告、特殊情况说明等内容），保证所有资料真实、有效。

5.技术资料齐全、准确，即：故障处理记录、维修记录、校准记录、零部件更换记录应准确无误；

7.易损部件的机加工图纸应齐全、清晰、准确；

8.交工资料：执行机构检修结束后，出具检修记录卡。

9.汽车运输过程中，特别要注意保护执行机构、定位器、减压阀、控制元件和仪表气源管等。法兰密封面要保护好，不能相互碰撞或摩擦。阀门与汽车底板之间要有垫木，执行机构相互之间要有隔断，相互捆住牢靠，运输过程中无相对位移。

六、质保要求：

设备自到货验收合格后18个月或设备安装运行后12个月，先到为准。

七、维修单位的资质：

维保厂家具有实际大型化工装置执行机构检修经验。

检修过程中乙方涉及的维修、备件更换、备件必换。

常规维修包含阀体、气缸解体，更换所有密封组件，阀体维修，螺栓更换，其它控制附件更换等，具体要求见检修方案。

| 序号 | 名称 | 维修类别 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TIC-Y1 | 常规维修 | 详见方案 | 1 |
|  |  | 备件维修 | 阀芯 | 1 |
|  |  |  | 阀座 | 1 |
|  |  |  | 阀杆 | 1 |
|  |  | 备件更换 | 阀芯 | 1 |
|  |  |  | 阀座 | 1 |
|  |  |  | 阀杆 | 1 |
|  |  | 备件必换 | 气动执行机构 | 1 |
|  |  |  | 定位器 | 1 |
| 2 | TIC-731B | 常规维修 | 详见方案 | 1 |
|  |  | 备件维修 | 阀芯 | 1 |
|  |  |  | 阀座 | 1 |
|  |  |  | 阀杆 | 1 |
|  |  | 备件更换 | 阀芯 | 1 |
|  |  |  | 阀座 | 1 |
|  |  |  | 阀杆 | 1 |
|  |  | 备件必换 | 气动执行机构 | 1 |
|  |  |  | 定位器 | 1 |
| 3 | TV-359 | 常规维修 | 详见方案 | 1 |
|  |  | 备件维修 | 阀芯 | 1 |
|  |  |  | 阀座 | 1 |
|  |  |  | 阀杆 | 1 |
|  |  | 备件更换 | 阀芯 | 1 |
|  |  |  | 阀座 | 1 |
|  |  |  | 阀杆 | 1 |
|  |  | 备件必换 | 气动执行机构 | 1 |
|  |  |  | 定位器 | 1 |
| 4 | DV-201 | 常规维修 | 详见方案 | 1 |
|  |  | 备件维修 | 阀芯 | 1 |
|  |  |  | 阀座 | 1 |
|  |  |  | 阀杆 | 1 |
|  |  |  | 气动执行机构（含气缸、活塞等） | 1 |
|  |  | 备件更换 | 阀芯 | 1 |
|  |  |  | 阀座 | 1 |
|  |  |  | 阀杆 | 1 |
|  |  |  | 气动执行机构（含气缸、活塞等） | 1 |
|  |  | 备件必换 | 定位器 | 1 |
| 5 | LV-202 | 常规维修 | 详见方案 | 1 |
|  |  | 备件维修 | 阀芯 | 1 |
|  |  |  | 阀座 | 1 |
|  |  |  | 阀杆 | 1 |
|  |  |  | 气动执行机构（含气缸、活塞等） | 1 |
|  |  | 备件更换 | 阀芯 | 1 |
|  |  |  | 阀座 | 1 |
|  |  |  | 阀杆 | 1 |
|  |  |  | 气动执行机构（含气缸、活塞等） | 1 |
|  |  | 备件必换 | 定位器 | 1 |
| 6 | LV-839 | 常规维修 | 详见方案 | 1 |
|  |  | 备件维修 | 阀芯 | 1 |
|  |  |  | 阀座 | 1 |
|  |  |  | 阀杆 | 1 |
|  |  |  | 气动执行机构（含气缸、活塞等） | 1 |
|  |  | 备件更换 | 阀芯 | 1 |
|  |  |  | 阀座 | 1 |
|  |  |  | 阀杆 | 1 |
|  |  |  | 气动执行机构（含气缸、活塞等） | 1 |
|  |  | 备件必换 | 定位器 | 1 |
| 7 | AV-815 | 常规维修 | 详见方案 | 1 |
|  |  | 备件维修 | 阀芯 | 1 |
|  |  |  | 阀座 | 1 |
|  |  |  | 阀杆 | 1 |
|  |  |  | 气动执行机构（含气缸、活塞等） | 1 |
|  |  | 备件更换 | 阀芯 | 1 |
|  |  |  | 阀座 | 1 |
|  |  |  | 阀杆 | 1 |
|  |  |  | 气动执行机构（含气缸、活塞等） | 1 |
|  |  | 备件必换 | 定位器 | 1 |
| 8 | HV-838 | 常规维修 | 详见方案 | 1 |
|  |  | 备件维修 | 阀芯 | 1 |
|  |  |  | 阀座 | 1 |
|  |  |  | 阀杆 | 1 |
|  |  |  | 气动执行机构（含气缸、活塞等） | 1 |
|  |  | 备件更换 | 阀芯 | 1 |
|  |  |  | 阀座 | 1 |
|  |  |  | 阀杆 | 1 |
|  |  |  | 气动执行机构（含气缸、活塞等） | 1 |
|  |  | 备件必换 | 定位器 | 1 |
| 9 | LV-812 | 常规维修 | 详见方案 | 1 |
|  |  | 备件维修 | 阀芯 | 1 |
|  |  |  | 阀座 | 1 |
|  |  |  | 阀杆 | 1 |
|  |  |  | 气动执行机构（含气缸、活塞等） | 1 |
|  |  | 备件更换 | 阀芯 | 1 |
|  |  |  | 阀座 | 1 |
|  |  |  | 阀杆 | 1 |
|  |  |  | 气动执行机构（含气缸、活塞等） | 1 |
|  |  | 备件必换 | 定位器 | 1 |
| 10 | FV-802 | 常规维修 | 详见方案 | 1 |
|  |  | 备件维修 | 阀芯 | 1 |
|  |  |  | 阀座 | 1 |
|  |  |  | 阀杆 | 1 |
|  |  |  | 气动执行机构（含气缸、活塞等） | 1 |
|  |  | 备件更换 | 阀芯 | 1 |
|  |  |  | 阀座 | 1 |
|  |  |  | 阀杆 | 1 |
|  |  |  | 气动执行机构（含气缸、活塞等） | 1 |
|  |  | 备件必换 | 定位器 | 1 |
| 11 | FV-910 | 常规维修 | 详见方案 | 1 |
|  |  | 备件维修 | 阀芯 | 1 |
|  |  |  | 阀座 | 1 |
|  |  |  | 阀杆 | 1 |
|  |  |  | 气动执行机构（含气缸、活塞等） | 1 |
|  |  | 备件更换 | 阀芯 | 1 |
|  |  |  | 阀座 | 1 |
|  |  |  | 阀杆 | 1 |
|  |  |  | 气动执行机构（含气缸、活塞等） | 1 |
|  |  | 备件必换 | 定位器 | 1 |
| 12 | TV-882 | 常规维修 | 详见方案 | 1 |
|  |  | 备件维修 | 阀芯 | 1 |
|  |  |  | 阀座 | 1 |
|  |  |  | 阀杆 | 1 |
|  |  |  | 气动执行机构（含气缸、活塞等） | 1 |
|  |  | 备件更换 | 阀芯 | 1 |
|  |  |  | 阀座 | 1 |
|  |  |  | 阀杆 | 1 |
|  |  |  | 气动执行机构（含气缸、活塞等） | 1 |
|  |  | 备件必换 | 定位器 | 1 |
| 13 | XV-874 | 常规维修 | 详见方案 | 1 |
|  |  | 备件维修 | 阀芯 | 1 |
|  |  |  | 阀座 | 1 |
|  |  |  | 阀杆 | 1 |
|  |  |  | 气动执行机构（含气缸、活塞等） | 1 |
|  |  | 备件更换 | 阀芯 | 1 |
|  |  |  | 阀座 | 1 |
|  |  |  | 阀杆 | 1 |
|  |  |  | 气动执行机构（含气缸、活塞等） | 1 |
|  |  | 备件必换 | 定位器 | 1 |