## Sheet1
位号 | /
用途 | 筒仓测温电缆
介质 | 煤
操作压力
操作温度
型式 | 缆式、多点测温
测量范围 | -25~200℃
测量元件 | 18B20测温芯片
测量元件数量 | 8个
精度 | ±0.5℃
输出信号 | 单总线
接线盒防护等级 | 不低于IP65
防爆等级 | Ex iD IIIC T6 Da
结构形式 | 柔性铠装，外层保护材质为高分子耐磨聚乙烯
直径 | φ40
长度 | 22米
承重拉力 | 不小于20吨
安装固定方式 | 煤仓顶部悬挂式，配安装底座
备注 | 测温电缆接入温度采集模块，通过485信号,与西门子S7-200进行通信，并在输煤程控的上位机显示，上位机软件是IFIX。厂家配套所需的采集模块、通信模块，负责全部编程工作。采集模块不可以对测温电缆线品牌、型号进行限制。测温电缆要求无故障使用2年以上。提供现场调试服务