高、低压电机技术要求

- 低压电机技术要求

- 1、执行标准

| GB755-2019 | 旋转电机基本技术要求 |
| --- | --- |
| GB/T 2900.25 | 电工术语旋转电机 |
| GB/T1032-2012 | 三相异步电动机试验方法 |
| GB/T1993-1993 | 旋转电机冷却方式 |
| GB/T4772.1-1999 | 旋转电机尺寸和输出功率等级 第1部分：机座号56～400和凸缘号55～1080 |
| GB/T4772.2-1999 | 旋转电机尺寸和输出功率等级 第2部分：机座号355～1000和凸缘号1180～2360 |
| GB/T4831-2016 | 电机产品型号编制方法 |
| GB/T28575-2020 | YE3系列（IP55）三相异步电动机技术条件（机座号63～355） |
| GB/T4942.1-2006 | 旋转电机整体结构的防护等级(IP代码) 分级 |
| GB/T10068-2020 | 轴中心高为56mm及以上电机的机械震动 振动测定、评定方法及限值 |
| GB/T10069.1-2006 | 旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分：旋转电机噪声测定方法 |
| GB30254-2013 | 高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级 |
| GB/T22719.1-2008 | 交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘试验方法 |
| GB/T22719.1-2008 | 交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘试验限值 |
| JB/T12308-2015 | YB3系列（10kV）高压防爆型三相异步电机技术条件（机座号400～630） |
| JB/T10446-2014 | Y系列、YX系列10kV三相异步电动机技术条件及能效分级(机座号400～630) |
| GB14711-2016 | 中小型旋转电机安全要求 |
| GB4971-2006 | 旋转电机线端标志及旋转方向 |

- 2、技术要求

1）电机全电压启动,在电机端电压不低于额定电压的85%的情况下电机能拖动机组启动，并且电机温度不超过T4组别的温度要求。

2）电动机在24小时内允许启动：在冷态下连续启动二次（二次启动之间电动机应自然停机），或在额定运行后在热态下启动一次。

3）当电源电压与额定电压的正负偏差绝对值之和不超过±10%时，电机输出功率应连续保持为额定值，此时，温升按B级考核，绝缘等级为F级。

4）当电源频率与额定频率的偏差不超过±5%时，电动机的输出功率应连续保持为额定值，此时温升按B级（绝缘等级为F级时允许的温升）考核。

5）当电源频率与额定频率的偏差不超过±5%时，电源电压与额定电压偏差不超过±10%时，或电压与频率同时出现极限偏差时，电机输出功率应保持为额定值，此时，温升按B级（绝缘等级为F级时允许的温升）考核，电机最高表面温度不超过135℃。

6）电压变化和频率变化的总和为±5%（频率变化不超过±2%）时，或者在电动机端子电压为85%-100%的额定电压下，允许直接启动（或再启动）。

7）当三相电源平衡时，电机的三相空载电流中任何一相与三相平均值的偏差应不大于三相平均值的10%，电压和频率应满足《10kV感应式电动机通用规格书》第5.3章节的要求。

8）电机在1.2倍额定转速下超速空载运行2分钟后，不应发生有害变形。

9）电机表面涂装颜色色标为：

10）电机空载时测得的A计权声功率级的噪声数值应按GB10069.3的规定，距电机一米处，噪声不超过85分贝（声压级）。

11）电机应具有接地端子或其他设备以联接防护导线或接地导线，并应用符号(见IEC60417-5019)或图形标志。

12）电机的力矩特性应满足在电动机端电压为85%额定电压下,电动机应能启动(再启动)负荷。

- 3、1台低压电机具体参数

见附页-电机采购数据表（设计院提供）

- 高压电机技术要求

- 执行标准

| GB755-2019 | 旋转电机基本技术要求 |
| --- | --- |
| GB/T 2900.25 | 电工术语旋转电机 |
| GB/T1032-2012 | 三相异步电动机试验方法 |
| GB/T1993-1993 | 旋转电机冷却方式 |
| GB/T4772.1-1999 | 旋转电机尺寸和输出功率等级 第1部分：机座号56～400和凸缘号55～1080 |
| GB/T4772.2-1999 | 旋转电机尺寸和输出功率等级 第2部分：机座号355～1000和凸缘号1180～2360 |
| GB/T4831-2016 | 电机产品型号编制方法 |
| GB/T28575-2020 | YE3系列（IP55）三相异步电动机技术条件（机座号63～355） |
| GB/T4942.1-2006 | 旋转电机整体结构的防护等级(IP代码) 分级 |
| GB/T10068-2020 | 轴中心高为56mm及以上电机的机械震动 振动测定、评定方法及限值 |
| GB/T10069.1-2006 | 旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分：旋转电机噪声测定方法 |
| GB30254-2013 | 高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级 |
| GB/T22719.1-2008 | 交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘试验方法 |
| GB/T22719.1-2008 | 交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘试验限值 |
| JB/T12308-2015 | YB3系列（10kV）高压防爆型三相异步电机技术条件（机座号400～630） |
| JB/T10446-2014 | Y系列、YX系列10kV三相异步电动机技术条件及能效分级(机座号400～630) |
| GB14711-2016 | 中小型旋转电机安全要求 |
| GB4971-2006 | 旋转电机线端标志及旋转方向 |

- 2、技术要求

1）电机全电压启动,在电机端电压不低于额定电压的85%的情况下，电机能拖动机组启动，并且电机温度不超过T4组别的温度要求。

2）电动机在24小时内允许启动：在冷态下连续启动二次（二次启动之间电动机应自然停机），或在额定运行后在热态下启动一次。

3）当电源电压与额定电压的正负偏差绝对值之和不超过±10%时，电机输出功率应连续保持为额定值，此时，温升按B级考核，绝缘等级为F级。

4）当电源频率与额定频率的偏差不超过±5%时，电动机的输出功率应连续保持为额定值，此时温升按B级（绝缘等级为F级时允许的温升）考核。

5）当电源频率与额定频率的偏差不超过±5%时，电源电压与额定电压偏差不超过±10%时，或电压与频率同时出现极限偏差时，电机输出功率应保持为额定值，此时，温升按B级（绝缘等级为F级时允许的温升）考核，电机最高表面温度不超过135℃。

6）电压变化和频率变化的总和为±5%（频率变化不超过±2%）时，或者在电动机端子电压为85%-100%的额定电压下，允许直接启动（或再启动）。

7）当三相电源平衡时，电机的三相空载电流中任何一相与三相平均值的偏差应不大于三相平均值的10%，电压和频率应满足《10kV感应式电动机通用规格书》第5.3章节的要求。

8）电机在1.2倍额定转速下超速空载运行2分钟后，不应发生有害变形。

9）电机表面涂装颜色色标为：

10）电机空载时测得的A计权声功率级的噪声数值应按GB10069.3的规定，距电机一米处，噪声不超过85分贝（声压级）。

11）电机应具有接地端子或其他设备以联接防护导线或接地导线，并应用符号(见IEC60417-5019)或图形标志。

12）电机的力矩特性应满足在电动机端电压为85%额定电压下,电动机应能启动(再启动)负荷。

13）电机标准执行GB/IEC标准，防护等级IP55；电机需满足一级能效等级，GB30254；空间加热器在220V额定电压运行时，其表面温度不超过135℃，电机空间加热器配单独接线盒;电机测温配单独接线盒；电机轴承绝缘可靠，润滑良好，支撑稳定；采用滚动轴承，脂润滑，提供轴承润滑脂的更换维护周期。电机的铭牌和转向箭头采用不锈钢材料制造，并位于易观察处；电机包装必须保证现场没有任何保护的情况下完好储存至少6个月。电机带起顶螺栓。

- 3、2台高压电机具体参数

- 见附页-电机采购数据表（设计院提供）